## OPERACIONES
Operaciones varias del COES - EJECUTADOS
Desde: 03/06/2017 Hasta: 03/06/2017
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | INICIO | FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
03/06/2017 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS | CENTRAL | Presión máxima de gas del sistema de la C.T. Malacas (TGN4 , TG5 y TG6) de 280 PSI.
03/06/2017 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PERU S.A.A. | HUAMPANÍ | CENTRAL | Presenta desgaste en las soleras y perdida de hermeticidad en las soleras, por tal motivo presenta una perdida del caudal disponible para la operacion.
03/06/2017 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PERU S.A.A. | HUINCO | RESERV. SHEQUE | Capacidad minima del embalse 150000 m3 por aseguramiento de caudal para SEDAPAL, segun lo informado por la empresa EDEGEL.
03/06/2017 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PERU S.A.A. | HUINCO | CENTRAL | No puede parar debido a que no cuentan con alimentacion para los servicios auxiliares, que era proveniente desde Callahuanca.
03/06/2017 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PERU S.A.A. | MOYOPAMPA | CENTRAL | Indisponible por falta de caudal debido a indisponilidad de la SE Callahuanca.
03/06/2017 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PERU S.A.A. | VENTANILLA | CENTRAL | Indisponible fuego directo en el ciclo combinado 2x1.
03/06/2017 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PERU S.A.A. | VENTANILLA | CENTRAL | Central restringida por efectos de temperatura.
03/06/2017 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PERU S.A.A. | CALLAHUANCA | CENTRAL | Indisponible por caida de huaico.
03/06/2017 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | CHILCA 1 | CENTRAL | Central restringida por efectos de temperatura ambiente.
03/06/2017 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | QUITARACSA | PR SHAPIRINGO | Si el caudal es menor a 5.5 m3/s la central se encuentra restringida a dos variaciones de generacion al dia.
03/06/2017 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | QUITARACSA | CENTRAL | La generacion debera ser mayor a 18 MW, para suministro de agua a sistema de refrigeracion de la C.H. Canon del Pato.
03/06/2017 | 00:00 | 24:00 | AGROAURORA S.A.C. | CT MAPLE ETANOL | CENTRAL | Indisponible por ampliacion de planta de azucar.
03/06/2017 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT | YAUPI | CENTRAL | Capacidad de vertimiento maximo permanente igual a 10 m3/s. Capacidad de vertimiento maximo temporal igual a 16 m3/s.
03/06/2017 | 00:00 | 24:00 | EGASA | CONVERTIDOR | BARRA138KV | El CC-EGASA limito la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
03/06/2017 | 00:00 | 24:00 | RED DE ENERGIA DEL PERU | HUÁNUCO | BC-04 | Indisponibilidad de la celda del banco de condensadores debido a que continuan deshabilitadas sus protecciones.
03/06/2017 | 00:00 | 24:00 | RED DE ENERGIA DEL PERU | PIURA OESTE | BARRA A 60 | Maxima tension que puede operar es 63 kV debido a alarma en los servicios auxiliares.
03/06/2017 | 00:00 | 24:00 | RED DE ENERGIA DEL PERU | TRUJILLO NORTE | AT99 - 212 | Indisponible la regulacion de TAPS en posiciones menores a la numero 12 debido a bloqueo en el sistema de control al encontrarse en dicho rango.
03/06/2017 | 00:00 | 24:00 | RED DE ENERGIA DEL PERU | SOCABAYA | T40-13 | Problemas de regulacion de TAPS en nivel 3 (se regula a TAP 1 inmediatamente). En nivel 2 si se puede operar normalmente.
03/06/2017 | 00:00 | 24:00 | RED DE ENERGIA DEL PERU | SOCABAYA | T41-13 | Falla en los mandos de la variacion de los TAPS (si se realiza la maniobra la posicion del TAP se situa en el minmo).
03/06/2017 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION | KALLPA | CENTRAL | El CC-Kallpa informo que por restriccion de temperatura, la potencia maxima en 2x1 es de 530 MW, de acuerdo a lo informado por la empresa.
03/06/2017 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION | LAS FLORES | CENTRAL | Se encuentra limitado para el AGC a 178 MW de potencia maxima y 105.7 MW de potencia minima.
03/06/2017 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT | CHEVES | CENTRAL | No puede realizar el cierre de una de sus compuertas de regulación a menos del 10 %, lo que equivale a 5 m3/s.
03/06/2017 | 07:00 | 16:00 | ENEL GENERACION PERU S.A.A. | HUINCO | RESERV. HUINCO | El caudal de descarga máximo del Reservorio Huinco no puede ser mayor a 9 m3/s.
03/06/2017 | 11:11 | 24:00 | STATKRAFT | PARAMONGA EXISTENTE | ACOPLA 13.8kV | No puede maniobrarse el seccionador 0904 por problemas mecánicos.
04/06/2017 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT | PARAMONGA EXISTENTE | ACOPLA 13.8kV | No puede maniobrarse el seccionador 0904 por problemas mecánicos.
04/06/2017 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT | CHEVES | CENTRAL | No puede realizar el cierre de una de sus compuertas de regulación a menos del 10 %, lo que equivale a 5 m3/s.
04/06/2017 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION | LAS FLORES | CENTRAL | Se encuentra limitado para el AGC a 178 MW de potencia maxima y 105.7 MW de potencia minima.
04/06/2017 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION | KALLPA | CENTRAL | El CC-Kallpa informo que por restriccion de temperatura, la potencia maxima en 2x1 es de 530 MW, de acuerdo a lo informado por la empresa.
04/06/2017 | 00:00 | 24:00 | RED DE ENERGIA DEL PERU | SOCABAYA | T41-13 | Falla en los mandos de la variacion de los TAPS (si se realiza la maniobra la posicion del TAP se situa en el minmo).
04/06/2017 | 00:00 | 24:00 | RED DE ENERGIA DEL PERU | SOCABAYA | T40-13 | Problemas de regulacion de TAPS en nivel 3 (se regula a TAP 1 inmediatamente). En nivel 2 si se puede operar normalmente.
04/06/2017 | 00:00 | 24:00 | RED DE ENERGIA DEL PERU | TRUJILLO NORTE | AT99 - 212 | Indisponible la regulacion de TAPS en posiciones menores a la numero 12 debido a bloqueo en el sistema de control al encontrarse en dicho rango.
04/06/2017 | 00:00 | 24:00 | RED DE ENERGIA DEL PERU | PIURA OESTE | BARRA A 60 | Maxima tension que puede operar es 63 kV debido a alarma en los servicios auxiliares.
04/06/2017 | 00:00 | 24:00 | RED DE ENERGIA DEL PERU | HUÁNUCO | BC-04 | Indisponibilidad de la celda del banco de condensadores debido a que continuan deshabilitadas sus protecciones.
04/06/2017 | 00:00 | 24:00 | EGASA | CONVERTIDOR | BARRA138KV | El CC-EGASA limito la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
04/06/2017 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT | YAUPI | CENTRAL | Capacidad de vertimiento maximo permanente igual a 10 m3/s. Capacidad de vertimiento maximo temporal igual a 16 m3/s.
04/06/2017 | 00:00 | 24:00 | AGROAURORA S.A.C. | CT MAPLE ETANOL | CENTRAL | Indisponible por ampliacion de planta de azucar.
04/06/2017 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | QUITARACSA | CENTRAL | La generacion debera ser mayor a 18 MW, para suministro de agua a sistema de refrigeracion de la C.H. Canon del Pato.
04/06/2017 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | QUITARACSA | PR SHAPIRINGO | Si el caudal es menor a 5.5 m3/s la central se encuentra restringida a dos variaciones de generacion al dia.
04/06/2017 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | CHILCA 1 | CENTRAL | Central restringida por efectos de temperatura ambiente.
04/06/2017 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PERU S.A.A. | CALLAHUANCA | CENTRAL | Indisponible por caida de huaico.
04/06/2017 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PERU S.A.A. | VENTANILLA | CENTRAL | Central restringida por efectos de temperatura.
04/06/2017 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PERU S.A.A. | VENTANILLA | CENTRAL | Indisponible fuego directo en el ciclo combinado 2x1.
04/06/2017 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PERU S.A.A. | MOYOPAMPA | CENTRAL | Indisponible por falta de caudal debido a indisponilidad de la SE Callahuanca.
04/06/2017 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PERU S.A.A. | HUINCO | CENTRAL | No puede parar debido a que no cuentan con alimentacion para los servicios auxiliares, que era proveniente desde Callahuanca.
04/06/2017 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PERU S.A.A. | HUINCO | RESERV. SHEQUE | Capacidad minima del embalse 150000 m3 por aseguramiento de caudal para SEDAPAL, segun lo informado por la empresa EDEGEL.
04/06/2017 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PERU S.A.A. | HUAMPANÍ | CENTRAL | Presenta desgaste en las soleras y perdida de hermeticidad en las soleras, por tal motivo presenta una perdida del caudal disponible para la operacion.
04/06/2017 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS | CENTRAL | Presión máxima de gas del sistema de la C.T. Malacas (TGN4 , TG5 y TG6) de 280 PSI.
04/06/2017 | 07:00 | 17:00 | ENEL GENERACION PERU S.A.A. | HUINCO | RESERV. HUINCO | El caudal de descarga máximo del Reservorio Huinco no puede ser mayor a 9 m3/s.