## G_AREAS
domingo, 7 de Julio del 2019
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 208.0578 | 136.3372 | 0 | 11.7921 | 2394.4309 | 2320.1159 | 0 | 180.8021 | 317.6058 | 0 | 0 | 0 | 356.187 | 4895.3489 | 317.6058 | 5569.1417 | 00:30 | 2878.3749 | 2428.2477 | 0 | 192.5942 | 5499.2167 | 00:30 | 164.7142 | 28.8391 | 0 | 192.5942 | 386.1475
01:00 | 215.1624 | 135.3641 | 0 | 18.1715 | 2363.4914 | 2330.5153 | 0 | 120.7507 | 320.3289 | 0 | 0 | 0 | 368.6981 | 4814.7573 | 320.3289 | 5503.7843 | 01:00 | 2857.3032 | 2437.656 | 0 | 138.9222 | 5433.8814 | 01:00 | 165.6129 | 27.1269 | 0 | 138.9222 | 331.662
01:30 | 211.501 | 135.875 | 0 | 25.8054 | 2348.0079 | 2292.2588 | 0 | 51.5011 | 318.5412 | 0 | 0 | 0 | 373.1814 | 4691.7678 | 318.5412 | 5383.4904 | 01:30 | 2836.4904 | 2399.8764 | 0 | 77.3065 | 5313.6734 | 01:30 | 166.1333 | 27.3382 | 0 | 77.3065 | 270.778
02:00 | 215.6991 | 135.8707 | 0 | 23.7053 | 2276.9565 | 2317.1363 | 0 | 30.6689 | 328.7599 | 0 | 0 | 0 | 375.2752 | 4624.7617 | 328.7599 | 5328.7968 | 02:00 | 2779.947 | 2424.7091 | 0 | 54.3743 | 5259.0303 | 02:00 | 166.2981 | 28.511 | 0 | 54.3743 | 249.1833
02:30 | 233.5308 | 135.5212 | 0 | 19.4862 | 2092.3478 | 2483.2797 | 0 | 23.06 | 323.0856 | 0 | 0 | 0 | 388.5382 | 4598.6874 | 323.0856 | 5310.3112 | 02:30 | 2607.2841 | 2590.5252 | 0 | 42.5461 | 5240.3555 | 02:30 | 167.2976 | 28.4063 | 0 | 42.5461 | 238.2501
03:00 | 227.4585 | 134.8915 | 0 | 8.836 | 1983.342 | 2554.8736 | 0 | 32.0606 | 325.6479 | 0 | 0 | 0 | 371.186 | 4570.2762 | 325.6479 | 5267.1102 | 03:00 | 2497.1614 | 2661.4392 | 0 | 40.8965 | 5199.4971 | 03:00 | 167.0352 | 27.7763 | 0 | 40.8965 | 235.708
03:30 | 222.1044 | 134.0576 | 0 | 9.0828 | 1932.5402 | 2529.4065 | 0 | 72.9411 | 318.5564 | 0 | 0 | 0 | 365.2448 | 4534.8878 | 318.5564 | 5218.689 | 03:30 | 2433.8524 | 2635.0954 | 0 | 82.0239 | 5150.9717 | 03:30 | 163.1813 | 27.018 | 0 | 82.0239 | 272.2232
04:00 | 215.1812 | 135.1028 | 0 | 5.9067 | 1925.4587 | 2475.9104 | 0 | 113.5696 | 322.1751 | 0 | 0 | 0 | 356.1907 | 4514.9387 | 322.1751 | 5193.3045 | 04:00 | 2423.3648 | 2582.5659 | 0 | 119.4763 | 5125.4071 | 04:00 | 161.8793 | 27.8182 | 0 | 119.4763 | 309.1738
04:30 | 202.626 | 135.7385 | 0 | 1.1512 | 1872.1763 | 2444.9372 | 0 | 101.1411 | 308.2665 | 0 | 0 | 0 | 339.5157 | 4418.2545 | 308.2665 | 5066.0368 | 04:30 | 2345.31 | 2552.1984 | 0 | 102.2923 | 4999.8008 | 04:30 | 160.8311 | 28.8011 | 0 | 102.2923 | 291.9246
05:00 | 211.0185 | 135.7255 | 0 | 0.04425 | 1820.1061 | 2420.4857 | 0 | 112.8452 | 321.6012 | 0 | 0 | 0 | 346.7882 | 4353.437 | 321.6012 | 5021.8264 | 05:00 | 2311.4351 | 2527.7345 | 0 | 112.8895 | 4952.0591 | 05:00 | 160.2138 | 28.1273 | 0 | 112.8895 | 301.2306
05:30 | 210.0382 | 136.3008 | 0 | 6.9477 | 1819.9611 | 2466.3351 | 0 | 150.4521 | 321.361 | 0 | 0 | 0 | 353.2867 | 4436.7483 | 321.361 | 5111.396 | 05:30 | 2311.5467 | 2574.2349 | 0 | 157.3998 | 5043.1814 | 05:30 | 161.707 | 28.5554 | 0 | 157.3998 | 347.6622
06:00 | 207.2733 | 134.97 | 0 | 8.1212 | 1839.2817 | 2516.3383 | 0 | 175.4614 | 316.4177 | 0 | 0 | 0 | 350.3646 | 4531.0814 | 316.4177 | 5197.8637 | 06:00 | 2323.1125 | 2622.9155 | 0 | 183.5827 | 5129.6106 | 06:00 | 161.4796 | 26.4599 | 0 | 183.5827 | 371.5221
06:30 | 201.2632 | 135.2791 | 0 | 14.4602 | 1805.2814 | 2519.3256 | 0 | 175.7688 | 295.0007 | 0 | 3.9746 | 0 | 351.0025 | 4500.3758 | 298.9753 | 5150.3535 | 06:30 | 2261.7871 | 2626.2257 | 3.9746 | 190.229 | 5082.2164 | 06:30 | 158.6402 | 28.0548 | 3.9746 | 190.229 | 380.8986
07:00 | 200.0878 | 135.2471 | 0 | 18.4015 | 1742.7725 | 2434.5039 | 0 | 135.1565 | 303.8405 | 0 | 40.871 | 0 | 353.7364 | 4312.4328 | 344.7115 | 5010.8807 | 07:00 | 2206.734 | 2541.3621 | 40.871 | 153.558 | 4942.5251 | 07:00 | 154.1093 | 28.6239 | 40.871 | 153.558 | 377.1621
07:30 | 193.2739 | 135.2344 | 0 | 19.5064 | 1588.0555 | 2492.1031 | 0 | 129.0874 | 322.6774 | 0 | 102.4102 | 0 | 348.0147 | 4209.246 | 425.0876 | 4982.3483 | 07:30 | 2063.9228 | 2599.0754 | 102.4102 | 148.5938 | 4914.0022 | 07:30 | 152.4437 | 27.8471 | 102.4102 | 148.5938 | 431.2948
08:00 | 200.5482 | 134.8243 | 0 | 14.884 | 1582.169 | 2525.7676 | 0 | 125.8766 | 314.9987 | 0 | 155.128 | 0 | 350.2565 | 4233.8133 | 470.1267 | 5054.1965 | 08:00 | 2057.616 | 2632.508 | 155.128 | 140.7606 | 4986.0127 | 08:00 | 152.1923 | 28.8559 | 155.128 | 140.7606 | 476.9369
08:30 | 207.3489 | 134.4611 | 0 | 6.0302 | 1615.3594 | 2550.6485 | 0 | 173.4785 | 328.858 | 0 | 176.3727 | 0 | 347.8402 | 4339.4863 | 505.2307 | 5192.5572 | 08:30 | 2111.5804 | 2657.0013 | 176.3727 | 179.5086 | 5124.463 | 08:30 | 153.364 | 28.6867 | 176.3727 | 179.5086 | 537.932
09:00 | 211.2474 | 134.3509 | 0 | 4.1799 | 1656.8515 | 2562.7734 | 0 | 196.4702 | 340.0774 | 0 | 184.6366 | 0 | 349.7782 | 4416.0952 | 524.714 | 5290.5873 | 09:00 | 2168.2725 | 2669.2469 | 184.6366 | 200.6502 | 5222.8062 | 09:00 | 154.1538 | 28.5842 | 184.6366 | 200.6502 | 568.0247
09:30 | 213.0886 | 133.1192 | 0 | 7.318 | 1784.8713 | 2579.8518 | 0 | 175.4869 | 373.2638 | 0 | 191.6949 | 0 | 353.5258 | 4540.21 | 564.9587 | 5458.6944 | 09:30 | 2331.4718 | 2685.2659 | 191.6949 | 182.8049 | 5391.2375 | 09:30 | 159.1691 | 28.2831 | 191.6949 | 182.8049 | 561.952
10:00 | 224.14 | 132.9894 | 0 | 18.2578 | 1803.2119 | 2630.7304 | 0 | 113.2433 | 379.6681 | 0 | 201.9619 | 0 | 375.3872 | 4547.1857 | 581.63 | 5504.2029 | 10:00 | 2367.361 | 2736.1443 | 201.9619 | 131.5011 | 5436.9684 | 10:00 | 160.5711 | 28.6924 | 201.9619 | 131.5011 | 522.7264
10:30 | 208.3929 | 132.0929 | 0 | 34.9057 | 1903.9827 | 2541.7241 | 0 | 82.0355 | 378.4031 | 0 | 203.9276 | 0 | 375.3915 | 4527.7423 | 582.3307 | 5485.4645 | 10:30 | 2451.307 | 2646.5216 | 203.9276 | 116.9412 | 5418.6974 | 10:30 | 160.1427 | 28.1703 | 203.9276 | 116.9412 | 509.1817
11:00 | 209.9848 | 131.5371 | 0 | 29.2662 | 1920.8792 | 2569.7784 | 0 | 78.7725 | 375.1329 | 0 | 206.2763 | 0 | 370.7881 | 4569.4301 | 581.4092 | 5521.6274 | 11:00 | 2466.711 | 2674.1107 | 206.2763 | 108.0387 | 5455.1367 | 11:00 | 159.7362 | 28.991 | 206.2763 | 108.0387 | 503.0422
11:30 | 209.9181 | 131.0183 | 0 | 32.9019 | 1950.1719 | 2570.7529 | 0 | 98.9417 | 382.345 | 0 | 208.4645 | 0 | 373.8384 | 4619.8665 | 590.8095 | 5584.5145 | 11:30 | 2503.3872 | 2674.5665 | 208.4645 | 131.8436 | 5518.2618 | 11:30 | 160.0954 | 28.2267 | 208.4645 | 131.8436 | 528.6303
12:00 | 210.1144 | 132.1841 | 0 | 33.5139 | 1947.1206 | 2572.0987 | 0 | 98.8427 | 382.2336 | 0 | 211.4634 | 0 | 375.8124 | 4618.062 | 593.6969 | 5587.5713 | 12:00 | 2500.6826 | 2676.6613 | 211.4634 | 132.3566 | 5521.1639 | 12:00 | 158.9518 | 28.5274 | 211.4634 | 132.3566 | 531.2992
12:30 | 213.5234 | 132.3056 | 0 | 40.4471 | 1994.4121 | 2586.6899 | 0 | 75.0256 | 394.0115 | 0 | 213.5691 | 0 | 386.2761 | 4656.1275 | 607.5806 | 5649.9842 | 12:30 | 2563.3639 | 2691.3886 | 213.5691 | 115.4727 | 5583.7944 | 12:30 | 160.5858 | 28.2757 | 213.5691 | 115.4727 | 517.9033
13:00 | 203.4639 | 132.7726 | 0 | 37.2392 | 1980.1578 | 2567.1764 | 0 | 67.2118 | 378.171 | 0 | 214.7092 | 0 | 373.4758 | 4614.546 | 592.8802 | 5580.902 | 13:00 | 2523.4428 | 2672.4298 | 214.7092 | 104.451 | 5515.0329 | 13:00 | 165.7795 | 28.8129 | 214.7092 | 104.451 | 513.7527
13:30 | 200.6445 | 132.0982 | 0 | 35.3587 | 1989.1457 | 2531.8005 | 0 | 83.5658 | 382.7373 | 0 | 216.2505 | 0 | 368.1014 | 4604.512 | 598.9878 | 5571.6012 | 13:30 | 2534.6735 | 2636.2359 | 216.2505 | 118.9245 | 5506.0845 | 13:30 | 171.3805 | 27.6514 | 216.2505 | 118.9245 | 534.2069
14:00 | 197.8926 | 132.0341 | 0 | 34.6152 | 1956.8035 | 2490.4736 | 0 | 82.7742 | 398.6343 | 0 | 216.0708 | 0 | 364.5419 | 4530.0513 | 614.705 | 5509.2982 | 14:00 | 2515.7344 | 2594.6836 | 216.0708 | 117.3894 | 5443.8781 | 14:00 | 170.8234 | 27.3263 | 216.0708 | 117.3894 | 531.6098
14:30 | 200.8952 | 132.2497 | 0 | 39.8803 | 1911.3033 | 2542.0479 | 0 | 79.4429 | 392.14 | 0 | 213.5972 | 0 | 373.0252 | 4532.7941 | 605.7372 | 5511.5565 | 14:30 | 2466.8264 | 2646.4857 | 213.5972 | 119.3232 | 5446.2325 | 14:30 | 171.2469 | 26.6456 | 213.5972 | 119.3232 | 530.8129
15:00 | 186.7056 | 132.4752 | 0 | 33.2745 | 1875.323 | 2442.7167 | 0 | 108.1961 | 393.8975 | 0 | 211.3256 | 0 | 352.4553 | 4426.2358 | 605.2232 | 5383.9142 | 15:00 | 2418.4815 | 2547.5954 | 211.3256 | 141.4706 | 5318.8732 | 15:00 | 170.0033 | 27.3315 | 211.3256 | 141.4706 | 550.131
15:30 | 183.8125 | 133.6766 | 0 | 32.7482 | 1860.4882 | 2313.434 | 0 | 134.0938 | 393.6182 | 0 | 196.2715 | 0 | 350.2373 | 4308.0159 | 589.8897 | 5248.1429 | 15:30 | 2400.5112 | 2419.4887 | 196.2715 | 166.842 | 5183.1133 | 15:30 | 169.5902 | 28.9884 | 196.2715 | 166.842 | 561.692
16:00 | 206.9022 | 133.1719 | 0 | 31.9849 | 1938.8287 | 2373.3395 | 0 | 151.6782 | 394.9629 | 3.361 | 152.1757 | 0 | 372.0589 | 4463.8464 | 550.4996 | 5386.4049 | 16:00 | 2503.2291 | 2482.4313 | 152.1757 | 183.6631 | 5321.4991 | 16:00 | 171.7532 | 28.6343 | 152.1757 | 183.6631 | 536.2262
16:30 | 200.3388 | 132.1497 | 0 | 44.9642 | 1914.5904 | 2311.9963 | 0 | 155.3897 | 392.9905 | 8.368 | 87.0338 | 0 | 377.4526 | 4381.9765 | 488.3923 | 5247.8215 | 16:30 | 2470.6927 | 2425.0993 | 87.0338 | 200.3539 | 5183.1797 | 16:30 | 172.316 | 27.5934 | 87.0338 | 200.3539 | 487.2972
17:00 | 208.2343 | 133.3773 | 0 | 38.4778 | 1939.3023 | 2378.2239 | 0 | 176.5305 | 397.9407 | 8.376 | 27.1665 | 0 | 380.0894 | 4494.0566 | 433.4832 | 5307.6292 | 17:00 | 2508.2141 | 2492.4252 | 27.1665 | 215.0083 | 5242.814 | 17:00 | 173.1381 | 28.8326 | 27.1665 | 215.0083 | 444.1454
17:30 | 201.5882 | 134.2714 | 0 | 33.835 | 2169.387 | 2412.6013 | 0 | 171.014 | 394.6263 | 8.361 | 7.3614 | 0 | 369.6946 | 4753.0023 | 410.3487 | 5533.0456 | 17:30 | 2729.1134 | 2527.4393 | 7.3614 | 204.849 | 5468.763 | 17:30 | 172.6277 | 29.1568 | 7.3614 | 204.849 | 413.9949
18:00 | 234.9549 | 134.7009 | 0 | 27.9017 | 2291.6672 | 2578.0063 | 0 | 165.8616 | 450.0206 | 8.374 | 2.0816 | 0 | 397.5574 | 5035.535 | 460.4762 | 5893.5687 | 18:00 | 2928.4924 | 2693.1115 | 2.0816 | 193.7632 | 5817.4487 | 18:00 | 172.9047 | 29.6413 | 2.0816 | 193.7632 | 398.3908
18:30 | 220.3503 | 135.1198 | 0 | 32.4177 | 2658.6367 | 2498.0845 | 0 | 161.7339 | 488.0403 | 4.467 | 0 | 0 | 387.8878 | 5318.455 | 492.5073 | 6198.8501 | 18:30 | 3318.4918 | 2609.606 | 0 | 194.1516 | 6122.2495 | 18:30 | 172.0158 | 25.8467 | 0 | 194.1516 | 392.0141
19:00 | 328.9588 | 135.2386 | 0 | 23.189 | 2676.212 | 2442.5772 | 0 | 162.3766 | 493.463 | 0 | 0 | 0 | 487.3865 | 5281.1658 | 493.463 | 6262.0152 | 19:00 | 3451.2652 | 2549.5433 | 0 | 185.5656 | 6186.3742 | 19:00 | 174.7198 | 29.4501 | 0 | 185.5656 | 389.7355
19:30 | 333.4352 | 135.411 | 0 | 20.3113 | 2628.0907 | 2536.2628 | 0 | 168.6273 | 491.6986 | 0 | 0 | 0 | 489.1575 | 5332.9808 | 491.6986 | 6313.8369 | 19:30 | 3405.8196 | 2643.4604 | 0 | 188.9386 | 6238.2186 | 19:30 | 175.3551 | 29.6642 | 0 | 188.9386 | 393.958
20:00 | 336.7772 | 135.3909 | 0 | 19.6924 | 2566.1497 | 2556.4962 | 0 | 175.985 | 490.2294 | 0 | 0 | 0 | 491.8605 | 5298.6309 | 490.2294 | 6280.7207 | 20:00 | 3345.2605 | 2663.6653 | 0 | 195.6774 | 6204.6032 | 20:00 | 175.3522 | 29.8121 | 0 | 195.6774 | 400.8417
20:30 | 360.5113 | 135.5211 | 0 | 15.2221 | 2585.8564 | 2531.8237 | 0 | 161.6327 | 496.0401 | 0 | 0 | 0 | 511.2546 | 5279.3128 | 496.0401 | 6286.6075 | 20:30 | 3394.323 | 2638.9938 | 0 | 176.8548 | 6210.1717 | 20:30 | 175.9314 | 29.7946 | 0 | 176.8548 | 382.5808
21:00 | 358.0004 | 135.6077 | 0 | 14.7677 | 2575.1227 | 2493.8787 | 0 | 126.1878 | 495.7194 | 0 | 0 | 0 | 508.3758 | 5195.1892 | 495.7194 | 6199.2843 | 21:00 | 3380.2728 | 2601.0198 | 0 | 140.9555 | 6122.2481 | 21:00 | 178.2481 | 29.302 | 0 | 140.9555 | 348.5056
21:30 | 349.7116 | 135.7204 | 0 | 13.3496 | 2580.6637 | 2387.9762 | 0 | 118.0344 | 488.0763 | 0 | 0 | 0 | 498.7815 | 5086.6743 | 488.0763 | 6073.5321 | 21:30 | 3381.036 | 2495.1626 | 0 | 131.384 | 6007.5825 | 21:30 | 178.1527 | 29.2507 | 0 | 131.384 | 338.7874
22:00 | 346.9813 | 135.651 | 0 | 20.8089 | 2494.4646 | 2427.1827 | 0 | 105.4518 | 440.1784 | 0 | 0 | 0 | 503.4412 | 5027.0991 | 440.1784 | 5970.7187 | 22:00 | 3244.4223 | 2534.1969 | 0 | 126.2607 | 5904.8799 | 22:00 | 178.0463 | 29.3127 | 0 | 126.2607 | 333.6196
22:30 | 347.4228 | 135.0312 | 0 | 17.029 | 2441.9302 | 2416.2975 | 0 | 98.5254 | 410.4167 | 0 | 0 | 0 | 499.4831 | 4956.7531 | 410.4167 | 5866.6528 | 22:30 | 3162.0358 | 2522.5664 | 0 | 115.5544 | 5800.1567 | 22:30 | 178.226 | 29.253 | 0 | 115.5544 | 323.0334
23:00 | 311.6495 | 135.8836 | 0 | 19.4716 | 2321.1455 | 2298.8294 | 0 | 103.0194 | 399.5684 | 0 | 0 | 0 | 467.0046 | 4722.9943 | 399.5684 | 5589.5673 | 23:00 | 2994.4546 | 2405.9284 | 0 | 122.4909 | 5522.8739 | 23:00 | 174.4029 | 28.9891 | 0 | 122.4909 | 325.8829
23:30 | 311.6569 | 135.9235 | 0 | 8.9184 | 2345.3752 | 2245.8414 | 0 | 87.8223 | 403.331 | 0 | 0 | 0 | 456.4987 | 4679.0389 | 403.331 | 5538.8686 | 23:30 | 3022.4033 | 2352.983 | 0 | 96.7406 | 5472.1269 | 23:30 | 172.5368 | 29.3131 | 0 | 96.7406 | 298.5905
00:00 | 315.0232 | 135.9465 | 0 | 13.5444 | 2241.5797 | 2185.9071 | 0 | 85.7418 | 408.8286 | 0 | 0 | 0 | 464.5141 | 4513.2286 | 408.8286 | 5386.5713 | 00:00 | 2927.5269 | 2293.1591 | 0 | 99.2862 | 5319.9722 | 00:00 | 168.3082 | 29.4736 | 0 | 99.2862 | 297.068
TOTAL MWh | 5714.2471 | 3224.9105 | 0 | 511.0625 | 49952.7319 | 59125.6572 | 0 | 2877.1685 | 9144.0936 | 20.6535 | 1822.3972 | 0 | 9450.2201 | 111955.5576 | 10987.1443 | 132392.922 | TOTAL MWh | 63843.0515 | 61697.4936 | 1822.3972 | 3388.231 | 130751.1734 | TOTAL MWh | 3996.6988 | 682.3364 | 1822.3972 | 3388.231 | 9889.6634

## GENERACION RER
domingo, 7 de Julio del 2019
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S A A | PETRAMAS |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENEL GENERACION PERU S.A.A. | GENERADORA ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MAJA ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | SINERSA |  |  |  | UNION ANDINA DE CEMENTO | ENEL GREEN POWER PERU S.A. | ENGIE | GTS MAJES S.A.C | GTS REPARTICION S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | TACNA SOLAR SAC. | ENEL GREEN POWER PERU S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TOTAL RER
| C.T. PARAMONGA | C.T SAN JACINTO | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | C.T.B. DONA CATALINA | C.H. CARHUAC | C.H. HUASAHUASI | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STACRUZ | C.H. YANAPAMPA | CH_ZANA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RUCUY | CHRENOVANDESH1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | C.H. HER 1 | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | C.H. RONCADOR | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 | C.H. CHANCAY | C.H. CURUMUY | C.H. POECHOS1 | C.H. POECHOS2 | C.H. CARPAPATA | CSRUBI | CSINTIPAMPA | C.S. MAJES | C.S. REPARTICION | C.S. MOQUEGUA FV | C.S.PANAMERICANA-SOLAR | C.S.TACNA-SOLAR | C.E. WAYRA I | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | C.E. MARCONA | C.E. 3 HERMANAS | MW
0:30 | 13.6941 | 6.845 | 2.9 | 3 | 2.4 | 11.0801 | 5 | 5.71 | 8.37 | 4.3835 | 2.501 | 7.6897 | 1.6981 | 11.2 | 19.6603 | 4.47 | 6.77 | 0.68457 | 4.9 | 6.65 | 6.85 | 7.38 | 3.21 | 16.1159 | 1.839 | 2.8531 | 8.499 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.4179 | 0 | 11.7921 | 17.5631 | 48.8211 | 386.1475
1:00 | 13.0569 | 5.77 | 2.9 | 3 | 2.4 | 11.0636 | 5.1 | 5.82 | 8.44 | 4.3852 | 2.493 | 7.6854 | 1.6878 | 11.4 | 19.7587 | 4.39 | 6.81 | 0.70282 | 4.9 | 6.65 | 7.05 | 7.72 | 3.16 | 15.979 | 1.84 | 2.7454 | 8.532 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8787 | 7.4716 | 10.7 | 14.08 | 53.792 | 331.662
1:30 | 12.4232 | 6.615 | 2.9 | 3 | 2.4 | 10.9971 | 5.1 | 5.77 | 8.4 | 4.3852 | 2.488 | 7.8756 | 1.6671 | 11.4 | 19.9584 | 4.7 | 6.76 | 0.68862 | 4.9 | 6.65 | 7.05 | 7.73 | 3.18 | 16.0238 | 1.842 | 2.8334 | 8.534 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.195 | 5.1299 | 20.6755 | 13.0963 | 31.2098 | 270.778
2:00 | 13.286 | 6.925 | 2.9 | 3 | 2.4 | 11.0563 | 5.1 | 5.38 | 7.89 | 4.3846 | 2.493 | 7.8713 | 1.6441 | 11.4 | 20.347 | 5.66 | 6.75 | 0.69015 | 4.9 | 6.65 | 7.05 | 7.73 | 3.14 | 16.078 | 1.834 | 2.5868 | 8.463 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6512 | 18.0541 | 10.5046 | 20.1643 | 249.1833
2:30 | 13.1863 | 6.92 | 2.9 | 3 | 2.4 | 11.0772 | 5.1 | 5.2 | 7.77 | 4.3854 | 2.493 | 7.8332 | 1.7312 | 11.4 | 20.0151 | 5.9 | 6.77 | 0.68264 | 4.9 | 6.65 | 6.85 | 7.72 | 3.18 | 16.1732 | 1.849 | 3.7906 | 8.527 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9029 | 16.5832 | 7.6845 | 15.3754 | 238.2501
3:00 | 13.1813 | 6.295 | 2.9 | 3 | 2.4 | 11.0298 | 5.1 | 5.33 | 7.86 | 4.3824 | 2.484 | 7.8655 | 1.6855 | 11.2 | 20.1959 | 6 | 6.75 | 0.70451 | 4.9 | 6.8 | 6.9 | 7.73 | 3.19 | 16.0002 | 1.836 | 3.2615 | 8.53 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1532 | 1.6828 | 9.4715 | 22.5891 | 235.708
3:30 | 13.348 | 5.37 | 2.9 | 3 | 2.4 | 8.2873 | 5.1 | 4.76 | 7.49 | 4.3803 | 2.4887 | 7.8168 | 1.7372 | 11.2557 | 19.9704 | 6.1 | 6.73 | 0.69912 | 4.8 | 6.8 | 6.9 | 7.77 | 3.19 | 15.8619 | 1.847 | 3.5728 | 8.424 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3811 | 6.975 | 2.1078 | 13.5883 | 28.9717 | 272.2232
4:00 | 13.1482 | 6.37 | 2.9 | 3 | 2.4 | 7.3456 | 5.1 | 4.79 | 7.51 | 4.3776 | 2.4754 | 7.8413 | 1.7468 | 11.3662 | 20.1074 | 6 | 6.74 | 0.66065 | 4.8 | 6.8 | 6.9 | 7.84 | 3.18 | 15.9748 | 1.841 | 2.8726 | 8.41 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.2083 | 5.9067 | 0 | 12.1143 | 27.247 | 309.1738
4:30 | 13.2711 | 7.23 | 2.9 | 3 | 2.4 | 7.3109 | 5.1 | 4.34 | 7.22 | 4.3735 | 2.484 | 7.7754 | 1.7194 | 11.5688 | 19.3439 | 6.1 | 6.76 | 0.66473 | 4.7 | 6.95 | 7.05 | 7.79 | 3.16 | 15.8917 | 1.844 | 2.9728 | 8.412 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.3558 | 1.1512 | 0 | 13.8307 | 19.9546 | 291.9246
5:00 | 12.3973 | 7.43 | 2.9 | 3 | 2.4 | 7.1366 | 5 | 4.8 | 7.51 | 4.3666 | 2.471 | 7.8538 | 1.6796 | 11.4566 | 19.9366 | 5.7 | 6.76 | 0.68684 | 4.7 | 6.95 | 7.15 | 7.63 | 3.17 | 15.6278 | 1.85 | 2.2513 | 8.427 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.4116 | 0 | 0.04425 | 24.4923 | 18.9413 | 301.2306
5:30 | 12.7804 | 7.475 | 2.9 | 3 | 2.4 | 7.3485 | 5.1 | 4.64 | 7.4 | 4.3633 | 2.475 | 7.8344 | 1.6482 | 11.8538 | 19.9456 | 5.77 | 6.73 | 0.6763 | 4.7 | 6.95 | 7.15 | 7.62 | 3.17 | 15.9816 | 1.841 | 2.6353 | 8.474 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.3133 | 1.628 | 5.3196 | 26.2458 | 41.893 | 347.6622
6:00 | 12.2449 | 6.315 | 2.5 | 3 | 2.4 | 7.3518 | 5.2 | 4.81 | 7.3 | 4.2069 | 2.457 | 7.8609 | 1.615 | 11.6983 | 19.995 | 5.63 | 6.75 | 0.68475 | 4.7 | 6.95 | 7.15 | 7.62 | 3.09 | 15.6734 | 1.85 | 2.9307 | 8.556 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.2689 | 6.1056 | 2.0156 | 21.5584 | 49.6341 | 371.5221
6:30 | 13.1098 | 6.645 | 2.9 | 3 | 2.4 | 4.4679 | 5.5 | 4.56 | 6.55 | 4.168 | 2.4622 | 7.9229 | 1.7598 | 11.6113 | 19.7819 | 5.94 | 6.75 | 0.67643 | 5 | 6.9 | 7.3 | 7.751 | 3.14 | 15.5088 | 1.845 | 3.113 | 8.532 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7403 | 0.35 | 0 | 0 | 0.03 | 1.8123 | 0.042 | 94.051 | 13.0017 | 1.4585 | 24.1885 | 57.5293 | 380.8986
7:00 | 13.6789 | 6.645 | 2.9 | 3 | 2.4 | 0 | 5.9 | 4.78 | 6.57 | 4.141 | 2.4887 | 7.9394 | 1.7534 | 11.3481 | 19.9712 | 5.9 | 6.75 | 0.6129 | 5 | 6.9 | 7.3 | 7.792 | 3.13 | 15.506 | 1.844 | 2.7447 | 8.538 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9615 | 5.36 | 0 | 0 | 1.9 | 8.3095 | 0.34 | 59.8522 | 15.8685 | 2.533 | 21.3483 | 53.956 | 377.1621
7:30 | 13.7071 | 6.84 | 2.5 | 2.6 | 2.2 | 0 | 6.1 | 4.56 | 6.36 | 3.9828 | 2.5372 | 7.8882 | 1.7135 | 11.3519 | 19.7914 | 5.6 | 6.76 | 0.59536 | 5 | 6.9 | 7.3 | 7.745 | 3.12 | 15.7259 | 1.844 | 1.8925 | 8.476 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.5316 | 13.43 | 0 | 0.05755 | 8.25 | 12.421 | 0.72 | 51.7176 | 19.5064 | 0 | 23.4683 | 53.9015 | 431.2948
8:00 | 13.8059 | 6.75 | 2.9 | 3 | 2.4 | 0 | 6 | 4.51 | 6.37 | 3.7782 | 2.5328 | 7.8167 | 1.6774 | 11.369 | 19.3256 | 5.78 | 6.74 | 0.60693 | 5 | 6.9 | 7.2 | 7.456 | 3.07 | 15.6866 | 1.839 | 2.6969 | 8.537 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.469 | 21.22 | 2.1292 | 2.0703 | 10.11 | 13.5756 | 1.554 | 42.9076 | 14.884 | 0 | 26.5248 | 56.4442 | 476.9369
8:30 | 13.7516 | 6.635 | 2.9 | 3 | 2.4 | 0 | 6.1 | 4.81 | 6.47 | 3.7772 | 2.537 | 7.9446 | 1.7859 | 11.3339 | 19.9409 | 5.43 | 6.75 | 0.59578 | 4.9 | 6.8 | 7.1 | 7.436 | 3.1 | 15.7673 | 1.837 | 3.2515 | 8.497 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.1776 | 27.77 | 4.559 | 4.4918 | 11.55 | 13.7703 | 3.054 | 80.7939 | 6.0302 | 0 | 26.1443 | 66.5403 | 537.932
9:00 | 13.5692 | 6.715 | 2.9 | 3 | 2.4 | 0 | 6 | 4.76 | 6.45 | 3.7864 | 2.537 | 7.9119 | 1.7628 | 11.3761 | 19.9602 | 5.6 | 6.76 | 0.59298 | 4.9 | 6.8 | 7.1 | 7.655 | 3.13 | 15.858 | 1.83 | 3.6253 | 8.458 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.4511 | 28.72 | 6.9093 | 7.0491 | 13.01 | 13.8011 | 3.696 | 93.3473 | 4.1799 | 0 | 27.3302 | 75.7927 | 568.0247
9:30 | 13.6731 | 6.33 | 2.88 | 3 | 2.4 | 5.138 | 6 | 4.48 | 5.48 | 3.7928 | 2.5284 | 7.9368 | 1.767 | 11.4418 | 19.9528 | 6 | 8.32 | 0.60855 | 4.7 | 6.6 | 6.9 | 7.728 | 3.14 | 15.7674 | 1.833 | 3.3025 | 8.452 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.5808 | 28.67 | 9.1019 | 9.2316 | 12.84 | 13.7306 | 6.54 | 78.2312 | 7.318 | 0 | 27.6917 | 69.564 | 561.952
10:00 | 13.7674 | 6.675 | 2.85 | 3 | 2.4 | 7.1232 | 6 | 4.59 | 5.54 | 3.7981 | 2.5196 | 7.9573 | 1.7426 | 11.5651 | 19.9302 | 6.09 | 8.3 | 0.63891 | 4.4 | 6.4 | 6.6 | 7.474 | 3.12 | 15.797 | 1.838 | 3.3193 | 8.528 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.9379 | 28.64 | 10.9364 | 11.1693 | 12.77 | 13.4742 | 14.034 | 38.0383 | 18.2578 | 0 | 24.2154 | 50.9896 | 522.7264
10:30 | 13.5303 | 6.39 | 2.85 | 3 | 2.4 | 7.2742 | 5.7 | 4.51 | 5.47 | 3.8012 | 2.5063 | 7.9407 | 1.7871 | 11.5975 | 20.1745 | 6.069 | 8.27 | 0.55732 | 4.4 | 6.4 | 6.6 | 7.491 | 3.13 | 15.7415 | 1.828 | 3.0952 | 8.499 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.8163 | 28.57 | 12.47 | 12.8099 | 12.5 | 13.1374 | 14.624 | 10.3982 | 34.78 | 0.12574 | 24.3353 | 47.302 | 509.1817
11:00 | 14.031 | 6.71 | 2.85 | 3 | 2.4 | 7.0484 | 5.7 | 4.5 | 5.49 | 3.806 | 2.4754 | 7.9871 | 1.8009 | 11.8098 | 19.8196 | 6.4 | 8.28 | 0.59299 | 4.4 | 6.4 | 6.6 | 7.554 | 3.13 | 15.7548 | 1.827 | 2.4273 | 8.533 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.5987 | 28.73 | 13.7269 | 14.1399 | 12.46 | 13.2109 | 14.41 | 2.637 | 28.8231 | 0.44309 | 25.2993 | 50.8362 | 503.0422
11:30 | 13.6367 | 6.34 | 2.85 | 3 | 2.4 | 7.0214 | 5.7 | 4.54 | 5.5 | 3.8096 | 2.4931 | 7.9333 | 1.7867 | 11.8416 | 19.9767 | 6.4 | 8.29 | 0.58103 | 4.5 | 6.4 | 6.6 | 7.443 | 3.12 | 15.8223 | 1.822 | 2.6796 | 8.435 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.517 | 28.54 | 14.6949 | 15.1378 | 12.48 | 13.3908 | 14.704 | 0 | 32.2732 | 0.62879 | 28.9995 | 69.9422 | 528.6303
12:00 | 13.6374 | 6.64 | 2.85 | 3 | 2.4 | 7.0246 | 5.6 | 4.39 | 5.46 | 3.8117 | 2.5019 | 7.9304 | 1.8244 | 11.6566 | 19.8093 | 6.14 | 8.27 | 0.35806 | 4.6 | 6.4 | 6.6 | 7.363 | 3.11 | 15.7326 | 1.82 | 2.7633 | 8.486 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.9509 | 28.69 | 15.3293 | 15.6587 | 12.66 | 13.5805 | 14.594 | 0 | 32.8481 | 0.66577 | 29.6351 | 69.2076 | 531.2992
12:30 | 13.6007 | 6.425 | 2.85 | 3 | 2.4 | 7.0376 | 5.4 | 4.63 | 5.63 | 3.8121 | 2.506 | 7.9574 | 1.7733 | 11.7462 | 20.2676 | 5.79 | 8.33 | 0.62409 | 4.8 | 6.4 | 6.6 | 7.661 | 3.17 | 15.7591 | 1.827 | 3.0253 | 8.439 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.9949 | 28.57 | 15.7092 | 16.1997 | 12.79 | 13.7773 | 14.528 | 0 | 36.0263 | 4.4209 | 18.8047 | 56.2209 | 517.9033
13:00 | 13.7279 | 6.935 | 2.75 | 3 | 2.4 | 13.0531 | 5.4 | 4.19 | 5.31 | 3.8118 | 2.506 | 7.8841 | 1.7931 | 12.352 | 19.7274 | 5.9 | 6.96 | 0.65804 | 4.9 | 6.4 | 6.6 | 8.087 | 3.2 | 15.7826 | 1.83 | 3.2863 | 8.548 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.9487 | 27.07 | 15.9894 | 16.3374 | 13.01 | 13.8657 | 14.488 | 0 | 32.8668 | 4.3724 | 17.0157 | 50.1961 | 513.7527
13:30 | 13.5464 | 5.955 | 2.75 | 3 | 2.4 | 17.6162 | 5.4 | 4.34 | 6.47 | 3.8114 | 2.515 | 8.019 | 1.7436 | 12.5905 | 19.7526 | 5.78 | 6.94 | 0.67498 | 5 | 6.4 | 6.6 | 7.93 | 3.2 | 15.738 | 1.828 | 2.8003 | 8.531 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.0303 | 27.36 | 15.8101 | 16.203 | 13.11 | 14.0912 | 14.646 | 0 | 30.2322 | 5.1265 | 20.2055 | 63.3603 | 534.2069
14:00 | 13.7913 | 5.385 | 2.75 | 3 | 2.4 | 17.5001 | 5.4 | 4.48 | 6.53 | 3.8551 | 2.51 | 8.129 | 1.7106 | 12.2516 | 20.095 | 5.6 | 6.95 | 0.66719 | 5 | 6.5 | 6.7 | 7.702 | 3.2 | 15.7595 | 1.827 | 2.3933 | 8.463 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.3751 | 27.67 | 15.2688 | 15.5519 | 13.26 | 14.125 | 14.82 | 0.78101 | 27.0629 | 7.5523 | 21.6024 | 60.3908 | 531.6098
14:30 | 13.2956 | 5.2 | 2.75 | 3 | 2.4 | 17.515 | 5.4 | 4.37 | 6.45 | 3.8786 | 2.51 | 7.9909 | 1.4697 | 12.0524 | 19.8954 | 5.74 | 6.95 | 0.65053 | 5 | 6.7 | 6.9 | 7.885 | 3.31 | 15.7742 | 1.837 | 3.0501 | 8.418 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.5613 | 27.83 | 14.4491 | 14.6678 | 13.24 | 13.967 | 14.882 | 9.2377 | 23.2185 | 16.6618 | 17.2559 | 52.9493 | 530.8129
15:00 | 13.5465 | 5.635 | 2.75 | 3 | 2.4 | 17.5385 | 5.4 | 4.21 | 6.34 | 3.9331 | 2.51 | 7.9965 | 1.4594 | 11.9811 | 19.7409 | 5.3 | 6.95 | 0.62976 | 4.9 | 6.7 | 6.9 | 7.987 | 3.2 | 15.6699 | 1.831 | 2.8222 | 8.504 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.496 | 27.79 | 13.3485 | 13.5292 | 13.09 | 13.6779 | 14.394 | 41.4938 | 20.8902 | 12.3844 | 15.8745 | 50.8278 | 550.131
15:30 | 13.7734 | 7.065 | 2.75 | 3 | 2.4 | 17.3542 | 5.3 | 4.16 | 6.29 | 4.03 | 2.5107 | 8.1718 | 1.7876 | 12.2599 | 19.6168 | 5.21 | 6.93 | 0.61728 | 4.9 | 6.9 | 7 | 8.042 | 3.31 | 15.6438 | 1.833 | 1.7272 | 8.496 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.1782 | 24.13 | 11.8684 | 12.2191 | 12.83 | 12.7777 | 13.268 | 66.065 | 20.8519 | 11.8963 | 17.6196 | 50.4091 | 561.692
16:00 | 13.6543 | 6.83 | 2.75 | 3 | 2.4 | 17.4841 | 5.3 | 4.62 | 6.65 | 4.03 | 2.5019 | 8.4459 | 1.7429 | 12.5496 | 20.2196 | 5.25 | 6.97 | 0.68069 | 4.6 | 6.9 | 7 | 8.081 | 3.2 | 15.7378 | 1.833 | 1.9137 | 8.443 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.5109 | 16.5 | 10.2324 | 10.5417 | 12.02 | 10.6027 | 10.768 | 87.6004 | 16.9328 | 15.052 | 16.3933 | 47.6845 | 536.2262
16:30 | 13.4634 | 5.98 | 2.75 | 3 | 2.4 | 17.5213 | 5.3 | 4.48 | 6.53 | 4.03 | 2.488 | 9.3354 | 1.7753 | 12.3078 | 19.9488 | 4.95 | 6.97 | 0.6896 | 4.5 | 6.9 | 7 | 7.936 | 3.2 | 15.7264 | 1.832 | 2.8414 | 8.454 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.1366 | 8.06 | 8.157 | 8.3178 | 10.27 | 4.7504 | 4.342 | 91.165 | 23.2407 | 21.7235 | 15.0447 | 49.1801 | 487.2972
17:00 | 13.8676 | 6.815 | 2.75 | 3 | 2.4 | 17.5548 | 5.3 | 4.59 | 7.22 | 4.03 | 2.524 | 9.3319 | 1.7359 | 12.0595 | 20.1571 | 5 | 6.96 | 0.68848 | 4.4 | 6.9 | 7 | 8.063 | 3.21 | 15.8502 | 1.831 | 2.7942 | 8.438 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4231 | 1.56 | 5.8291 | 6.0512 | 4.69 | 0.28914 | 0.324 | 90.3809 | 19.9175 | 18.5603 | 23.101 | 63.0486 | 444.1454
17:30 | 13.8169 | 7.19 | 2.75 | 3 | 2.4 | 17.402 | 5.4 | 4.43 | 7.13 | 4.02 | 2.51 | 9.3001 | 1.7611 | 11.8762 | 20.037 | 5.08 | 7 | 0.69576 | 4.4 | 6.8 | 7 | 8.006 | 3.21 | 15.7284 | 1.827 | 3.0523 | 8.462 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3562 | 3.6152 | 0.39 | 0 | 0 | 94.9698 | 17.5731 | 16.2619 | 16.6836 | 59.3606 | 413.9949
18:00 | 14.2063 | 7.285 | 2.75 | 3 | 2.4 | 17.5876 | 5.4 | 4.67 | 7.27 | 4.03 | 2.51 | 9.9616 | 1.7195 | 11.7042 | 20.2722 | 5.06 | 6.91 | 0.65756 | 4.4 | 6.8 | 7 | 7.85 | 3.25 | 15.9261 | 1.839 | 2.1919 | 8.495 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95166 | 1.1299 | 0 | 0 | 0 | 100.5734 | 16.097 | 11.8047 | 13.2884 | 51.9998 | 398.3908
18:30 | 10.2117 | 7.485 | 2.75 | 3 | 2.4 | 17.4585 | 5.2 | 4.25 | 7 | 4.14 | 2.4931 | 10.4981 | 1.7778 | 11.6 | 19.7381 | 4.86 | 6.93 | 0.66626 | 4.5 | 6.6 | 7 | 7.89 | 3.28 | 15.6733 | 1.833 | 2.7176 | 8.51 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.3965 | 19.6065 | 12.8112 | 12.0847 | 45.2527 | 392.0141
19:00 | 13.9151 | 7.385 | 2.75 | 3 | 2.4 | 19.7757 | 5 | 4.25 | 6.98 | 4.4 | 2.4931 | 11.845 | 1.7178 | 11.4 | 19.784 | 4.9 | 6.9 | 0.65522 | 4.8 | 6.6 | 6.8 | 7.94 | 3.27 | 15.4637 | 1.838 | 2.1062 | 8.501 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.1836 | 15.991 | 7.198 | 12.1434 | 43.0496 | 389.7355
19:30 | 13.9392 | 7.575 | 2.75 | 3 | 2.4 | 20.7186 | 5.1 | 4.19 | 6.94 | 4.48 | 2.4975 | 11.8185 | 1.6684 | 11.4 | 19.6592 | 4.77 | 6.47 | 0.6608 | 4.8 | 6.6 | 6.8 | 7.84 | 3.28 | 15.5936 | 1.833 | 2.3486 | 8.487 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.5189 | 16.3337 | 3.9776 | 10.9515 | 42.1569 | 393.958
20:00 | 14.1321 | 7.43 | 2.85 | 3 | 2.4 | 20.7221 | 5.1 | 4.19 | 6.94 | 4.48 | 2.4931 | 11.6276 | 1.8521 | 11.6 | 19.6274 | 4.81 | 6.4 | 0.61963 | 4.8 | 6.4 | 6.7 | 7.95 | 3.28 | 15.5605 | 1.838 | 2.4829 | 8.479 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.8604 | 14.3971 | 5.2953 | 11.4139 | 38.7107 | 400.8417
20:30 | 14.1846 | 7.36 | 2.85 | 3 | 2.4 | 20.7027 | 5.1 | 4.4 | 7.09 | 4.48 | 2.493 | 11.6709 | 1.7924 | 11.6 | 19.914 | 4.85 | 6.47 | 0.61136 | 4.8 | 6.4 | 6.7 | 7.63 | 3.24 | 15.7206 | 1.841 | 2.6204 | 8.505 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.1417 | 8.6827 | 6.5395 | 10.1895 | 32.3015 | 382.5808
21:00 | 13.757 | 7.295 | 2.85 | 3 | 2.4 | 20.7047 | 5.1 | 4.39 | 7.08 | 4.58 | 2.501 | 12.6988 | 1.8864 | 11.6 | 19.8224 | 4.88 | 6.43 | 0.61367 | 4.5 | 6.4 | 6.7 | 7.59 | 3.15 | 15.9283 | 1.836 | 3.9768 | 8.48 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.746 | 9.1286 | 5.6391 | 11.0926 | 29.3492 | 348.5056
21:30 | 13.6907 | 7.31 | 2.85 | 3 | 2.4 | 20.7279 | 5.1 | 4.36 | 7.06 | 4.8 | 2.4754 | 12.8565 | 1.8429 | 11.6 | 19.8224 | 4.74 | 6.44 | 0.64529 | 4.5 | 6.4 | 6.7 | 7.59 | 3.1 | 15.8992 | 1.84 | 3.8952 | 8.458 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.0071 | 9.2168 | 4.1328 | 13.7051 | 35.3222 | 338.7874
22:00 | 13.9827 | 7.08 | 2.85 | 3 | 2.4 | 20.7302 | 5.1 | 4.36 | 7.05 | 4.83 | 2.5152 | 12.8655 | 1.7759 | 11.6 | 19.8224 | 4.92 | 6.42 | 0.6815 | 4.5 | 6.3 | 6.6 | 7.31 | 3.12 | 15.833 | 1.841 | 3.9526 | 8.519 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.3095 | 13.1545 | 7.6544 | 12.4284 | 30.7139 | 333.6196
22:30 | 13.718 | 7.285 | 2.85 | 3 | 2.4 | 20.7437 | 5.1 | 4.25 | 7.02 | 5.14 | 2.4931 | 13.4651 | 1.5054 | 11.6 | 19.8224 | 4.86 | 6.81 | 0.67196 | 4.7 | 6.3 | 6.6 | 6.58 | 3.12 | 15.7728 | 1.845 | 3.9904 | 8.436 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.4121 | 11.3641 | 5.6649 | 12.961 | 33.1523 | 323.0334
23:00 | 13.6041 | 7.135 | 2.85 | 3 | 2.4 | 15.739 | 5.1 | 3.87 | 6.74 | 5.24 | 2.4666 | 14.2476 | 1.5258 | 11.4 | 19.8224 | 5.35 | 6.86 | 0.65809 | 4.7 | 6.3 | 6.6 | 7.38 | 3.1 | 15.693 | 1.837 | 4.0093 | 8.464 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.669 | 17.7642 | 1.7074 | 15.4016 | 32.9488 | 325.8829
23:30 | 13.9731 | 7.09 | 2.85 | 3 | 2.4 | 11.8455 | 5 | 4.09 | 6.83 | 5.17 | 2.4798 | 14.4859 | 1.5974 | 11.2 | 19.8224 | 5.41 | 8.47 | 0.68722 | 4.7 | 6.3 | 6.6 | 7.38 | 3.1 | 15.8737 | 1.829 | 3.9779 | 8.488 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.2229 | 8.2439 | 0.67447 | 12.4691 | 27.1303 | 298.5905
0:00 | 14.0086 | 7.215 | 2.85 | 3 | 2.4 | 6.8647 | 5.1 | 4.3 | 6.96 | 5.07 | 2.471 | 14.4987 | 1.652 | 11.2 | 19.8224 | 5.63 | 8.44 | 0.67343 | 4.7 | 6.3 | 6.6 | 7.61 | 3.11 | 15.9089 | 1.83 | 3.9262 | 8.441 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.8974 | 12.3249 | 1.2195 | 10.0446 | 29.7998 | 297.068
EJEC MWh | 323.6614 | 161.61 | 67.765 | 71.8 | 57.5 | 284.0401 | 128.45 | 110.205 | 163.19 | 101.4546 | 59.9481 | 222.0072 | 41.244 | 279.5166 | 477.4395 | 131.2045 | 169.59 | 15.5107 | 113.7 | 159.225 | 164.975 | 184.544 | 76.135 | 379.0329 | 44.068 | 71.0597 | 203.609 | 416.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1006.1938 | 242.615 | 110.4134 | 113.0899 | 119.63 | 128.0691 | 102.386 | 1363.5185 | 359.4821 | 151.5805 | 425.5926 | 1088.0574 | 9889.6634
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 682.3364 | 6.8995 | #FF0000
[10 empty] | SOLAR | 1822.3972 | 18.4273 | #FBFB00
[10 empty] | EÓLICA | 3388.231 | 34.2603 | #FBBD00
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 3996.6988 | 40.4129 | #00B0F0

## TIPO_RECURSO
domingo, 7 de Julio del 2019
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | PASADA | REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | DIESEL B5 | BAGAZO | BIOGAS | SOLAR | EOLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
0:30 | 838.258 | 2035.9169 | 2237.7988 | 90.9532 | 60.323 | 0 | 30.8727 | 8.3 | 0 | 192.5942 | 5495.0167 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H. CARHUAC | 284.0401
1:00 | 843.838 | 2009.1652 | 2249.5084 | 90.8732 | 59.65 | 0 | 29.3244 | 8.3 | 0 | 138.9222 | 5429.5814 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 1902.395
1:30 | 842.3696 | 1989.8209 | 2211.9077 | 90.8105 | 59.628 | 0 | 29.2303 | 8.3 | 0 | 77.3065 | 5309.3734 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 370.8377
2:00 | 853.4184 | 1922.2285 | 2235.5104 | 90.7883 | 60.04 | 0 | 30.0704 | 8.3 | 0 | 54.3743 | 5254.7303 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 1147.729
2:30 | 848.3975 | 1754.5866 | 2401.9324 | 90.7192 | 59.861 | 0 | 29.7127 | 8.3 | 0 | 42.5461 | 5236.0555 |  | C.H. YANANGO | 418.2989
3:00 | 851.1529 | 1641.7085 | 2473.5074 | 90.675 | 59.885 | 0 | 29.0718 | 8.3 | 0 | 40.8965 | 5195.1971 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 162.8825
3:30 | 839.9152 | 1589.6372 | 2448.0436 | 90.7159 | 59.715 | 0 | 28.321 | 8.3 | 0 | 82.0239 | 5146.6717 |  | C.H. CHARCANI IV |  | 262.7325
4:00 | 839.2291 | 1579.8357 | 2395.4852 | 90.6911 | 58.977 | 0 | 29.1126 | 8.3 | 0 | 119.4763 | 5121.1071 |  | C.H. CHARCANI V |  | 1732.613
4:30 | 823.5567 | 1517.8533 | 2363.668 | 90.4273 | 59.698 | 0 | 30.1051 | 8.3 | 0 | 102.2923 | 4995.9008 |  | C.H. CHARCANI VI |  | 168.48
5:00 | 838.6571 | 1468.478 | 2340.0824 | 90.1817 | 59.706 | 0 | 29.4643 | 8.3 | 0 | 112.8895 | 4947.7591 | EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | 110.205
5:30 | 837.9734 | 1469.2733 | 2385.6067 | 90.8454 | 59.648 | 0 | 29.8348 | 8.3 | 0 | 157.3998 | 5038.8814 |  | C.H. RUNATULLO III | 163.19
6:00 | 836.4234 | 1482.3891 | 2436.1054 | 91.0108 | 60.088 | 0 | 27.8113 | 7.9 | 0 | 183.5827 | 5125.3106 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 2875.039
6:30 | 826.3704 | 1431.1168 | 2438.0758 | 91.0026 | 59.84 | 0 | 29.0073 | 8.3 | 3.9746 | 190.229 | 5077.9164 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 308.6918
7:00 | 829.3373 | 1373.0967 | 2352.598 | 90.9681 | 59.927 | 0 | 29.569 | 8.3 | 40.871 | 153.558 | 4938.2251 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 59.9481
7:30 | 818.3069 | 1241.3158 | 2410.943 | 90.8885 | 60.153 | 0 | 29.791 | 7.3 | 102.4102 | 148.5938 | 4909.7022 | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | 222.0072
8:00 | 808.3591 | 1245.1569 | 2443.5737 | 90.7559 | 60.088 | 0 | 29.7904 | 8.3 | 155.128 | 140.7606 | 4981.9127 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 15275.5
8:30 | 828.8115 | 1278.4689 | 2468.2668 | 90.5077 | 60.33 | 0 | 29.5968 | 8.3 | 176.3727 | 179.5086 | 5120.163 |  | C.H. RESTITUCION | 5076.645
9:00 | 826.3555 | 1337.617 | 2481.0492 | 90.5467 | 59.855 | 0 | 29.496 | 8.3 | 184.6366 | 200.6502 | 5218.5062 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 41.244
9:30 | 832.4054 | 1494.7664 | 2497.8157 | 89.8542 | 60.083 | 0 | 29.2329 | 8.28 | 191.6949 | 182.8049 | 5386.9375 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | 279.5166
10:00 | 837.1103 | 1525.9508 | 2549.2511 | 89.5088 | 59.462 | 0 | 29.6725 | 8.25 | 201.9619 | 131.5011 | 5432.6683 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA | C.H. RENOVANDES H1 | 477.4395
10:30 | 833.7928 | 1613.2142 | 2436.1838 | 89.2927 | 83.76 | 0 | 29.0352 | 8.25 | 203.9276 | 116.9412 | 5414.3974 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 2434.0275
11:00 | 829.3395 | 1633.0715 | 2464.1434 | 89.0256 | 83.354 | 0 | 29.3377 | 8.25 | 206.2763 | 108.0387 | 5450.8367 |  | P.C.H CHAGLLA | 152.7983
11:30 | 836.0248 | 1663.0623 | 2465.6302 | 89.0533 | 83.236 | 0 | 28.397 | 8.25 | 208.4645 | 131.8436 | 5513.9618 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 1061.6907
12:00 | 836.8345 | 1659.5481 | 2466.5613 | 89.5025 | 83.65 | 0 | 28.6975 | 8.25 | 211.4634 | 132.3566 | 5516.8639 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 131.2045
12:30 | 852.6514 | 1706.4125 | 2481.1401 | 89.8629 | 83.699 | 0 | 28.4366 | 8.25 | 213.5691 | 115.4727 | 5579.4943 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 169.59
13:00 | 835.6772 | 1683.5656 | 2461.6775 | 89.9084 | 83.621 | 0 | 29.073 | 8.15 | 214.7092 | 104.451 | 5510.8329 | ENEL GENERACION PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1611.6171
13:30 | 844.3084 | 1686.1651 | 2426.7991 | 90.062 | 83.305 | 0 | 27.9199 | 8.15 | 216.2505 | 118.9245 | 5501.8845 |  | C.H. HER 1 | 15.5107
14:00 | 855.8257 | 1655.6087 | 2384.6703 | 90.4105 | 83.862 | 0 | 27.5907 | 8.15 | 216.0708 | 117.3894 | 5439.5781 |  | C.H. HUAMPANI | 640.2277
14:30 | 846.4893 | 1616.0371 | 2437.0442 | 90.4534 | 83.558 | 0 | 27.28 | 8.15 | 213.5972 | 119.3232 | 5441.9325 |  | C.H. HUINCO |  | 2742.8115
15:00 | 842.5654 | 1571.7161 | 2337.2803 | 90.4606 | 83.74 | 0 | 27.9646 | 8.15 | 211.3256 | 141.4706 | 5314.6732 |  | C.H. MATUCANA |  | 1779.5061
15:30 | 841.1452 | 1555.2659 | 2231.4676 | 90.2096 | 60.043 | 0 | 29.6184 | 8.15 | 196.2715 | 166.842 | 5179.0133 |  | C.H. MOYOPAMPA | 1551.1968
16:00 | 856.9916 | 1641.9375 | 2291.8632 | 90.1162 | 59.672 | 3.361 | 29.2689 | 8.15 | 152.1757 | 183.6631 | 5317.1992 | ENGIE | C.H. QUITARACSA |  | 789.225
16:30 | 852.8131 | 1613.5796 | 2230.4698 | 89.9749 | 59.913 | 8.368 | 28.2235 | 8.15 | 87.0338 | 200.3539 | 5178.8797 |  | C.H. YUNCAN |  | 1634.695
17:00 | 857.5779 | 1646.3362 | 2296.4723 | 90.2286 | 59.734 | 8.376 | 29.4642 | 8.15 | 27.1665 | 215.0083 | 5238.514 | GENERADORA ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 113.7
17:30 | 851.2813 | 1873.5321 | 2330.3435 | 90.5018 | 60.291 | 8.361 | 29.792 | 8.15 | 7.3614 | 204.849 | 5464.463 |  | C.H. ÁNGEL II | 159.225
18:00 | 861.4218 | 2062.7705 | 2495.146 | 90.6735 | 60.504 | 8.374 | 30.264 | 8.15 | 2.0816 | 193.7632 | 5813.1487 |  | C.H. ÁNGEL III | 164.975
18:30 | 845.4445 | 2468.8474 | 2396.2028 | 90.7842 | 83.52 | 4.467 | 26.482 | 8.15 | 0 | 194.1516 | 6118.0495 |  | C.H. LA JOYA | 184.544
19:00 | 849.4339 | 2597.5313 | 2336.9821 | 90.7984 | 83.53 | 0 | 30.0829 | 8.15 | 0 | 185.5656 | 6182.0742 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 76.135
19:30 | 848.6639 | 2552.9557 | 2430.6335 | 90.8293 | 83.54 | 0 | 30.3075 | 8.15 | 0 | 188.9386 | 6234.0186 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 406.8405
20:00 | 844.3608 | 2496.6996 | 2473.3841 | 90.9565 | 60.73 | 0 | 30.3447 | 8.25 | 0 | 195.6774 | 6200.4032 | HIDROELECTRICA SANTA CRUZ | C.H. HUASAHUASI I | 128.45
20:30 | 852.5647 | 2537.4583 | 2449.4891 | 91.0212 | 59.9 | 0 | 30.3336 | 8.25 | 0 | 176.8548 | 6205.8717 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 101.4546
21:00 | 854.7833 | 2521.1895 | 2411.9717 | 91.061 | 59.9 | 0 | 29.8372 | 8.25 | 0 | 140.9555 | 6117.9481 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 379.0329
21:30 | 856.1689 | 2520.5671 | 2306.1355 | 91.0932 | 59.9 | 0 | 29.7839 | 8.25 | 0 | 131.384 | 6003.2825 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 1473.125
22:00 | 859.6859 | 2380.4364 | 2345.0501 | 91.142 | 59.9 | 0 | 29.8548 | 8.25 | 0 | 126.2607 | 5900.5799 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 4058.56
22:30 | 866.1643 | 2291.5715 | 2334.4194 | 91.1757 | 59.91 | 0 | 28.8113 | 8.25 | 0 | 115.5544 | 5795.8567 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 44.068
23:00 | 845.0514 | 2145.3033 | 2217.0753 | 91.1832 | 59.9 | 0 | 29.5199 | 8.25 | 0 | 122.4909 | 5518.7739 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 71.0597
23:30 | 852.2191 | 2165.8841 | 2163.7184 | 91.2666 | 59.9 | 0 | 29.848 | 8.25 | 0 | 96.7406 | 5467.8269 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 2185.3766
0:00 | 858.1439 | 2065.083 | 2103.7385 | 91.2796 | 59.91 | 0 | 29.981 | 8.25 | 0 | 99.2862 | 5315.6722 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 885.6582
TOTAL MWh | 20233.8352 | 43506.8663 | 57013.2113 | 2172.5258 | 1591.7195 | 20.6535 | 702.3186 | 197.065 | 1822.3972 | 3388.231 | 130648.8234 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 203.609
% | 15.4872 | 33.3006 | 43.6385 | 1.6629 | 1.2183 | 0.015808 | 0.53756 | 0.15084 | 1.3949 | 2.5934 | 100.00 | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 1441.7923
[12 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 416.55
[12 empty] | STATKRAFT S.A | ARCATA | 96.2935
[13 empty] | C.H. CAHUA | 671.7855
[13 empty] | C.H. CHEVES |  | 1267.3567
[13 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 148.0201
[13 empty] | C.H. MALPASO |  | 668.3883
[13 empty] | C.H. PACHACHACA | 263.3606
[13 empty] | C.H. PARIAC | 34.8516
[13 empty] | C.H. YAUPI | 2042.9538
[12 empty] | TOTAL MWh |  | 20233.8352 | 43506.8663

## DESPACHO_EJECUTADO
domingo, 7 de Julio del 2019
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [101 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 101 | 102 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 113 | 114 | 193 | 2165 | 251 | 115 | 126 | 127 | 216 | 198 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 796 | 2146 | 163 | 170 | 219 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 766 | 2148 | 151 | 152 | 153 | 154 | 156 | 182 | 202 | 212 | 248 | 2159 | 775 | 777 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 117 | 118 | 119 | 120 | 189 | 121 | 122 | 266 | 252 | 249 | 250 | 232 | 257 | 256 | 226 | 201 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 917 | 213 | 214 | 2184 | 260 | 920 | 2152 | 2128 | 247 | 2150 | 2161 | 233 | 234 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2190 | 2187 | 258 | 259 | TOTAL COES | 224 | 222 | 227 | 199 | 200 | 221 | TOTAL NO COES
|  | ELECTROPERU |  | ENEL GENERACION PERU S.A.A. | [8 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | [5 empty] | EGEMSA | EGESUR |  | ENGIE | [6 empty] | EGASA |  |  |  |  | SAN GABAN | SDF ENERGIA | CELEPSA | TERMOCHILCA |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  | CHINANGO S.A.C. |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | STATKRAFT S.A | [7 empty] | FENIX POWER PERÚ |  |  | AGROAURORA S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | HIDROELECTRICA SANTA CRUZ |  | GENERADORA ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | SINERSA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA | MAJA ENERGIA S.A.C. | ANDEAN POWER S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENEL GREEN POWER PERU S.A. |  | GTS MAJES S.A.C | GTS REPARTICION S.A.C. | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS |  |  | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S A A | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | EGEJUNIN |  |  | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ORIENTE | SDE PIURA | SINERSA |  | UNION ANDINA DE CEMENTO
|  | MANTARO | RESTITUCION | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | CH_HER1 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | MACHUPICCHU | ARICOTA | INDEPENDENCIA | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | QUITARACSA | INTIPAMPA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | MOLLENDO 1, 2, 3 | SAN GABAN II | OQUENDO TG1 | PLATANAL | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | YAUPI | OROYA - PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | PARIAC | GALLITO CIEGO | CHEVES | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | MAPLE | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | LA JOYA | CH_ANGEL_I | CH_ANGEL_II | CH_ANGEL_III | CHANCAY | PARAMONGA | RONCADOR | CH_CARHUAC | CANCHAYLLO | RUCUY | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | RUBI | WAYRA-I | MAJES | REPARTICION | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | SAN_JACINTO | CH_ZANA | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | MW | PIAS1 | CENTRALES ELOR | TABLAZO | CURUMUY | POECHOS1 | CARPAPATA | MW
07/07/2019 | 00:30 | 631.33 | 210.57 | 97.5907 | 65.0785 | 63.7864 | 67.8233 | 26.1097 | 144.0706 | 140.1617 | 144.3376 | 0.68457 | 40.1862 | 90.9532 | 32.9791 | 78.2791 | 8.499 | 2.8531 | 60.323 | 157.8671 | 160.2822 | 160.3005 | 267.2146 | 357.83 | 4.2 | 118.088 | 5.31 | 0 | 67.92 | 156.53 | 14.42 | 0 | 69.72 | 15.54 | 0 | 6.823 | 8.912 | 49.638 | 5.755 | 0 | 30.3491 | 0 | 140.14 | 185.0149 | 100.6795 | 6.3682 | 202.0001 | 45.2834 | 17.7787 | 16.689 | 14.5609 | 62.93 | 85.982 | 10.794 | 29.771 | 27.67 | 4.0206 | 1.3734 | 11.66 | 52.5415 | 176.4 | 176 | 184.8 | 10.3336 | 11.7921 | 0 | 5 | 4.3835 | 7.38 | 4.9 | 6.65 | 6.85 | 17.2 | 13.6941 | 1.839 | 11.0801 | 1.6981 | 11.2 | 19.6603 | 4.47 | 6.77 | 0 | 114.4179 | 0 | 0 | 3.21 | 16.1159 | 0 | 0 | 17.5631 | 48.8211 | 2.9 | 2.4 | 3 | 0 | 2.501 | 6.845 | 7.6897 | 5.71 | 8.37 | 5499.2167 | 6.53 | 8.1586 | 28.2054 | 2.643 | 4.3 | 20.088 | 69.925
07/07/2019 | 01:00 | 636.95 | 212.3 | 98.9024 | 65.7936 | 64.0337 | 67.8802 | 26.8334 | 144.8116 | 140.6662 | 144.6459 | 0.70282 | 40.335 | 90.8732 | 35.2674 | 82.6564 | 8.532 | 2.7454 | 59.65 | 162.7862 | 162.9447 | 162.9955 | 263.5384 | 361.55 | 4.3 | 117.7125 | 5.227 | 0 | 68.32 | 157.71 | 7.17 | 0 | 72.03 | 15.78 | 0 | 6.801 | 9.004 | 50.32 | 5.727 | 0 | 30.9853 | 0 | 90.91 | 185.5302 | 100.6795 | 6.3678 | 202.6639 | 46.2688 | 18.0755 | 16.735 | 14.657 | 64.22 | 86.378 | 10.8162 | 29.859 | 27.91 | 4.012 | 1.3728 | 12.02 | 52.7451 | 179.4 | 179 | 185.6 | 10.4975 | 10.7 | 7.4716 | 5.1 | 4.3852 | 7.72 | 4.9 | 6.65 | 7.05 | 17.3 | 13.0569 | 1.84 | 11.0636 | 1.6878 | 11.4 | 19.7587 | 4.39 | 6.81 | 0 | 52.8787 | 0 | 0 | 3.16 | 15.979 | 0 | 0 | 14.08 | 53.792 | 2.9 | 2.4 | 3 | 0 | 2.493 | 5.77 | 7.6854 | 5.82 | 8.44 | 5433.8814 | 6.54 | 8.1615 | 28.2233 | 2.567 | 4.3 | 20.111 | 69.9028
07/07/2019 | 01:30 | 633.65 | 210.52 | 96.8442 | 67.466 | 63.9265 | 67.9592 | 27.1891 | 144.4422 | 139.8226 | 144.015 | 0.68862 | 40.4726 | 90.8105 | 31.077 | 82.2006 | 8.534 | 2.8334 | 59.628 | 143.7106 | 145.6494 | 146.3774 | 256.9812 | 358.89 | 4.3 | 120.229 | 5.717 | 0 | 68.63 | 161.62 | 34.08 | 0 | 68.97 | 16.43 | 0 | 6.832 | 8.344 | 49.657 | 5.695 | 0 | 31.181 | 0 | 79.39 | 185.5104 | 100.729 | 6.3677 | 203.7773 | 47.2279 | 17.38 | 16.788 | 14.7614 | 60.54 | 87.601 | 10.7821 | 30.212 | 27.93 | 4.0162 | 1.3732 | 11.93 | 53.0702 | 178.1 | 177.5 | 184.4 | 10.1921 | 20.6755 | 5.1299 | 5.1 | 4.3852 | 7.73 | 4.9 | 6.65 | 7.05 | 17.2 | 12.4232 | 1.842 | 10.9971 | 1.6671 | 11.4 | 19.9584 | 4.7 | 6.76 | 0 | 7.195 | 0 | 0 | 3.18 | 16.0238 | 0 | 0 | 13.0963 | 31.2098 | 2.9 | 2.4 | 3 | 0 | 2.488 | 6.615 | 7.8756 | 5.77 | 8.4 | 5313.6734 | 6.53 | 8.1577 | 28.2573 | 2.474 | 4.3 | 20.098 | 69.817
07/07/2019 | 02:00 | 647.17 | 213.83 | 102.3561 | 68.5643 | 64.2836 | 68.0343 | 27.1135 | 144.5908 | 140.2866 | 144.5866 | 0.69015 | 40.7338 | 90.7883 | 32.5498 | 83.5932 | 8.463 | 2.5868 | 60.04 | 139.4219 | 141.0474 | 139.9526 | 239.4201 | 314.35 | 4.3 | 123.2314 | 6.065 | 0 | 69.07 | 164.79 | 74.99 | 0 | 71.02 | 17.01 | 0 | 6.83 | 8.748 | 51.207 | 5.726 | 0 | 32.4855 | 0 | 80.2 | 185.6888 | 100.8155 | 6.178 | 150.6608 | 47.6724 | 17.5243 | 16.927 | 14.7881 | 64.12 | 87.571 | 10.8329 | 30.167 | 28.5 | 4.017 | 1.3735 | 12.15 | 53.7154 | 181.7 | 181.5 | 185.7 | 9.8595 | 18.0541 | 5.6512 | 5.1 | 4.3846 | 7.73 | 4.9 | 6.65 | 7.05 | 17.2 | 13.286 | 1.834 | 11.0563 | 1.6441 | 11.4 | 20.347 | 5.66 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.14 | 16.078 | 0 | 0 | 10.5046 | 20.1643 | 2.9 | 2.4 | 3 | 0 | 2.493 | 6.925 | 7.8713 | 5.38 | 7.89 | 5259.0303 | 6.53 | 8.1615 | 28.298 | 2.47 | 4.2 | 20.107 | 69.7665
07/07/2019 | 02:30 | 639.82 | 212.05 | 99.6318 | 66.4081 | 64.1107 | 61.9127 | 26.6943 | 144.2456 | 139.8885 | 144.9704 | 0.68264 | 40.4923 | 90.7192 | 50.868 | 82.2949 | 8.527 | 3.7906 | 59.861 | 167.3213 | 168.4723 | 168.3088 | 269.843 | 259.32 | 4.3 | 121.4667 | 5.23 | 0 | 68.21 | 160.33 | 80.74 | 0 | 126.77 | 16.22 | 0 | 6.806 | 8.736 | 50.5 | 5.75 | 0 | 31.5819 | 0 | 25.51 | 185.6888 | 99.6536 | 6.3598 | 147.1662 | 0 | 17.6447 | 16.86 | 14.7618 | 62.88 | 87.246 | 10.9122 | 29.936 | 27.92 | 4.0149 | 1.3727 | 12.05 | 52.9487 | 180.4 | 180.1 | 185.2 | 9.6064 | 16.5832 | 2.9029 | 5.1 | 4.3854 | 7.72 | 4.9 | 6.65 | 6.85 | 17.3 | 13.1863 | 1.849 | 11.0772 | 1.7312 | 11.4 | 20.0151 | 5.9 | 6.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.18 | 16.1732 | 0 | 0 | 7.6845 | 15.3754 | 2.9 | 2.4 | 3 | 0 | 2.493 | 6.92 | 7.8332 | 5.2 | 7.77 | 5240.3555 | 6.54 | 8.1611 | 28.2757 | 2.566 | 4.3 | 20.113 | 69.9558
07/07/2019 | 03:00 | 645.62 | 213.77 | 46.2674 | 66.7233 | 64.4297 | 60.0267 | 26.7852 | 144.6403 | 140.9086 | 145.9018 | 0.70451 | 40.7122 | 90.675 | 45.8438 | 83.7671 | 8.53 | 3.2615 | 59.885 | 155.9886 | 157.0545 | 157.3193 | 258.9877 | 220.13 | 4.3 | 121.6326 | 5.58 | 0 | 68.39 | 160.88 | 159.81 | 0 | 160.79 | 16.35 | 0 | 6.813 | 8.753 | 50.923 | 5.697 | 0 | 32.1426 | 0 | 0 | 185.6888 | 99.9379 | 6.3681 | 149.122 | 0 | 17.8019 | 16.874 | 14.9416 | 63.76 | 86.245 | 10.9077 | 30.06 | 28.4 | 4.0167 | 1.3723 | 12.21 | 53.3903 | 180.7 | 179.9 | 185 | 9.5955 | 1.6828 | 7.1532 | 5.1 | 4.3824 | 7.73 | 4.9 | 6.8 | 6.9 | 17.3 | 13.1813 | 1.836 | 11.0298 | 1.6855 | 11.2 | 20.1959 | 6 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.19 | 16.0002 | 0 | 0 | 9.4715 | 22.5891 | 2.9 | 2.4 | 3 | 0 | 2.484 | 6.295 | 7.8655 | 5.33 | 7.86 | 5199.4971 | 6.55 | 8.1611 | 28.326 | 0 | 4.3 | 20.276 | 67.6131
07/07/2019 | 03:30 | 637.22 | 211.9 | 44.1584 | 65.9971 | 63.8911 | 59.9487 | 26.548 | 144.1639 | 140.0317 | 144.8098 | 0.69912 | 21.9139 | 90.7159 | 43.6107 | 81.971 | 8.424 | 3.5728 | 59.715 | 153.3692 | 154.7785 | 154.8629 | 256.0402 | 215.69 | 4.3 | 119.3598 | 4.575 | 0 | 67.08 | 152.9 | 157.03 | 0 | 160.02 | 14.92 | 0 | 6.827 | 8.732 | 50.337 | 5.704 | 0 | 31.0572 | 0 | 0 | 185.7681 | 99.3693 | 6.3666 | 147.1569 | 0 | 17.4736 | 16.893 | 14.7935 | 61.68 | 86.692 | 11.0131 | 24.889 | 27.91 | 4.0144 | 1.3717 | 12.01 | 52.6663 | 179.8 | 179.4 | 185.7 | 9.603 | 2.1078 | 6.975 | 5.1 | 4.3803 | 7.77 | 4.8 | 6.8 | 6.9 | 17.2 | 13.348 | 1.847 | 8.2873 | 1.7372 | 11.2557 | 19.9704 | 6.1 | 6.73 | 0 | 30.3811 | 0 | 0 | 3.19 | 15.8619 | 0 | 0 | 13.5883 | 28.9717 | 2.9 | 2.4 | 3 | 0 | 2.4887 | 5.37 | 7.8168 | 4.76 | 7.49 | 5150.9717 | 6.55 | 8.1516 | 28.3687 | 0 | 4.3 | 20.347 | 67.7173
07/07/2019 | 04:00 | 639.64 | 212.27 | 43.7338 | 66.8524 | 64.1382 | 59.8955 | 26.5244 | 144.0634 | 140.0704 | 144.8794 | 0.66065 | 21.9121 | 90.6911 | 36.1616 | 82.1984 | 8.41 | 2.8726 | 58.977 | 137.4106 | 138.5061 | 137.3413 | 246.2646 | 206.8 | 4.3 | 120.8124 | 5.5636 | 0 | 68.27 | 161.18 | 159.29 | 0 | 159.67 | 16.14 | 0 | 6.79 | 8.732 | 50.266 | 5.736 | 0 | 31.3575 | 0 | 0 | 185.2131 | 99.1962 | 6.3674 | 147.011 | 0 | 16.8028 | 16.637 | 14.9183 | 62.56 | 85.142 | 11.1069 | 25.012 | 27.89 | 4.0176 | 1.3728 | 11.73 | 52.8239 | 179.2 | 179.3 | 183.9 | 9.5944 | 0 | 5.9067 | 5.1 | 4.3776 | 7.84 | 4.8 | 6.8 | 6.9 | 17.2 | 13.1482 | 1.841 | 7.3456 | 1.7468 | 11.3662 | 20.1074 | 6 | 6.74 | 0 | 74.2083 | 0 | 0 | 3.18 | 15.9748 | 0 | 0 | 12.1143 | 27.247 | 2.9 | 2.4 | 3 | 0 | 2.4754 | 6.37 | 7.8413 | 4.79 | 7.51 | 5125.4071 | 6.55 | 8.1131 | 28.4473 | 0 | 4.3 | 20.487 | 67.8974
07/07/2019 | 04:30 | 618.9 | 207.94 | 40.3601 | 63.8858 | 63.0622 | 59.1325 | 27.3058 | 144.2855 | 139.8133 | 144.9607 | 0.66473 | 20.6012 | 90.4273 | 27.9921 | 80.8113 | 8.412 | 2.9728 | 59.698 | 135.358 | 136.8588 | 137.2212 | 242.8295 | 197.86 | 3.9 | 114.2742 | 4.72 | 0 | 67.19 | 153.27 | 155.62 | 0 | 159.17 | 14.95 | 0 | 6.8 | 8.596 | 48.664 | 5.585 | 0 | 28.7675 | 0 | 0 | 182.6364 | 99.3445 | 6.3662 | 142.7674 | 0 | 18.4944 | 16.773 | 14.8933 | 60.35 | 83.075 | 11.0188 | 24.33 | 26.98 | 4.0199 | 1.3729 | 11.45 | 51.2904 | 173 | 172.6 | 186.7 | 9.6039 | 0 | 1.1512 | 5.1 | 4.3735 | 7.79 | 4.7 | 6.95 | 7.05 | 17.3 | 13.2711 | 1.844 | 7.3109 | 1.7194 | 11.5688 | 19.3439 | 6.1 | 6.76 | 0 | 67.3558 | 0 | 0 | 3.16 | 15.8917 | 0 | 0 | 13.8307 | 19.9546 | 2.9 | 2.4 | 3 | 0 | 2.484 | 7.23 | 7.7754 | 4.34 | 7.22 | 4999.8008 | 6.54 | 8.1028 | 28.4772 | 0 | 4.3 | 18.816 | 66.236
07/07/2019 | 05:00 | 636.91 | 211.68 | 43.9462 | 66.7903 | 63.5656 | 60.0042 | 29.1283 | 143.9029 | 139.9001 | 145.0139 | 0.68684 | 22.038 | 90.1817 | 29.1414 | 83.5241 | 8.427 | 2.2513 | 59.706 | 126.2082 | 126.5752 | 126.6562 | 225.34 | 102.02 | 4.3 | 120.2791 | 6.495 | 0 | 68.61 | 160.89 | 159.84 | 0 | 157.85 | 16.42 | 0 | 6.812 | 8.59 | 50.164 | 5.542 | 0 | 31.2693 | 0 | 0 | 186.2636 | 99.5423 | 6.3679 | 147.0083 | 0 | 17.2719 | 16.701 | 15.0237 | 62 | 85.086 | 11.1558 | 24.915 | 27.98 | 4.0198 | 1.3722 | 12.02 | 53.0702 | 179.6 | 178.8 | 183.7 | 9.637 | 0.04425 | 0 | 5 | 4.3666 | 7.63 | 4.7 | 6.95 | 7.15 | 17.1 | 12.3973 | 1.85 | 7.1366 | 1.6796 | 11.4566 | 19.9366 | 5.7 | 6.76 | 0 | 69.4116 | 0 | 0 | 3.17 | 15.6278 | 0 | 0 | 24.4923 | 18.9413 | 2.9 | 2.4 | 3 | 0 | 2.471 | 7.43 | 7.8538 | 4.8 | 7.51 | 4952.0591 | 6.54 | 8.1086 | 28.4768 | 0 | 4.3 | 22.342 | 69.7674
07/07/2019 | 05:30 | 636.03 | 210.33 | 43.2162 | 66.1898 | 64.044 | 59.9848 | 28.9065 | 144.0359 | 140.2976 | 145.1006 | 0.6763 | 21.8455 | 90.8454 | 33.8274 | 79.5627 | 8.474 | 2.6353 | 59.648 | 134.3256 | 137.17 | 136.3746 | 246.906 | 106.56 | 4.3 | 120.2287 | 5.858 | 0 | 68.26 | 157.56 | 159.3 | 0 | 158.66 | 15.95 | 0 | 6.808 | 8.59 | 49.5 | 5.629 | 0 | 30.8599 | 0 | 0 | 185.9465 | 100.6301 | 6.3679 | 147.7533 | 0 | 15.1278 | 16.803 | 14.8353 | 63.45 | 84.087 | 11.1179 | 24.93 | 28.77 | 4.0174 | 1.3729 | 11.86 | 52.8666 | 178.1 | 177.6 | 183.6 | 9.5795 | 5.3196 | 1.628 | 5.1 | 4.3633 | 7.62 | 4.7 | 6.95 | 7.15 | 17.4 | 12.7804 | 1.841 | 7.3485 | 1.6482 | 11.8538 | 19.9456 | 5.77 | 6.73 | 0 | 82.3133 | 0 | 0 | 3.17 | 15.9816 | 0 | 0 | 26.2458 | 41.893 | 2.9 | 2.4 | 3 | 0 | 2.475 | 7.475 | 7.8344 | 4.64 | 7.4 | 5043.1814 | 6.55 | 8.1556 | 28.401 | 0 | 4.3 | 20.808 | 68.2146
07/07/2019 | 06:00 | 640.4 | 212.97 | 44.3999 | 66.8272 | 64.1363 | 59.9889 | 29.1986 | 144.242 | 139.9325 | 144.4155 | 0.68475 | 22.0349 | 91.0108 | 41.7649 | 80.3448 | 8.556 | 2.9307 | 60.088 | 149.6224 | 150.7092 | 150.5464 | 245.864 | 114.27 | 4.3 | 116.9873 | 5.308 | 0 | 68.38 | 159.91 | 159.03 | 0 | 159.98 | 16.15 | 0 | 6.797 | 9.301 | 50.485 | 5.759 | 0 | 31.2036 | 0 | 0 | 185.9266 | 100.9267 | 6.3714 | 147.7277 | 0 | 15.7815 | 16.814 | 15.0098 | 60.14 | 85.177 | 11.101 | 24.974 | 29.07 | 4.0168 | 1.3731 | 0 | 53.0702 | 179.5 | 178.9 | 186.6 | 9.2514 | 2.0156 | 6.1056 | 5.2 | 4.2069 | 7.62 | 4.7 | 6.95 | 7.15 | 17.4 | 12.2449 | 1.85 | 7.3518 | 1.615 | 11.6983 | 19.995 | 5.63 | 6.75 | 0 | 104.2689 | 0 | 0 | 3.09 | 15.6734 | 0 | 0 | 21.5584 | 49.6341 | 2.5 | 2.4 | 3 | 0 | 2.457 | 6.315 | 7.8609 | 4.81 | 7.3 | 5129.6106 | 6.55 | 8.1543 | 28.3928 | 0 | 4.3 | 20.856 | 68.2531
07/07/2019 | 06:30 | 629.38 | 209.58 | 22.8624 | 65.4964 | 63.7932 | 64.6864 | 28.7342 | 144.6819 | 140.5457 | 145.6372 | 0.67643 | 0 | 91.0026 | 37.3878 | 78.5864 | 8.532 | 3.113 | 59.84 | 146.8633 | 149.0319 | 147.8266 | 258.7776 | 109.86 | 4.3 | 117.7713 | 5.177 | 0 | 68.31 | 157.55 | 159.42 | 0 | 158.75 | 15.89 | 0.35 | 6.801 | 8.289 | 30.92 | 5.715 | 0 | 30.215 | 0 | 0 | 186.3627 | 100.729 | 6.3727 | 181.0687 | 0 | 15.4158 | 16.859 | 14.8953 | 59.15 | 83.304 | 11.1601 | 24.769 | 28.51 | 4.0113 | 1.3722 | 0 | 52.5037 | 179.1 | 178.5 | 184.3 | 9.2525 | 1.4585 | 13.0017 | 5.5 | 4.168 | 7.751 | 5 | 6.9 | 7.3 | 17.4 | 13.1098 | 1.845 | 4.4679 | 1.7598 | 11.6113 | 19.7819 | 5.94 | 6.75 | 1.7403 | 94.051 | 0 | 0 | 3.14 | 15.5088 | 0.03 | 1.8123 | 24.1885 | 57.5293 | 2.9 | 2.4 | 3 | 0.042 | 2.4622 | 6.645 | 7.9229 | 4.56 | 6.55 | 5082.2164 | 6.548 | 8.1572 | 28.3789 | 0 | 4.3 | 20.753 | 68.1372
07/07/2019 | 07:00 | 639.72 | 212.43 | 24.3441 | 66.5998 | 63.8685 | 64.9893 | 25.5685 | 143.6026 | 139.1287 | 145.0324 | 0.6129 | 0 | 90.9681 | 32.1491 | 82.8703 | 8.538 | 2.7447 | 59.927 | 127.6981 | 127.5194 | 129.1897 | 232.8705 | 70.45 | 4.3 | 120.3934 | 5.867 | 0 | 68.3 | 157.57 | 158.99 | 0 | 159.87 | 15.87 | 5.36 | 6.796 | 8.703 | 31.903 | 5.355 | 0 | 31.2065 | 0 | 0 | 185.8672 | 101.3594 | 6.3762 | 146.8791 | 0 | 14.5074 | 16.667 | 14.9677 | 62.62 | 85.574 | 11.0723 | 25.024 | 29.01 | 4.0047 | 1.3723 | 0 | 52.8666 | 179.8 | 179.5 | 184.6 | 9.2451 | 2.533 | 15.8685 | 5.9 | 4.141 | 7.792 | 5 | 6.9 | 7.3 | 17.2 | 13.6789 | 1.844 | 0 | 1.7534 | 11.3481 | 19.9712 | 5.9 | 6.75 | 24.9615 | 59.8522 | 0 | 0 | 3.13 | 15.506 | 1.9 | 8.3095 | 21.3483 | 53.956 | 2.9 | 2.4 | 3 | 0.34 | 2.4887 | 6.645 | 7.9394 | 4.78 | 6.57 | 4942.5251 | 6.548 | 8.1538 | 28.3888 | 0 | 4.3 | 20.965 | 68.3556
07/07/2019 | 07:30 | 631.15 | 209.61 | 22.9842 | 66.1397 | 63.9846 | 64.9642 | 25.3201 | 144.4163 | 140.1137 | 145.1196 | 0.59536 | 0 | 90.8885 | 27.1734 | 81.33 | 8.476 | 1.8925 | 60.153 | 141.1868 | 142.6631 | 142.1066 | 248.4726 | 72.09 | 4.3 | 116.998 | 6.09 | 0 | 69.01 | 163.09 | 160.22 | 0 | 158.43 | 16.83 | 13.43 | 6.787 | 8.699 | 31.344 | 5.344 | 0 | 60.6741 | 0 | 0 | 185.8077 | 100.7166 | 6.3787 | 0 | 0 | 20.1907 | 16.596 | 14.638 | 55.79 | 84.513 | 11.0917 | 24.873 | 28.56 | 4.0063 | 1.3991 | 0 | 52.6203 | 177.1 | 176.5 | 185 | 9.2439 | 0 | 19.5064 | 6.1 | 3.9828 | 7.745 | 5 | 6.9 | 7.3 | 17.2 | 13.7071 | 1.844 | 0 | 1.7135 | 11.3519 | 19.7914 | 5.6 | 6.76 | 67.5316 | 51.7176 | 0 | 0.05755 | 3.12 | 15.7259 | 8.25 | 12.421 | 23.4683 | 53.9015 | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 0.72 | 2.5372 | 6.84 | 7.8882 | 4.56 | 6.36 | 4914.0022 | 6.552 | 8.1421 | 28.2621 | 0 | 4.3 | 21.09 | 68.3462
07/07/2019 | 08:00 | 628.33 | 209.97 | 22.0936 | 63.6599 | 63.325 | 63.8428 | 24.272 | 144.6925 | 140.3721 | 145.5489 | 0.60693 | 0 | 90.7559 | 35.5379 | 81.1016 | 8.537 | 2.6969 | 60.088 | 152.8411 | 153.6847 | 154.8782 | 256.2332 | 82.76 | 4.1 | 112.6426 | 5.374 | 0 | 67.32 | 154.2 | 156.26 | 0 | 159.83 | 15.15 | 21.22 | 6.791 | 8.706 | 31.022 | 5.797 | 0 | 58.9335 | 0 | 0 | 183.2311 | 100.902 | 6.3841 | 0 | 0 | 18.9375 | 16.753 | 14.0946 | 55.17 | 82.911 | 11.2096 | 24.363 | 28.25 | 4.0066 | 1.4498 | 0 | 51.1656 | 178 | 177.5 | 185.4 | 9.2345 | 0 | 14.884 | 6 | 3.7782 | 7.456 | 5 | 6.9 | 7.2 | 17.3 | 13.8059 | 1.839 | 0 | 1.6774 | 11.369 | 19.3256 | 5.78 | 6.74 | 104.469 | 42.9076 | 2.1292 | 2.0703 | 3.07 | 15.6866 | 10.11 | 13.5756 | 26.5248 | 56.4442 | 2.9 | 2.4 | 3 | 1.554 | 2.5328 | 6.75 | 7.8167 | 4.51 | 6.37 | 4986.0127 | 6.552 | 8.1398 | 28.084 | 0 | 4.3 | 21.108 | 68.1838
07/07/2019 | 08:30 | 640.13 | 212.77 | 25.2905 | 67.1274 | 63.971 | 64.9394 | 25.4615 | 144.3451 | 140.0668 | 145.4253 | 0.59578 | 0 | 90.5077 | 39.0712 | 83.5328 | 8.497 | 3.2515 | 60.33 | 154.8194 | 156.265 | 156.0702 | 261.7591 | 82.68 | 4.3 | 120.5323 | 5.542 | 0 | 67.57 | 158 | 158.73 | 0 | 160.12 | 15.78 | 27.77 | 6.785 | 8.691 | 32.722 | 5.799 | 0 | 61.6225 | 0 | 0 | 186.0258 | 100.8402 | 6.3733 | 0 | 0 | 20.3602 | 17.052 | 14.3218 | 56.92 | 85.709 | 11.1644 | 24.901 | 28.55 | 4.0082 | 1.4687 | 0 | 53.0702 | 180.7 | 180.4 | 184.7 | 9.2101 | 0 | 6.0302 | 6.1 | 3.7772 | 7.436 | 4.9 | 6.8 | 7.1 | 17.2 | 13.7516 | 1.837 | 0 | 1.7859 | 11.3339 | 19.9409 | 5.43 | 6.75 | 111.1776 | 80.7939 | 4.559 | 4.4918 | 3.1 | 15.7673 | 11.55 | 13.7703 | 26.1443 | 66.5403 | 2.9 | 2.4 | 3 | 3.054 | 2.537 | 6.635 | 7.9446 | 4.81 | 6.47 | 5124.463 | 6.544 | 8.1399 | 28.1083 | 0 | 4.3 | 21.002 | 68.0942
07/07/2019 | 09:00 | 638.56 | 212.45 | 24.5286 | 66.6093 | 64.3064 | 64.9179 | 25.5676 | 143.5683 | 139.3159 | 145.1266 | 0.59298 | 21.24 | 90.5467 | 41.9519 | 84.6811 | 8.458 | 3.6253 | 59.855 | 159.726 | 162.2302 | 161.2711 | 268.9387 | 85.66 | 4.3 | 119.5667 | 9.138 | 1.064 | 67.88 | 153.9 | 157.39 | 0 | 159.71 | 15.24 | 28.72 | 6.761 | 11.877 | 36.221 | 7.605 | 0 | 61.3655 | 0 | 22.36 | 185.5897 | 99.4187 | 6.3739 | 0 | 0 | 19.1244 | 16.859 | 14.4717 | 57.08 | 85.05 | 11.1671 | 24.915 | 27.95 | 4.0081 | 1.4657 | 0 | 52.8666 | 179.9 | 179.3 | 184.6 | 9.2118 | 0 | 4.1799 | 6 | 3.7864 | 7.655 | 4.9 | 6.8 | 7.1 | 17.3 | 13.5692 | 1.83 | 0 | 1.7628 | 11.3761 | 19.9602 | 5.6 | 6.76 | 111.4511 | 93.3473 | 6.9093 | 7.0491 | 3.13 | 15.858 | 13.01 | 13.8011 | 27.3302 | 75.7927 | 2.9 | 2.4 | 3 | 3.696 | 2.537 | 6.715 | 7.9119 | 4.76 | 6.45 | 5222.8062 | 6.544 | 8.1368 | 27.8773 | 0 | 4.3 | 20.923 | 67.7811
07/07/2019 | 09:30 | 637.99 | 211.86 | 99.5653 | 66.7673 | 65.0236 | 64.9642 | 25.524 | 143.7836 | 139.4249 | 145.1441 | 0.60855 | 21.2184 | 89.8542 | 41.843 | 84.3154 | 8.452 | 3.3025 | 60.083 | 162.4704 | 163.9339 | 164.3527 | 264.6406 | 86.45 | 4.3 | 119.213 | 8.909 | 5.625 | 68.38 | 160.19 | 159.54 | 0 | 160.04 | 16.04 | 28.67 | 6.733 | 11.877 | 70.868 | 7.625 | 0 | 61.2347 | 0 | 22.28 | 185.6888 | 100.4818 | 6.3722 | 0 | 46.7831 | 20.2021 | 16.795 | 14.2058 | 56.87 | 85.834 | 11.2004 | 24.911 | 27.93 | 4.0061 | 1.4672 | 0 | 52.7451 | 178.8 | 178.5 | 185.2 | 9.2299 | 0 | 7.318 | 6 | 3.7928 | 7.728 | 4.7 | 6.6 | 6.9 | 17.3 | 13.6731 | 1.833 | 5.138 | 1.767 | 11.4418 | 19.9528 | 6 | 8.32 | 111.5808 | 78.2312 | 9.1019 | 9.2316 | 3.14 | 15.7674 | 12.84 | 13.7306 | 27.6917 | 69.564 | 2.88 | 2.4 | 3 | 6.54 | 2.5284 | 6.33 | 7.9368 | 4.48 | 5.48 | 5391.2375 | 6.552 | 8.1329 | 27.705 | 0 | 4.3 | 20.767 | 67.4569
07/07/2019 | 10:00 | 641.51 | 212.76 | 101.0884 | 67.243 | 65.0934 | 64.9434 | 25.5425 | 144.0729 | 139.632 | 145.3521 | 0.63891 | 21.3932 | 89.5088 | 49.3789 | 87.3676 | 8.528 | 3.3193 | 59.462 | 174.8001 | 176.1702 | 176.7906 | 272.2354 | 93.56 | 4.3 | 120.4295 | 10.319 | 5.668 | 68.5 | 161.27 | 159.34 | 0 | 161.07 | 16.41 | 28.64 | 6.721 | 11.485 | 75.449 | 7.617 | 0 | 61.4257 | 0 | 23 | 186.3825 | 100.6672 | 6.3727 | 0 | 47.3573 | 20.5988 | 16.731 | 14.3949 | 57.34 | 85.656 | 11.0647 | 24.912 | 28.36 | 4.008 | 1.4669 | 0 | 52.9914 | 179.8 | 179.5 | 186.5 | 9.2301 | 0 | 18.2578 | 6 | 3.7981 | 7.474 | 4.4 | 6.4 | 6.6 | 17.3 | 13.7674 | 1.838 | 7.1232 | 1.7426 | 11.5651 | 19.9302 | 6.09 | 8.3 | 110.9379 | 38.0383 | 10.9364 | 11.1693 | 3.12 | 15.797 | 12.77 | 13.4742 | 24.2154 | 50.9896 | 2.85 | 2.4 | 3 | 14.034 | 2.5196 | 6.675 | 7.9573 | 4.59 | 5.54 | 5436.9684 | 6.552 | 8.135 | 27.5755 | 0 | 4.3 | 20.672 | 67.2345
07/07/2019 | 10:30 | 636.51 | 211.92 | 130.3566 | 90.3521 | 64.8732 | 67.0562 | 26.3263 | 143.0029 | 139.484 | 145.4642 | 0.55732 | 21.3731 | 89.2927 | 34.5052 | 87.3087 | 8.499 | 3.0952 | 83.76 | 145.7349 | 147.4943 | 146.8336 | 256.8236 | 147.62 | 4.3 | 119.6669 | 10.521 | 5.705 | 68.36 | 159.17 | 159.28 | 0 | 160.11 | 16.1 | 28.57 | 6.691 | 11.701 | 74.611 | 7.504 | 0 | 61.5716 | 0 | 23 | 185.9861 | 100.3952 | 6.3738 | 0 | 46.5637 | 19.1063 | 16.728 | 14.5986 | 57.24 | 85.611 | 11.0628 | 25.092 | 27.98 | 4.0056 | 1.4668 | 0 | 53.108 | 177.6 | 177.2 | 185.9 | 9.1149 | 0.12574 | 34.78 | 5.7 | 3.8012 | 7.491 | 4.4 | 6.4 | 6.6 | 17.3 | 13.5303 | 1.828 | 7.2742 | 1.7871 | 11.5975 | 20.1745 | 6.069 | 8.27 | 109.8163 | 10.3982 | 12.47 | 12.8099 | 3.13 | 15.7415 | 12.5 | 13.1374 | 24.3353 | 47.302 | 2.85 | 2.4 | 3 | 14.624 | 2.5063 | 6.39 | 7.9407 | 4.51 | 5.47 | 5418.6974 | 6.548 | 8.1347 | 27.2954 | 0 | 4.3 | 20.489 | 66.7671
07/07/2019 | 11:00 | 639.71 | 212.47 | 131.0011 | 67.7741 | 65.6183 | 67.8549 | 24.8851 | 143.6207 | 139.3664 | 145.4359 | 0.59299 | 21.1747 | 89.0256 | 37.1456 | 86.5602 | 8.533 | 2.4273 | 83.354 | 153.2603 | 155.0809 | 155.5304 | 252.2993 | 150.89 | 4.3 | 117.2624 | 10.811 | 5.672 | 68.23 | 159.7 | 159.36 | 0 | 161.21 | 16.23 | 28.73 | 6.708 | 11.711 | 74.807 | 7.514 | 0 | 60.9486 | 0 | 57.53 | 186.3032 | 100.7043 | 6.3731 | 0 | 45.4997 | 19.5446 | 16.761 | 14.7545 | 56.41 | 84.119 | 11.0838 | 24.813 | 28.14 | 4.0069 | 1.4667 | 0 | 52.8666 | 179.7 | 179.1 | 187.8 | 8.5967 | 0.44309 | 28.8231 | 5.7 | 3.806 | 7.554 | 4.4 | 6.4 | 6.6 | 17.4 | 14.031 | 1.827 | 7.0484 | 1.8009 | 11.8098 | 19.8196 | 6.4 | 8.28 | 109.5987 | 2.637 | 13.7269 | 14.1399 | 3.13 | 15.7548 | 12.46 | 13.2109 | 25.2993 | 50.8362 | 2.85 | 2.4 | 3 | 14.41 | 2.4754 | 6.71 | 7.9871 | 4.5 | 5.49 | 5455.1367 | 6.544 | 8.1369 | 27.2048 | 0 | 4.3 | 20.305 | 66.4907
07/07/2019 | 11:30 | 638.14 | 212.47 | 130.9031 | 69.9718 | 65.5811 | 69.9433 | 25.0705 | 143.4202 | 139.327 | 144.788 | 0.58103 | 21.2648 | 89.0533 | 36.4306 | 87.2829 | 8.435 | 2.6796 | 83.236 | 152.2854 | 153.4492 | 154.1021 | 255.7533 | 150.63 | 4.3 | 118.3595 | 10.636 | 5.682 | 68.48 | 158.52 | 159.37 | 0 | 161.3 | 16.28 | 28.54 | 6.718 | 11.708 | 75.989 | 7.496 | 0 | 61.3813 | 0 | 82.35 | 186.2636 | 100.4694 | 6.3725 | 0 | 46.3588 | 19.3522 | 16.671 | 14.7767 | 61.11 | 84.987 | 11.0707 | 24.95 | 27.92 | 4.0042 | 1.466 | 0 | 52.8666 | 179.4 | 182.3 | 189.2 | 8.4203 | 0.62879 | 32.2732 | 5.7 | 3.8096 | 7.443 | 4.5 | 6.4 | 6.6 | 17.4 | 13.6367 | 1.822 | 7.0214 | 1.7867 | 11.8416 | 19.9767 | 6.4 | 8.29 | 109.517 | 0 | 14.6949 | 15.1378 | 3.12 | 15.8223 | 12.48 | 13.3908 | 28.9995 | 69.9422 | 2.85 | 2.4 | 3 | 14.704 | 2.4931 | 6.34 | 7.9333 | 4.54 | 5.5 | 5518.2618 | 6.548 | 8.1369 | 27.2048 | 0 | 4.3 | 20.063 | 66.2527
07/07/2019 | 12:00 | 635.74 | 212.43 | 130.9863 | 69.9753 | 65.538 | 69.8969 | 25.1417 | 142.9252 | 138.7433 | 144.7743 | 0.35806 | 21.243 | 89.5025 | 37.0717 | 87.374 | 8.486 | 2.7633 | 83.65 | 153.2079 | 153.0004 | 154.0556 | 258.5888 | 151.54 | 4.3 | 119.7218 | 10.574 | 5.76 | 68.29 | 160.44 | 159.46 | 0 | 161.33 | 16.15 | 28.69 | 6.723 | 11.702 | 75.854 | 7.512 | 0 | 60.8743 | 0 | 81.14 | 185.7086 | 100.6672 | 6.3719 | 0 | 46.1774 | 20.0243 | 16.889 | 14.941 | 60.29 | 85.105 | 11.032 | 24.74 | 28.19 | 4.0195 | 1.4653 | 0 | 52.7073 | 179.2 | 181.8 | 186.9 | 8.42 | 0.66577 | 32.8481 | 5.6 | 3.8117 | 7.363 | 4.6 | 6.4 | 6.6 | 17.3 | 13.6374 | 1.82 | 7.0246 | 1.8244 | 11.6566 | 19.8093 | 6.14 | 8.27 | 110.9509 | 0 | 15.3293 | 15.6587 | 3.11 | 15.7326 | 12.66 | 13.5805 | 29.6351 | 69.2076 | 2.85 | 2.4 | 3 | 14.594 | 2.5019 | 6.64 | 7.9304 | 4.39 | 5.46 | 5521.1639 | 6.552 | 8.1339 | 27.6215 | 0 | 4.3 | 19.8 | 66.4074
07/07/2019 | 12:30 | 645.51 | 213.04 | 132.0619 | 71.9545 | 65.7786 | 69.9947 | 27.1061 | 143.1843 | 138.9315 | 144.7271 | 0.62409 | 41.0127 | 89.8629 | 41.0421 | 86.6487 | 8.439 | 3.0253 | 83.699 | 155.6592 | 157.4933 | 157.5632 | 264.5323 | 153.91 | 4.3 | 123.7201 | 10.531 | 5.705 | 68.51 | 162.04 | 159.46 | 0 | 160.37 | 16.61 | 28.57 | 6.746 | 11.714 | 76.233 | 7.5 | 0 | 62.3702 | 0 | 84.44 | 185.451 | 100.1233 | 6.3713 | 0 | 47.535 | 19.7077 | 16.818 | 15.0747 | 65.72 | 86.818 | 11.0442 | 25.198 | 28.64 | 4.0162 | 1.4648 | 0 | 53.6366 | 180.5 | 180.8 | 184.6 | 8.4108 | 4.4209 | 36.0263 | 5.4 | 3.8121 | 7.661 | 4.8 | 6.4 | 6.6 | 17.4 | 13.6007 | 1.827 | 7.0376 | 1.7733 | 11.7462 | 20.2676 | 5.79 | 8.33 | 111.9949 | 0 | 15.7092 | 16.1997 | 3.17 | 15.7591 | 12.79 | 13.7773 | 18.8047 | 56.2209 | 2.85 | 2.4 | 3 | 14.528 | 2.506 | 6.425 | 7.9574 | 4.63 | 5.63 | 5583.7944 | 6.548 | 8.179 | 27.6069 | 0 | 4.3 | 19.556 | 66.1899
07/07/2019 | 13:00 | 629.53 | 209.49 | 125.8251 | 72.0307 | 65.275 | 71.8491 | 25.5917 | 143.2181 | 138.9191 | 144.5637 | 0.65804 | 64.967 | 89.9084 | 34.1037 | 85.6786 | 8.548 | 3.2863 | 83.621 | 151.9488 | 153.5186 | 153.2852 | 264.0097 | 147.26 | 4.2 | 116.9576 | 10.193 | 2.226 | 68.05 | 156.79 | 159.22 | 0 | 159.93 | 15.66 | 27.07 | 6.776 | 11.698 | 74.991 | 7.513 | 0 | 60.3206 | 0 | 80.99 | 185.7879 | 100.1604 | 6.3626 | 0 | 45.5553 | 19.9377 | 16.516 | 15.0544 | 59.72 | 83.982 | 11.0645 | 24.809 | 27.69 | 4.0148 | 1.4654 | 0 | 52.5415 | 181.4 | 181.1 | 185.6 | 8.4101 | 4.3724 | 32.8668 | 5.4 | 3.8118 | 8.087 | 4.9 | 6.4 | 6.6 | 17.6 | 13.7279 | 1.83 | 13.0531 | 1.7931 | 12.352 | 19.7274 | 5.9 | 6.96 | 113.9487 | 0 | 15.9894 | 16.3374 | 3.2 | 15.7826 | 13.01 | 13.8657 | 17.0157 | 50.1961 | 2.75 | 2.4 | 3 | 14.488 | 2.506 | 6.935 | 7.8841 | 4.19 | 5.31 | 5515.0329 | 6.548 | 8.1839 | 27.5192 | 0 | 4.3 | 19.318 | 65.8691
07/07/2019 | 13:30 | 632.02 | 210.68 | 125.9348 | 76.4203 | 65.2471 | 72.8586 | 26.0738 | 144.2475 | 139.7916 | 143.8932 | 0.67498 | 64.92 | 90.062 | 34.9061 | 83.5774 | 8.531 | 2.8003 | 83.305 | 148.0652 | 149.8333 | 150.0715 | 250.1992 | 147.04 | 4.2 | 119.7236 | 9.598 | 0 | 67.44 | 153.77 | 157.22 | 0 | 160.76 | 15.15 | 27.36 | 6.734 | 11.67 | 75.323 | 7.472 | 0 | 60.2723 | 0 | 79.93 | 185.4906 | 99.3569 | 6.3706 | 0 | 44.9958 | 16.1866 | 16.735 | 15.1699 | 62 | 83.778 | 10.9986 | 24.583 | 27.75 | 4.0144 | 1.4664 | 0 | 52.0539 | 179.7 | 179.8 | 184.6 | 8.4185 | 5.1265 | 30.2322 | 5.4 | 3.8114 | 7.93 | 5 | 6.4 | 6.6 | 17.7 | 13.5464 | 1.828 | 17.6162 | 1.7436 | 12.5905 | 19.7526 | 5.78 | 6.94 | 115.0303 | 0 | 15.8101 | 16.203 | 3.2 | 15.738 | 13.11 | 14.0912 | 20.2055 | 63.3603 | 2.75 | 2.4 | 3 | 14.646 | 2.515 | 5.955 | 8.019 | 4.34 | 6.47 | 5506.0845 | 6.548 | 8.191 | 27.6627 | 0 | 4.3 | 18.815 | 65.5167
07/07/2019 | 14:00 | 640.42 | 212.27 | 102.5127 | 82.8423 | 65.608 | 73.0113 | 26.227 | 142.6198 | 138.1299 | 144.5891 | 0.66719 | 66.61 | 90.4105 | 28.8626 | 86.2519 | 8.463 | 2.3933 | 83.862 | 133.9513 | 135.2857 | 135.0114 | 245.1447 | 104.03 | 4.3 | 122.9273 | 18.107 | 0 | 68.42 | 162.09 | 159.31 | 0 | 161.14 | 16.52 | 27.67 | 6.773 | 11.712 | 75.718 | 7.513 | 0 | 61.9486 | 0 | 84.48 | 185.7483 | 99.9502 | 6.3786 | 0 | 47.987 | 17.5676 | 16.739 | 15.1287 | 64.02 | 86.39 | 11.045 | 25.272 | 28.45 | 4.0134 | 1.4648 | 0 | 53.3903 | 178.5 | 178.6 | 184.6 | 8.4145 | 7.5523 | 27.0629 | 5.4 | 3.8551 | 7.702 | 5 | 6.5 | 6.7 | 17.6 | 13.7913 | 1.827 | 17.5001 | 1.7106 | 12.2516 | 20.095 | 5.6 | 6.95 | 115.3751 | 0.78101 | 15.2688 | 15.5519 | 3.2 | 15.7595 | 13.26 | 14.125 | 21.6024 | 60.3908 | 2.75 | 2.4 | 3 | 14.82 | 2.51 | 5.385 | 8.129 | 4.48 | 6.53 | 5443.8781 | 6.552 | 8.193 | 27.8241 | 0 | 4.3 | 18.551 | 65.4201
07/07/2019 | 14:30 | 635.6 | 211.11 | 87.9554 | 81.1761 | 65.3688 | 71.933 | 25.9566 | 141.9928 | 137.6687 | 144.4039 | 0.65053 | 65.72 | 90.4534 | 31.9387 | 86.2268 | 8.418 | 3.0501 | 83.558 | 148.4066 | 149.6844 | 149.4289 | 262.6871 | 89.5 | 4.3 | 118.9904 | 20.04 | 0 | 68.16 | 159.96 | 159.07 | 0 | 160.32 | 15.92 | 27.83 | 6.746 | 11.704 | 75.421 | 7.501 | 0 | 61.2059 | 0 | 81.75 | 185.5501 | 100.2716 | 6.3722 | 0 | 46.7549 | 18.1628 | 16.916 | 15.2576 | 60.03 | 85.744 | 10.9763 | 24.864 | 28.13 | 4.0168 | 1.465 | 0 | 52.6663 | 176.7 | 176.9 | 184 | 8.7844 | 16.6618 | 23.2185 | 5.4 | 3.8786 | 7.885 | 5 | 6.7 | 6.9 | 17.5 | 13.2956 | 1.837 | 17.515 | 1.4697 | 12.0524 | 19.8954 | 5.74 | 6.95 | 114.5613 | 9.2377 | 14.4491 | 14.6678 | 3.31 | 15.7742 | 13.24 | 13.967 | 17.2559 | 52.9493 | 2.75 | 2.4 | 3 | 14.882 | 2.51 | 5.2 | 7.9909 | 4.37 | 6.45 | 5446.2325 | 6.548 | 8.1951 | 27.8119 | 0 | 4.3 | 18.469 | 65.324
07/07/2019 | 15:00 | 629.08 | 209.72 | 85.7282 | 79.5219 | 64.5606 | 71.9771 | 25.7146 | 141.7401 | 137.7251 | 144.8193 | 0.62976 | 65.41 | 90.4606 | 19.7597 | 85.2252 | 8.504 | 2.8222 | 83.74 | 123.8969 | 125.3127 | 125.6518 | 243.6469 | 71.79 | 4.2 | 119.0135 | 20.8 | 0 | 68.12 | 155.82 | 158.43 | 0 | 159.16 | 15.5 | 27.79 | 6.779 | 11.709 | 74.813 | 7.511 | 0 | 60.6176 | 0 | 81.03 | 185.7879 | 99.7895 | 6.3742 | 0 | 45.6022 | 17.5378 | 16.674 | 15.3497 | 62.15 | 84.657 | 10.9591 | 24.855 | 27.59 | 4.0175 | 1.465 | 0 | 52.6663 | 175.8 | 175.8 | 183.9 | 8.7831 | 12.3844 | 20.8902 | 5.4 | 3.9331 | 7.987 | 4.9 | 6.7 | 6.9 | 17.5 | 13.5465 | 1.831 | 17.5385 | 1.4594 | 11.9811 | 19.7409 | 5.3 | 6.95 | 115.496 | 41.4938 | 13.3485 | 13.5292 | 3.2 | 15.6699 | 13.09 | 13.6779 | 15.8745 | 50.8278 | 2.75 | 2.4 | 3 | 14.394 | 2.51 | 5.635 | 7.9965 | 4.21 | 6.34 | 5318.8732 | 6.544 | 8.1946 | 27.5965 | 0 | 4.3 | 18.406 | 65.041
07/07/2019 | 15:30 | 625.43 | 208.3 | 83.4106 | 79.1977 | 64.5028 | 71.7511 | 25.4963 | 141.8513 | 137.4717 | 143.6894 | 0.61728 | 64.94 | 90.2096 | 19.5709 | 83.9278 | 8.496 | 1.7272 | 60.043 | 100.5233 | 102.0682 | 102.1086 | 212.2291 | 68.91 | 4.1 | 118.3362 | 20.426 | 0 | 67.12 | 154.32 | 156.33 | 0 | 159.72 | 15.07 | 24.13 | 6.795 | 11.699 | 74.704 | 7.565 | 0 | 59.9938 | 0 | 79.28 | 185.5699 | 100.0862 | 6.3773 | 0 | 45.168 | 18.0357 | 16.735 | 15.3537 | 63.24 | 84.487 | 10.9919 | 24.641 | 27.42 | 4.0172 | 1.4669 | 0 | 52.4611 | 175.8 | 175.8 | 183.9 | 8.7801 | 11.8963 | 20.8519 | 5.3 | 4.03 | 8.042 | 4.9 | 6.9 | 7 | 17.5 | 13.7734 | 1.833 | 17.3542 | 1.7876 | 12.2599 | 19.6168 | 5.21 | 6.93 | 109.1782 | 66.065 | 11.8684 | 12.2191 | 3.31 | 15.6438 | 12.83 | 12.7777 | 17.6196 | 50.4091 | 2.75 | 2.4 | 3 | 13.268 | 2.5107 | 7.065 | 8.1718 | 4.16 | 6.29 | 5183.1133 | 6.552 | 8.1957 | 27.6219 | 0 | 4.3 | 18.36 | 65.0296
07/07/2019 | 16:00 | 645.06 | 214.1 | 91.9764 | 82.76 | 65.45 | 69.9315 | 26.8557 | 90.883 | 90.9932 | 113.7966 | 0.68069 | 66.37 | 90.1162 | 39.1465 | 86.5575 | 8.443 | 1.9137 | 59.672 | 146.8368 | 147.8237 | 147.8005 | 240.6841 | 96.52 | 4.3 | 120.9659 | 20.499 | 0 | 66.38 | 157.57 | 157.21 | 0 | 162.73 | 15.42 | 16.5 | 6.796 | 11.665 | 71.196 | 7.584 | 3.361 | 62.11 | 0 | 83.41 | 186.1447 | 100.7908 | 6.3781 | 0 | 47.1559 | 17.6227 | 16.656 | 15.5608 | 63.55 | 86.397 | 10.9726 | 25.009 | 28.45 | 4.016 | 1.4677 | 0 | 53.1868 | 180.8 | 181.1 | 186.7 | 8.7846 | 15.052 | 16.9328 | 5.3 | 4.03 | 8.081 | 4.6 | 6.9 | 7 | 17.6 | 13.6543 | 1.833 | 17.4841 | 1.7429 | 12.5496 | 20.2196 | 5.25 | 6.97 | 81.5109 | 87.6004 | 10.2324 | 10.5417 | 3.2 | 15.7378 | 12.02 | 10.6027 | 16.3933 | 47.6845 | 2.75 | 2.4 | 3 | 10.768 | 2.5019 | 6.83 | 8.4459 | 4.62 | 6.65 | 5321.4991 | 6.556 | 8.2067 | 27.4411 | 0 | 4.3 | 18.402 | 64.9058
07/07/2019 | 16:30 | 637.87 | 212.07 | 88.947 | 82.6474 | 64.8582 | 68.8843 | 27.208 | 89.1982 | 89.5058 | 113.2405 | 0.6896 | 66.02 | 89.9749 | 30.652 | 86.2938 | 8.454 | 2.8414 | 59.913 | 129.5888 | 131.0226 | 130.4693 | 235.1804 | 85.62 | 4.3 | 120.3695 | 24.833 | 0 | 68.42 | 161.13 | 159.2 | 0 | 160.86 | 16.29 | 8.06 | 6.765 | 10.301 | 70.496 | 6.499 | 8.368 | 61.4826 | 0 | 83.11 | 185.451 | 100.1233 | 6.3791 | 0 | 47.2632 | 17.8199 | 16.784 | 16.1633 | 61.89 | 85.732 | 10.9315 | 24.959 | 28.04 | 4.0184 | 1.4682 | 0 | 52.9914 | 179.8 | 180.2 | 185.5 | 8.78 | 21.7235 | 23.2407 | 5.3 | 4.03 | 7.936 | 4.5 | 6.9 | 7 | 17.6 | 13.4634 | 1.832 | 17.5213 | 1.7753 | 12.3078 | 19.9488 | 4.95 | 6.97 | 43.1366 | 91.165 | 8.157 | 8.3178 | 3.2 | 15.7264 | 10.27 | 4.7504 | 15.0447 | 49.1801 | 2.75 | 2.4 | 3 | 4.342 | 2.488 | 5.98 | 9.3354 | 4.48 | 6.53 | 5183.1797 | 6.552 | 8.1731 | 27.4147 | 0 | 4.3 | 18.202 | 64.6418
07/07/2019 | 17:00 | 644.04 | 213.24 | 91.5284 | 82.5318 | 65.1721 | 68.9549 | 27.9068 | 90.3324 | 90.5659 | 113.8388 | 0.68848 | 66.22 | 90.2286 | 38.032 | 86.8025 | 8.438 | 2.7942 | 59.734 | 146.5369 | 147.665 | 146.2053 | 245.1636 | 98.5 | 4.3 | 122.7502 | 25.21 | 0 | 68.46 | 160.4 | 160.29 | 0 | 161.99 | 16.28 | 1.56 | 6.775 | 10.332 | 71.039 | 6.527 | 8.376 | 62.1581 | 0 | 83.53 | 185.887 | 100.1975 | 6.38 | 0 | 47.6831 | 15.7538 | 16.682 | 16.5474 | 62.77 | 85.718 | 10.9814 | 25.117 | 28.28 | 4.0165 | 1.4667 | 0 | 53.3903 | 180.1 | 180.1 | 187.2 | 8.7817 | 18.5603 | 19.9175 | 5.3 | 4.03 | 8.063 | 4.4 | 6.9 | 7 | 17.5 | 13.8676 | 1.831 | 17.5548 | 1.7359 | 12.0595 | 20.1571 | 5 | 6.96 | 8.4231 | 90.3809 | 5.8291 | 6.0512 | 3.21 | 15.8502 | 4.69 | 0.28914 | 23.101 | 63.0486 | 2.75 | 2.4 | 3 | 0.324 | 2.524 | 6.815 | 9.3319 | 4.59 | 7.22 | 5242.814 | 6.552 | 8.1642 | 27.552 | 0 | 4.3 | 18.247 | 64.8152
07/07/2019 | 17:30 | 637.68 | 211.63 | 129.4629 | 82.3849 | 64.5618 | 68.9666 | 29.1807 | 142.1999 | 137.3619 | 145.424 | 0.69576 | 65.82 | 90.5018 | 20.5445 | 86.1421 | 8.462 | 3.0523 | 60.291 | 120.6942 | 122.5708 | 121.4727 | 230.0147 | 150.77 | 4.3 | 120.0826 | 26.06 | 0 | 68.39 | 160.73 | 159.56 | 0 | 158.98 | 16.22 | 0 | 6.757 | 10.304 | 70.519 | 6.475 | 8.361 | 61.3745 | 0 | 80.22 | 186.6997 | 100.1356 | 6.3766 | 148.0234 | 46.2441 | 15.402 | 16.554 | 16.3839 | 62.83 | 84.421 | 10.9485 | 32.853 | 28.04 | 4.0181 | 1.4672 | 11.97 | 53.108 | 180.1 | 180.1 | 184.3 | 8.7852 | 16.2619 | 17.5731 | 5.4 | 4.02 | 8.006 | 4.4 | 6.8 | 7 | 17.5 | 13.8169 | 1.827 | 17.402 | 1.7611 | 11.8762 | 20.037 | 5.08 | 7 | 0 | 94.9698 | 3.3562 | 3.6152 | 3.21 | 15.7284 | 0.39 | 0 | 16.6836 | 59.3606 | 2.75 | 2.4 | 3 | 0 | 2.51 | 7.19 | 9.3001 | 4.43 | 7.13 | 5468.763 | 6.548 | 8.1581 | 27.7945 | 0 | 4.3 | 17.482 | 64.2826
07/07/2019 | 18:00 | 648.87 | 213.66 | 152.5932 | 84.1891 | 65.6282 | 69.107 | 29.2054 | 142.4675 | 138.3994 | 144.5528 | 0.65756 | 66.74 | 90.6735 | 40.1673 | 87.8971 | 8.495 | 2.1919 | 60.504 | 163.8961 | 164.8272 | 164.4999 | 260.0531 | 179.7 | 4.3 | 123.6542 | 27.23 | 0 | 68.74 | 163.91 | 160.66 | 0 | 161.24 | 16.74 | 0 | 6.764 | 10.318 | 72.132 | 6.548 | 8.374 | 108.8769 | 0 | 84.45 | 186.4222 | 100.6177 | 6.3713 | 148.7271 | 91.543 | 15.4764 | 16.652 | 16.3538 | 64.43 | 85.302 | 11.0265 | 32.929 | 28.51 | 4.0175 | 1.4659 | 12.04 | 53.2327 | 179.2 | 179.5 | 184.9 | 8.7727 | 11.8047 | 16.097 | 5.4 | 4.03 | 7.85 | 4.4 | 6.8 | 7 | 17.4 | 14.2063 | 1.839 | 17.5876 | 1.7195 | 11.7042 | 20.2722 | 5.06 | 6.91 | 0 | 100.5734 | 0.95166 | 1.1299 | 3.25 | 15.9261 | 0 | 0 | 13.2884 | 51.9998 | 2.75 | 2.4 | 3 | 0 | 2.51 | 7.285 | 9.9616 | 4.67 | 7.27 | 5817.4487 | 6.556 | 8.1543 | 27.9697 | 0 | 16.2 | 17.24 | 76.12
07/07/2019 | 18:30 | 631.8 | 210.43 | 248.1651 | 79.6002 | 64.5754 | 68.7277 | 28.1482 | 143.3162 | 139.2386 | 144.4333 | 0.66626 | 64.94 | 90.7842 | 26.5435 | 87.2168 | 8.51 | 2.7176 | 83.52 | 142.7297 | 143.4062 | 142.9985 | 245.3148 | 308.97 | 4.2 | 119.7487 | 27.05 | 0 | 67 | 155.56 | 157.86 | 0 | 160.59 | 15.41 | 0 | 6.817 | 10.322 | 119.903 | 6.545 | 4.467 | 106.7444 | 0 | 179.78 | 185.5501 | 100.6054 | 6.3665 | 223.6415 | 99.5887 | 15.8683 | 17.048 | 16.2258 | 60.91 | 83.056 | 11.0285 | 32.718 | 27.73 | 4.0102 | 1.4662 | 11.64 | 52.5415 | 174.6 | 174.8 | 185.2 | 8.7853 | 12.8112 | 19.6065 | 5.2 | 4.14 | 7.89 | 4.5 | 6.6 | 7 | 17.4 | 10.2117 | 1.833 | 17.4585 | 1.7778 | 11.6 | 19.7381 | 4.86 | 6.93 | 0 | 104.3965 | 0 | 0 | 3.28 | 15.6733 | 0 | 0 | 12.0847 | 45.2527 | 2.75 | 2.4 | 3 | 0 | 2.4931 | 7.485 | 10.4981 | 4.25 | 7 | 6122.2495 | 6.54 | 8.1174 | 28.0652 | 0 | 16 | 17.878 | 76.6006
07/07/2019 | 19:00 | 632.96 | 209.4 | 246.4223 | 81.0021 | 64.8096 | 68.8877 | 27.8314 | 143.8895 | 139.3597 | 144.5329 | 0.65522 | 84.951 | 90.7984 | 19.9584 | 128.124 | 8.501 | 2.1062 | 83.53 | 122.0161 | 122.443 | 122.0487 | 238.6468 | 296.85 | 4.3 | 118.9289 | 26.88 | 0 | 68.28 | 158.31 | 159.3 | 0 | 158.7 | 89.8 | 0 | 6.821 | 13.332 | 119.579 | 8.494 | 0 | 107.1317 | 1.2926 | 180.53 | 185.7879 | 100.6548 | 6.3653 | 225.8352 | 101.2727 | 15.8402 | 17.447 | 16.2571 | 62.15 | 84.588 | 10.9442 | 32.865 | 27.81 | 4.0064 | 1.5152 | 11.71 | 52.6663 | 178.2 | 178.2 | 183.6 | 8.7827 | 7.198 | 15.991 | 5 | 4.4 | 7.94 | 4.8 | 6.6 | 6.8 | 17.3 | 13.9151 | 1.838 | 19.7757 | 1.7178 | 11.4 | 19.784 | 4.9 | 6.9 | 0 | 107.1836 | 0 | 0 | 3.27 | 15.4637 | 0 | 0 | 12.1434 | 43.0496 | 2.75 | 2.4 | 3 | 0 | 2.4931 | 7.385 | 11.845 | 4.25 | 6.98 | 6186.3742 | 6.54 | 8.1696 | 28.2724 | 0 | 16.2 | 16.459 | 75.641
07/07/2019 | 19:30 | 628.86 | 209.35 | 246.7034 | 80.579 | 64.8572 | 68.905 | 27.6153 | 143.8995 | 139.6 | 144.642 | 0.6608 | 84.7993 | 90.8293 | 26.6993 | 127.2129 | 8.487 | 2.3486 | 83.54 | 139.5281 | 142.1257 | 140.5995 | 252.9489 | 256.55 | 4.2 | 118.4318 | 26.39 | 0 | 68.13 | 155.96 | 157.94 | 13.49 | 158.14 | 88.75 | 0 | 6.797 | 13.598 | 119.469 | 8.546 | 0 | 106.6782 | 15.9716 | 177.43 | 186.1447 | 100.5436 | 6.3647 | 225.0821 | 101.3564 | 15.8272 | 17.402 | 16.2571 | 61.74 | 84.64 | 10.9149 | 32.832 | 27.57 | 4.0085 | 1.533 | 11.64 | 52.7451 | 176.9 | 177 | 185.2 | 8.7933 | 3.9776 | 16.3337 | 5.1 | 4.48 | 7.84 | 4.8 | 6.6 | 6.8 | 17.4 | 13.9392 | 1.833 | 20.7186 | 1.6684 | 11.4 | 19.6592 | 4.77 | 6.47 | 0 | 115.5189 | 0 | 0 | 3.28 | 15.5936 | 0 | 0 | 10.9515 | 42.1569 | 2.75 | 2.4 | 3 | 0 | 2.4975 | 7.575 | 11.8185 | 4.19 | 6.94 | 6238.2186 | 6.55 | 8.1789 | 28.2134 | 0 | 16.2 | 16.476 | 75.6183
07/07/2019 | 20:00 | 627.75 | 209.46 | 183.7708 | 80.8851 | 64.8957 | 68.71 | 25.274 | 143.8381 | 138.9287 | 144.1678 | 0.61963 | 84.5042 | 90.9565 | 29.2245 | 127.0712 | 8.479 | 2.4829 | 60.73 | 148.2392 | 149.4856 | 149.4028 | 259.6648 | 260.79 | 4.2 | 118.6701 | 26.39 | 0 | 68.05 | 156.42 | 158.83 | 14.89 | 160.04 | 89.22 | 0 | 6.806 | 13.619 | 119.802 | 8.524 | 0 | 106.4781 | 27.7153 | 178.51 | 184.8563 | 100.6054 | 6.3726 | 223.6192 | 102.9262 | 16.0105 | 17.44 | 16.3121 | 60.08 | 83.851 | 10.7843 | 32.789 | 27.51 | 4.0102 | 1.5321 | 11.73 | 52.3363 | 175 | 175.2 | 186.1 | 8.7827 | 5.2953 | 14.3971 | 5.1 | 4.48 | 7.95 | 4.8 | 6.4 | 6.7 | 17.4 | 14.1321 | 1.838 | 20.7221 | 1.8521 | 11.6 | 19.6274 | 4.81 | 6.4 | 0 | 125.8604 | 0 | 0 | 3.28 | 15.5605 | 0 | 0 | 11.4139 | 38.7107 | 2.85 | 2.4 | 3 | 0 | 2.4931 | 7.43 | 11.6276 | 4.19 | 6.94 | 6204.6032 | 6.54 | 8.1758 | 28.2218 | 0 | 16.1 | 17.08 | 76.1176
07/07/2019 | 20:30 | 637.22 | 211.88 | 199.9022 | 82.0954 | 65.1071 | 68.9034 | 25.7159 | 143.795 | 139.4709 | 144.2658 | 0.61136 | 85.1304 | 91.0212 | 50.0816 | 128.0946 | 8.505 | 2.6204 | 59.9 | 139.4312 | 140.908 | 140.5896 | 247.2398 | 244.44 | 4.3 | 120.5984 | 26.52 | 0 | 68.29 | 160.96 | 159.54 | 14.81 | 158.89 | 90.55 | 0 | 6.826 | 13.668 | 120.543 | 8.544 | 0 | 107.4443 | 27.8673 | 181.36 | 185.7285 | 100.593 | 6.3644 | 225.4443 | 101.8677 | 15.4605 | 17.64 | 16.2872 | 62.36 | 84.162 | 10.7925 | 32.872 | 27.9 | 4.0065 | 1.5329 | 11.78 | 52.7073 | 180.1 | 180 | 185.3 | 8.789 | 6.5395 | 8.6827 | 5.1 | 4.48 | 7.63 | 4.8 | 6.4 | 6.7 | 17.3 | 14.1846 | 1.841 | 20.7027 | 1.7924 | 11.6 | 19.914 | 4.85 | 6.47 | 0 | 119.1417 | 0 | 0 | 3.24 | 15.7206 | 0 | 0 | 10.1895 | 32.3015 | 2.85 | 2.4 | 3 | 0 | 2.493 | 7.36 | 11.6709 | 4.4 | 7.09 | 6210.1717 | 6.54 | 8.2089 | 28.3509 | 0 | 16.1 | 17.236 | 76.4358
07/07/2019 | 21:00 | 637.41 | 212.33 | 199.7452 | 81.5283 | 65.1145 | 68.9834 | 25.5879 | 144.1719 | 139.9616 | 144.9845 | 0.61367 | 84.9888 | 91.061 | 49.5628 | 123.2972 | 8.48 | 3.9768 | 59.9 | 117.7108 | 118.855 | 118.9205 | 225.1756 | 235.21 | 4.3 | 119.8818 | 26.62 | 0 | 68.36 | 160.18 | 159.97 | 65.11 | 158.62 | 90.59 | 0 | 6.808 | 13.681 | 120.71 | 8.553 | 0 | 107.5463 | 27.9709 | 182.39 | 185.9861 | 100.6548 | 6.3655 | 223.3232 | 101.34 | 15.7004 | 17.651 | 16.3496 | 62.72 | 83.775 | 10.7495 | 32.836 | 27.96 | 4.0093 | 1.5328 | 11.61 | 52.9044 | 179.2 | 179.2 | 185.3 | 8.7851 | 5.6391 | 9.1286 | 5.1 | 4.58 | 7.59 | 4.5 | 6.4 | 6.7 | 17.4 | 13.757 | 1.836 | 20.7047 | 1.8864 | 11.6 | 19.8224 | 4.88 | 6.43 | 0 | 85.746 | 0 | 0 | 3.15 | 15.9283 | 0 | 0 | 11.0926 | 29.3492 | 2.85 | 2.4 | 3 | 0 | 2.501 | 7.295 | 12.6988 | 4.39 | 7.08 | 6122.2481 | 6.54 | 8.2077 | 28.4666 | 0 | 16.2 | 17.622 | 77.0362
07/07/2019 | 21:30 | 636.25 | 211.41 | 198.8343 | 82.1338 | 65.1698 | 68.9439 | 25.9778 | 90.5709 | 90.8794 | 112.8138 | 0.64529 | 85.0253 | 91.0932 | 49.9748 | 125.8183 | 8.458 | 3.8952 | 59.9 | 118.943 | 120.3024 | 120.408 | 232.216 | 238.55 | 4.3 | 121.5062 | 18.13 | 0 | 68.3 | 159.32 | 159.11 | 94.29 | 149.24 | 90.07 | 0 | 6.804 | 13.893 | 120.286 | 8.758 | 0 | 107.5522 | 28.0076 | 182.11 | 185.6492 | 100.2853 | 6.3649 | 225.4791 | 102.9172 | 15.9268 | 17.504 | 17.9778 | 61.95 | 84.163 | 10.7522 | 32.835 | 26.97 | 4.0069 | 1.5328 | 11.92 | 52.7861 | 179.2 | 179.4 | 185.5 | 8.7833 | 4.1328 | 9.2168 | 5.1 | 4.8 | 7.59 | 4.5 | 6.4 | 6.7 | 17.3 | 13.6907 | 1.84 | 20.7279 | 1.8429 | 11.6 | 19.8224 | 4.74 | 6.44 | 0 | 69.0071 | 0 | 0 | 3.1 | 15.8992 | 0 | 0 | 13.7051 | 35.3222 | 2.85 | 2.4 | 3 | 0 | 2.4754 | 7.31 | 12.8565 | 4.36 | 7.06 | 6007.5825 | 6.54 | 8.2096 | 28.5339 | 0 | 4.3 | 18.366 | 65.9495
07/07/2019 | 22:00 | 635.76 | 211.1 | 198.8246 | 82.4207 | 64.9866 | 68.922 | 26.9447 | 90.3842 | 90.526 | 113.2088 | 0.6815 | 84.8467 | 91.142 | 49.8841 | 123.3623 | 8.519 | 3.9526 | 59.9 | 112.4207 | 113.5933 | 113.6807 | 227.1049 | 230.9 | 4.3 | 121.9969 | 14.48 | 0 | 68.1 | 157.29 | 158.69 | 93.78 | 215.93 | 89.67 | 0 | 6.813 | 13.926 | 120.361 | 8.691 | 0 | 61.284 | 27.8312 | 180.64 | 185.5897 | 100.4205 | 6.3668 | 146.8261 | 104.062 | 16.0138 | 17.609 | 17.7865 | 63.91 | 84.862 | 10.7409 | 32.872 | 26.97 | 4.0065 | 1.5328 | 11.78 | 52.8239 | 179.4 | 179.2 | 186 | 8.7921 | 7.6544 | 13.1545 | 5.1 | 4.83 | 7.31 | 4.5 | 6.3 | 6.6 | 17.4 | 13.9827 | 1.841 | 20.7302 | 1.7759 | 11.6 | 19.8224 | 4.92 | 6.42 | 0 | 62.3095 | 0 | 0 | 3.12 | 15.833 | 0 | 0 | 12.4284 | 30.7139 | 2.85 | 2.4 | 3 | 0 | 2.5152 | 7.08 | 12.8655 | 4.36 | 7.05 | 5904.8799 | 6.54 | 7.957 | 28.6368 | 0 | 4.3 | 18.405 | 65.8388
07/07/2019 | 22:30 | 641.91 | 213.13 | 202.428 | 84.1474 | 65.4446 | 69.4558 | 27.3683 | 90.3716 | 90.7273 | 112.5694 | 0.67196 | 85.427 | 91.1757 | 50.4398 | 120.2516 | 8.436 | 3.9904 | 59.91 | 156.9473 | 158.829 | 157.5018 | 253.1407 | 154.8 | 4.3 | 124.5075 | 7.47 | 0 | 68.23 | 86.7 | 88.77 | 87.23 | 190.12 | 90.87 | 0 | 6.822 | 13.934 | 95.765 | 8.709 | 0 | 61.9926 | 27.8445 | 183.31 | 185.9663 | 100.3015 | 6.3667 | 148.4115 | 105.7238 | 15.9583 | 17.519 | 17.2928 | 63.03 | 86.974 | 10.7955 | 33.047 | 27.19 | 4.0066 | 1.5328 | 12.1 | 53.149 | 180.8 | 180.7 | 185.9 | 7.8082 | 5.6649 | 11.3641 | 5.1 | 5.14 | 6.58 | 4.7 | 6.3 | 6.6 | 17.4 | 13.718 | 1.845 | 20.7437 | 1.5054 | 11.6 | 19.8224 | 4.86 | 6.81 | 0 | 52.4121 | 0 | 0 | 3.12 | 15.7728 | 0 | 0 | 12.961 | 33.1523 | 2.85 | 2.4 | 3 | 0 | 2.4931 | 7.285 | 13.4651 | 4.25 | 7.02 | 5800.1567 | 6.55 | 8.2069 | 28.7623 | 0 | 4.3 | 18.677 | 66.4962
07/07/2019 | 23:00 | 627.78 | 209.04 | 194.1106 | 79.1059 | 64.6628 | 69.1075 | 25.8854 | 90.9197 | 91.3913 | 113.3691 | 0.65809 | 46.4138 | 91.1832 | 49.0059 | 86.3078 | 8.464 | 4.0093 | 59.9 | 132.6446 | 133.5434 | 133.6441 | 249.7576 | 130.44 | 4.1 | 117.4873 | 7.9 | 0 | 68.1 | 86.39 | 83.12 | 79.91 | 167.9 | 89.4 | 0 | 6.845 | 13.955 | 93.048 | 8.725 | 0 | 60.1585 | 27.9829 | 179.13 | 186.0059 | 100.8967 | 6.3664 | 145.7519 | 100.281 | 15.8216 | 17.361 | 17.0044 | 62.46 | 84.215 | 10.8272 | 32.754 | 27.13 | 4.0095 | 1.5328 | 11.53 | 52.2985 | 177.1 | 177.3 | 185.2 | 8.7808 | 1.7074 | 17.7642 | 5.1 | 5.24 | 7.38 | 4.7 | 6.3 | 6.6 | 17.3 | 13.6041 | 1.837 | 15.739 | 1.5258 | 11.4 | 19.8224 | 5.35 | 6.86 | 0 | 54.669 | 0 | 0 | 3.1 | 15.693 | 0 | 0 | 15.4016 | 32.9488 | 2.85 | 2.4 | 3 | 0 | 2.4666 | 7.135 | 14.2476 | 3.87 | 6.74 | 5522.8739 | 6.54 | 8.2067 | 28.7846 | 0 | 4.3 | 18.862 | 66.6933
07/07/2019 | 23:30 | 638.04 | 212.61 | 198.9083 | 80.0782 | 64.3102 | 69.366 | 27.4347 | 90.6383 | 90.5976 | 113.7228 | 0.68722 | 45.4203 | 91.2666 | 50.2799 | 83.9613 | 8.488 | 3.9779 | 59.9 | 138.4121 | 139.3718 | 138.6119 | 241.1699 | 136.5 | 4.3 | 119.6316 | 5.94 | 0 | 67.05 | 64.74 | 64.06 | 62.89 | 157.07 | 88.54 | 0 | 6.83 | 13.92 | 94.508 | 8.742 | 0 | 61.0752 | 28.0813 | 179.78 | 185.9861 | 100.3664 | 6.366 | 147.0221 | 99.6867 | 16.7136 | 17.859 | 16.8315 | 63.7 | 83.594 | 10.7548 | 32.81 | 27.51 | 4.0042 | 1.5328 | 11.59 | 52.6663 | 180.8 | 181 | 186.2 | 8.785 | 0.67447 | 8.2439 | 5 | 5.17 | 7.38 | 4.7 | 6.3 | 6.6 | 17.2 | 13.9731 | 1.829 | 11.8455 | 1.5974 | 11.2 | 19.8224 | 5.41 | 8.47 | 0 | 48.2229 | 0 | 0 | 3.1 | 15.8737 | 0 | 0 | 12.4691 | 27.1303 | 2.85 | 2.4 | 3 | 0 | 2.4798 | 7.09 | 14.4859 | 4.09 | 6.83 | 5472.1269 | 6.55 | 8.2088 | 28.7819 | 0 | 4.3 | 18.901 | 66.7417
08/07/2019 | 00:00 | 643.64 | 212.99 | 202.4601 | 83.487 | 64.0649 | 69.5128 | 28.3979 | 90.2219 | 90.2919 | 114.6105 | 0.67343 | 0 | 91.2796 | 50.2064 | 85.2911 | 8.441 | 3.9262 | 59.91 | 131.2115 | 131.1884 | 131.5977 | 231.0102 | 130.11 | 4.3 | 124.3387 | 5.48 | 0 | 68.33 | 62.38 | 62.18 | 62.95 | 134.28 | 90.37 | 0 | 6.816 | 12.604 | 95.296 | 8.733 | 0 | 62.0745 | 27.6953 | 105.39 | 185.7681 | 100.453 | 6.3632 | 148.1056 | 105.7557 | 17.7247 | 17.885 | 16.6905 | 64.27 | 85.947 | 10.7586 | 33.14 | 28.05 | 4.0064 | 1.5328 | 11.91 | 53.1868 | 181.3 | 181.4 | 185.2 | 8.7575 | 1.2195 | 12.3249 | 5.1 | 5.07 | 7.61 | 4.7 | 6.3 | 6.6 | 17.2 | 14.0086 | 1.83 | 6.8647 | 1.652 | 11.2 | 19.8224 | 5.63 | 8.44 | 0 | 45.8974 | 0 | 0 | 3.11 | 15.9089 | 0 | 0 | 10.0446 | 29.7998 | 2.85 | 2.4 | 3 | 0 | 2.471 | 7.215 | 14.4987 | 4.3 | 6.96 | 5319.9722 | 6.55 | 8.1977 | 28.6944 | 0 | 4.3 | 18.857 | 66.5991
EJEC |  | 15275.5 | 5076.645 | 2742.8115 | 1779.5061 | 1551.1968 | 1611.6171 | 640.2277 | 3208.7892 | 3126.8684 | 3334.6725 | 15.5107 | 1061.6907 | 2172.5258 | 885.6582 | 2185.3766 | 203.609 | 71.0597 | 1591.7195 | 3429.2611 | 3460.8644 | 3457.418 | 5981.7785 | 4058.56 | 102.35 | 2875.039 | 308.6918 | 21.5535 | 1634.695 | 3641.955 | 3352.005 | 294.675 | 3671.57 | 789.225 | 242.615 | 162.8825 | 262.7325 | 1732.613 | 168.48 | 20.6535 | 1441.7923 | 134.1302 | 1902.395 | 4456.5512 | 2408.4192 | 152.7983 | 2434.0275 | 1147.729 | 418.2989 | 406.8405 | 370.8377 | 1473.125 | 2042.9538 | 263.3606 | 668.3883 | 671.7855 | 96.2935 | 34.8516 | 148.0201 | 1267.3567 | 4293 | 4291.95 | 4447.75 | 217.0471 | 151.5805 | 359.4821 | 128.45 | 101.4546 | 184.544 | 113.7 | 159.225 | 164.975 | 416.55 | 323.6614 | 44.068 | 284.0401 | 41.244 | 279.5166 | 477.4395 | 131.2045 | 169.59 | 1006.1938 | 1363.5185 | 110.4134 | 113.0899 | 76.135 | 379.0329 | 119.63 | 128.0691 | 425.5926 | 1088.0574 | 67.765 | 57.5 | 71.8 | 102.386 | 59.9481 | 161.61 | 222.0072 | 110.205 | 163.19 | 130751.1734 | 157.104 | 195.8305 | 673.7275 | 6.36 | 144.6 | 464.1265 | 1641.7486

## DESVIACION
domingo, 7 de Julio del 2019
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | ELECTROPERU | [7 empty] | ENEL GENERACION PERU S.A.A. | [35 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ | [15 empty] | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. | [27 empty] | EGEMSA |  |  |  | EGESUR | [7 empty] | ENGIE | [27 empty] | EGASA | [19 empty] | SAN GABAN |  |  |  | SDF ENERGIA |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | TERMOCHILCA | [7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | [7 empty] | CHINANGO S.A.C. | [7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | STATKRAFT S.A | [31 empty] | FENIX POWER PERÚ | [11 empty] | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. | [7 empty] | HIDROELECTRICA SANTA CRUZ | [7 empty] | GENERADORA ENERGÍA DEL PERÚ | [15 empty] | SINERSA |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | ENEL GREEN POWER PERU S.A. | [7 empty] | GTS MAJES S.A.C |  |  |  | GTS REPARTICION S.A.C. |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | PETRAMAS | [11 empty] | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ELECTRICA SANTA ROSA |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S A A |  |  |  | ELECTRO ZAÑA S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN
|  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | OQUENDO TG1 |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | YAUPI |  |  |  | OROYA - PACHACHACA |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | MAPLE |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | CH_ANGEL_I |  |  |  | CH_ANGEL_II |  |  |  | CH_ANGEL_III |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CH_CARHUAC |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RUCUY |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | RUBI |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | MAJES |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | SAN_JACINTO |  |  |  | CH_ZANA |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
07/07/2019 | 00:30 | 631.33 | 638.8964 | 638.8964 | -7.5664 | 210.57 | 201.619 | 201.619 | 8.951 | 97.5907 | 119.8447 | 124.9873 | -27.3966 | 65.0785 | 83.0438 | 76.3202 | -11.2417 | 63.7864 | 66.939 | 66.939 | -3.1526 | 67.8233 | 72.4596 | 81.4763 | -13.653 | 26.1097 | 29.8645 | 29.8645 | -3.7548 | 144.0706 | 137.0049 | 144.3812 | -0.31059 | 140.1617 | 137.0049 | 144.3812 | -4.2196 | 144.3376 | 154.8005 | 163.135 | -18.7973 | 0.68457 | 0.6 | 0.6 | 0.08457 | 40.1862 | 45.18 | 48.192 | -8.0058 | 90.9532 | 89.9981 | 89.9981 | 0.95514 | 32.9791 | 66.4996 | 61.1653 | -28.1862 | 78.2791 | 98.3565 | 109.5507 | -31.2717 | 8.499 | 8.5 | 8.5 | -0.001 | 2.8531 | 4.9625 | 4.6154 | -1.7623 | 60.323 | 62.0476 | 83.2488 | -22.9258 | 157.8671 | 153.7517 | 153.7517 | 4.1153 | 160.2822 | 153.7517 | 153.7517 | 6.5305 | 160.3005 | 153.7517 | 153.7517 | 6.5488 | 267.2146 | 230.6276 | 230.6276 | 36.587 |  |  | 0 | 0 | 357.83 | 322.8967 | 419.7083 | -61.8783 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 0.1 | 118.088 | 123.1556 | 123.1556 | -5.0675 | 5.31 | 5.4691 | 5.4691 | -0.15912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.92 | 65.6517 | 71.6525 | -3.7325 | 156.53 | 162.1749 | 162.1749 | -5.6449 | 14.42 | 30 | 0 | 14.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.72 | 81.0875 | 81.0875 | -11.3674 | 15.54 | 17.8544 | 17.8544 | -2.3144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.823 | 6.91 | 6.91 | -0.087 | 8.912 | 13.9405 | 13.9405 | -5.0285 | 49.638 | 83.9201 | 83.9201 | -34.2821 | 5.755 | 8.1239 | 8.1239 | -2.3689 | 0 |  |  | 0 | 30.3491 | 52.3917 | 52.3917 | -22.0426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.14 | 81.4215 | 81.4215 | 58.7185 | 185.0149 | 195.7535 | 195.7535 | -10.7386 | 100.6795 | 97.8767 | 97.8767 | 2.8028 | 6.3682 | 6.3 | 6.3 | 0.06819 | 202.0001 | 227.7725 | 227.7725 | -25.7724 | 45.2834 | 54.6632 | 54.6632 | -9.3798 | 17.7787 | 16.9993 | 16.9993 | 0.77935 | 16.689 | 16.8107 | 16.8107 | -0.12169 | 14.5609 | 15.47 | 15.47 | -0.90911 | 62.93 | 66.7465 | 66.7465 | -3.8165 | 85.982 | 67.0602 | 71.9778 | 14.0042 | 10.794 | 9.6957 | 9.6957 | 1.0982 | 29.771 | 31.8964 | 31.8964 | -2.1254 | 27.67 | 26.7489 | 26.7489 | 0.92113 | 4.0206 | 4.1373 | 4.1373 | -0.11662 | 1.3734 | 1.3497 | 1.3497 | 0.02369 | 11.66 | 12.1211 | 12.1211 | -0.46113 | 52.5415 | 51.1365 | 51.1365 | 1.405 | 176.4 | 183.0236 | 170 | 6.4 | 176 | 183.0236 | 170 | 6 | 184.8 | 183.0236 | 209.0707 | -24.2707 | 10.3336 | 14.51 | 14.51 | -4.1764 | 11.7921 | 16 | 20 | -8.2079 | 0 | 0 | 19 | -19 | 5 | 5.61 | 5.61 | -0.61 | 4.3835 | 3.7 | 3.7 | 0.68346 | 7.38 | 7.3 | 7.3 | 0.08 | 4.9 | 4.64 | 4.64 | 0.26 | 6.65 | 6.38 | 6.38 | 0.27 | 6.85 | 6.58 | 6.58 | 0.27 | 17.2 | 15.09 | 15.09 | 2.11 | 13.6941 | 13 | 13 | 0.69408 | 1.839 | 1.8 | 1.8 | 0.039 | 11.0801 | 10.1646 | 10.8422 | 0.2379 | 1.6981 | 1.8 | 1.8 | -0.10188 | 11.2 | 9.19 | 9.19 | 2.01 | 19.6603 | 19.34 | 19.34 | 0.32029 | 4.47 | 5.8 | 5.8 | -1.33 | 6.77 | 5.8 | 5.8 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.4179 | 93 | 23 | 91.4179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.21 | 3.4 | 3.4 | -0.19 | 16.1159 | 15.95 | 15.95 | 0.1659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5631 | 11.93 | 6.19 | 11.3731 | 48.8211 | 46.18 | 17.38 | 31.4411 | 2.9 | 4.2 | 4.2 | -1.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.501 | 2.5 | 2.5 | 0.001 |  | 1 | 1 | -1 | 6.845 | 6.58 |  | 6.845 | 7.6897 | 7.74 | 7.74 | -0.05035 | 5.71 | 3.38 | 3.38 | 2.33 | 8.37 | 4.84 | 4.84 | 3.53
07/07/2019 | 01:00 | 636.95 | 638.8964 | 638.8964 | -1.9464 | 212.3 | 201.619 | 201.619 | 10.681 | 98.9024 | 116.9239 | 124.9873 | -26.0849 | 65.7936 | 83.0438 | 89.7675 | -23.9739 | 64.0337 | 66.939 | 66.939 | -2.9053 | 67.8802 | 72.4596 | 81.4763 | -13.5961 | 26.8334 | 29.8645 | 29.8645 | -3.0311 | 144.8116 | 137.0049 | 144.3812 | 0.43033 | 140.6662 | 137.0049 | 144.3812 | -3.715 | 144.6459 | 154.8005 | 163.135 | -18.489 | 0.70282 | 0.6 | 0.6 | 0.10282 | 40.335 | 43.4693 | 48.192 | -7.857 | 90.8732 | 89.9981 | 89.9981 | 0.87519 | 35.2674 | 61.7074 | 53.3004 | -18.033 | 82.6564 | 80.009 | 80.009 | 2.6474 | 8.532 | 8.5 | 8.5 | 0.032 | 2.7454 | 4.6507 | 4.1037 | -1.3583 | 59.65 | 62.0476 | 83.2488 | -23.5988 | 162.7862 | 153.7517 | 153.7517 | 9.0345 | 162.9447 | 153.7517 | 153.7517 | 9.193 | 162.9955 | 153.7517 | 153.7517 | 9.2437 | 263.5384 | 230.6276 | 230.6276 | 32.9108 |  |  | 0 | 0 | 361.55 | 260.8728 | 311.3209 | 50.2291 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 0.2 | 117.7125 | 123.1556 | 123.1556 | -5.443 | 5.227 | 5.4691 | 5.4691 | -0.24212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.32 | 64.6593 | 65.6993 | 2.6207 | 157.71 | 162.1749 | 162.1749 | -4.4649 | 7.17 | 30 | 0 | 7.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.03 | 81.0875 | 81.0875 | -9.0574 | 15.78 | 17.8544 | 17.8544 | -2.0744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.801 | 6.91 | 6.91 | -0.109 | 9.004 | 13.2004 | 13.2004 | -4.1964 | 50.32 | 71.7343 | 71.7343 | -21.4143 | 5.727 | 7.6926 | 7.6926 | -1.9656 | 0 |  |  | 0 | 30.9853 | 52.3917 | 52.3917 | -21.4064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.91 | 81.4215 | 81.4215 | 9.4885 | 185.5302 | 195.7535 | 195.7535 | -10.2232 | 100.6795 | 97.8767 | 97.8767 | 2.8028 | 6.3678 | 6.3 | 6.3 | 0.06785 | 202.6639 | 173.456 | 227.7725 | -25.1086 | 46.2688 | 54.6632 | 54.6632 | -8.3944 | 18.0755 | 16.9993 | 16.9993 | 1.0762 | 16.735 | 16.8107 | 16.8107 | -0.07569 | 14.657 | 15.47 | 15.47 | -0.81302 | 64.22 | 66.7465 | 66.7465 | -2.5265 | 86.378 | 66.247 | 67.0993 | 19.2787 | 10.8162 | 9.6957 | 9.6957 | 1.1205 | 29.859 | 31.8964 | 31.8964 | -2.0374 | 27.91 | 26.7489 | 26.7489 | 1.1611 | 4.012 | 4.1373 | 4.1373 | -0.12522 | 1.3728 | 1.3497 | 1.3497 | 0.02307 | 12.02 | 12.1211 | 12.1211 | -0.10113 | 52.7451 | 51.1365 | 51.1365 | 1.6086 | 179.4 | 183.0236 | 170 | 9.4 | 179 | 183.0236 | 170 | 9 | 185.6 | 183.0236 | 209.0707 | -23.4707 | 10.4975 | 14.51 | 14.51 | -4.0125 | 10.7 | 16 | 20 | -9.3 | 7.4716 | 0 | 19 | -11.5284 | 5.1 | 5.61 | 5.61 | -0.51 | 4.3852 | 3.7 | 3.7 | 0.68517 | 7.72 | 7.3 | 7.3 | 0.42 | 4.9 | 4.64 | 4.64 | 0.26 | 6.65 | 6.38 | 6.38 | 0.27 | 7.05 | 6.58 | 6.58 | 0.47 | 17.3 | 15.09 | 15.09 | 2.21 | 13.0569 | 13 | 13 | 0.05687 | 1.84 | 1.8 | 1.8 | 0.04 | 11.0636 | 9.7797 | 10.8422 | 0.22143 | 1.6878 | 1.8 | 1.8 | -0.11218 | 11.4 | 9.19 | 9.19 | 2.21 | 19.7587 | 19.34 | 19.34 | 0.41874 | 4.39 | 5.8 | 5.8 | -1.41 | 6.81 | 5.8 | 5.8 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8787 | 95 | 25 | 27.8787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.16 | 3.4 | 3.4 | -0.24 | 15.979 | 15.95 | 15.95 | 0.02902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.08 | 13.11 | 5.13 | 8.95 | 53.792 | 47.19 | 18.55 | 35.242 | 2.9 | 4.2 | 4.2 | -1.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.493 | 2.5 | 2.5 | -0.007 |  | 1 | 1 | -1 | 5.77 | 6.58 |  | 5.77 | 7.6854 | 7.74 | 7.74 | -0.05463 | 5.82 | 3.38 | 3.38 | 2.44 | 8.44 | 4.84 | 4.84 | 3.6
07/07/2019 | 01:30 | 633.65 | 638.8964 | 638.8964 | -5.2464 | 210.52 | 201.619 | 201.619 | 8.901 | 96.8442 | 122.7655 | 124.9873 | -28.1431 | 67.466 | 83.0438 | 83.0438 | -15.5779 | 63.9265 | 66.939 | 66.939 | -3.0125 | 67.9592 | 72.4596 | 81.4763 | -13.517 | 27.1891 | 29.8645 | 29.8645 | -2.6753 | 144.4422 | 137.0049 | 144.3812 | 0.06095 | 139.8226 | 137.0049 | 144.3812 | -4.5586 | 144.015 | 154.8005 | 163.135 | -19.12 | 0.68862 | 0.6 | 0.6 | 0.08862 | 40.4726 | 46.8907 | 48.192 | -7.7194 | 90.8105 | 89.9981 | 89.9981 | 0.8124 | 31.077 | 47.413 | 42.2916 | -11.2146 | 82.2006 | 80.009 | 80.009 | 2.1916 | 8.534 | 8.5 | 8.5 | 0.034 | 2.8334 | 3.7207 | 3.3874 | -0.55406 | 59.628 | 62.0476 | 83.2488 | -23.6208 | 143.7106 | 153.7517 | 153.7517 | -10.0411 | 145.6494 | 153.7517 | 153.7517 | -8.1024 | 146.3774 | 153.7517 | 153.7517 | -7.3744 | 256.9812 | 230.6276 | 230.6276 | 26.3536 |  |  | 0 | 0 | 358.89 | 209.021 | 290.4266 | 68.4634 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 0.2 | 120.229 | 123.1556 | 123.1556 | -2.9265 | 5.717 | 5.4691 | 5.4691 | 0.24788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.63 | 62.427 | 62.427 | 6.203 | 161.62 | 162.1749 | 162.1749 | -0.55489 | 34.08 | 60 | 0 | 34.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.97 | 81.0875 | 81.0875 | -12.1174 | 16.43 | 17.8544 | 17.8544 | -1.4244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.832 | 6.91 | 6.91 | -0.078 | 8.344 | 13.2004 | 13.2004 | -4.8564 | 49.657 | 71.7343 | 71.7343 | -22.0773 | 5.695 | 7.6926 | 7.6926 | -1.9976 | 0 |  |  | 0 | 31.181 | 52.3917 | 52.3917 | -21.2107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.39 | 81.4215 | 81.4215 | -2.0315 | 185.5104 | 195.7535 | 195.7535 | -10.243 | 100.729 | 97.8767 | 97.8767 | 2.8522 | 6.3677 | 6.3 | 6.3 | 0.06774 | 203.7773 | 152.6566 | 227.7725 | -23.9953 | 47.2279 | 54.6632 | 54.6632 | -7.4353 | 17.38 | 16.9993 | 16.9993 | 0.38063 | 16.788 | 16.8107 | 16.8107 | -0.02269 | 14.7614 | 15.47 | 15.47 | -0.70864 | 60.54 | 66.7465 | 66.7465 | -6.2066 | 87.601 | 64.4177 | 64.4177 | 23.1833 | 10.7821 | 9.6957 | 9.6957 | 1.0863 | 30.212 | 31.8964 | 31.8964 | -1.6844 | 27.93 | 26.7489 | 26.7489 | 1.1811 | 4.0162 | 4.1373 | 4.1373 | -0.12105 | 1.3732 | 1.3497 | 1.3497 | 0.02354 | 11.93 | 12.1211 | 12.1211 | -0.19113 | 53.0702 | 51.1365 | 51.1365 | 1.9337 | 178.1 | 183.0236 | 170 | 8.1 | 177.5 | 183.0236 | 170 | 7.5 | 184.4 | 183.0236 | 209.0707 | -24.6707 | 10.1921 | 14.51 | 14.51 | -4.3178 | 20.6755 | 15 | 20 | 0.67551 | 5.1299 | 0 | 13 | -7.8701 | 5.1 | 5.61 | 5.61 | -0.51 | 4.3852 | 3.7 | 3.7 | 0.68524 | 7.73 | 7.3 | 7.3 | 0.43 | 4.9 | 4.64 | 4.64 | 0.26 | 6.65 | 6.38 | 6.38 | 0.27 | 7.05 | 6.58 | 6.58 | 0.47 | 17.2 | 15.09 | 15.09 | 2.11 | 12.4232 | 13 | 13 | -0.57684 | 1.842 | 1.8 | 1.8 | 0.042 | 10.9971 | 10.5494 | 10.8422 | 0.15489 | 1.6671 | 1.8 | 1.8 | -0.13291 | 11.4 | 9.19 | 9.19 | 2.21 | 19.9584 | 19.34 | 19.34 | 0.61841 | 4.7 | 5.8 | 5.8 | -1.1 | 6.76 | 5.8 | 5.8 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.195 | 95 | 25 | -17.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.18 | 3.4 | 3.4 | -0.22 | 16.0238 | 15.95 | 15.95 | 0.07385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0963 | 11.98 | 5.12 | 7.9763 | 31.2098 | 47.28 | 16.25 | 14.9598 | 2.9 | 4.2 | 4.2 | -1.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.488 | 2.5 | 2.5 | -0.012 |  | 1 | 1 | -1 | 6.615 | 6.58 |  | 6.615 | 7.8756 | 7.74 | 7.74 | 0.1356 | 5.77 | 3.38 | 3.38 | 2.39 | 8.4 | 4.84 | 4.84 | 3.56
07/07/2019 | 02:00 | 647.17 | 638.8964 | 638.8964 | 8.2736 | 213.83 | 201.619 | 201.619 | 12.211 | 102.3561 | 119.8447 | 124.9873 | -22.6312 | 68.5643 | 83.0438 | 83.0438 | -14.4796 | 64.2836 | 66.939 | 66.939 | -2.6554 | 68.0343 | 72.4596 | 81.4763 | -13.442 | 27.1135 | 29.8645 | 29.8645 | -2.751 | 144.5908 | 137.0049 | 144.3812 | 0.20961 | 140.2866 | 137.0049 | 144.3812 | -4.0946 | 144.5866 | 154.8005 | 163.135 | -18.5484 | 0.69015 | 0.6 | 0.6 | 0.09015 | 40.7338 | 45.18 | 48.192 | -7.4582 | 90.7883 | 89.9981 | 89.9981 | 0.79024 | 32.5498 | 29.6612 | 41.9653 | -9.4155 | 83.5932 | 80.009 | 80.009 | 3.5842 | 8.463 | 8.5 | 8.5 | -0.037 | 2.5868 | 2.5657 | 3.3662 | -0.77946 | 60.04 | 62.0476 | 83.2488 | -23.2088 | 139.4219 | 153.7517 | 153.7517 | -14.3298 | 141.0474 | 153.7517 | 153.7517 | -12.7043 | 139.9526 | 153.7517 | 153.7517 | -13.7991 | 239.4201 | 230.6276 | 230.6276 | 8.7925 |  |  | 0 | 0 | 314.35 | 141.2132 | 173.0572 | 141.2928 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 0.2 | 123.2314 | 123.1556 | 123.1556 | 0.07585 | 6.065 | 5.4691 | 5.4691 | 0.59588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.07 | 57.0362 | 62.427 | 6.643 | 164.79 | 162.1749 | 162.1749 | 2.6151 | 74.99 | 60 | 0 | 74.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.02 | 81.0875 | 81.0875 | -10.0674 | 17.01 | 17.8544 | 17.8544 | -0.84444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.83 | 6.91 | 6.91 | -0.08 | 8.748 | 13.2004 | 13.2004 | -4.4524 | 51.207 | 71.7343 | 71.7343 | -20.5273 | 5.726 | 7.6926 | 7.6926 | -1.9666 | 0 |  |  | 0 | 32.4855 | 47.8638 | 52.3917 | -19.9062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.2 | 81.4215 | 81.4215 | -1.2215 | 185.6888 | 195.7535 | 195.7535 | -10.0647 | 100.8155 | 97.8767 | 97.8767 | 2.9388 | 6.178 | 6.3 | 6.3 | -0.12196 | 150.6608 | 148.4921 | 227.7725 | -77.1117 | 47.6724 | 45.2834 | 54.6632 | -6.9909 | 17.5243 | 16.9993 | 16.9993 | 0.52501 | 16.927 | 16.8107 | 16.8107 | 0.11631 | 14.7881 | 15.47 | 15.47 | -0.68192 | 64.12 | 66.7465 | 66.7465 | -2.6265 | 87.571 | 60 | 64.4177 | 23.1533 | 10.8329 | 9.6957 | 9.6957 | 1.1372 | 30.167 | 31.1572 | 31.8964 | -1.7294 | 28.5 | 26.7489 | 26.7489 | 1.7511 | 4.017 | 4.1373 | 4.1373 | -0.12028 | 1.3735 | 1.3497 | 1.3497 | 0.02383 | 12.15 | 12.1211 | 12.1211 | 0.02887 | 53.7154 | 51.1365 | 51.1365 | 2.5789 | 181.7 | 183.0236 | 170 | 11.7 | 181.5 | 183.0236 | 170 | 11.5 | 185.7 | 183.0236 | 209.0707 | -23.3707 | 9.8595 | 14.51 | 14.51 | -4.6505 | 18.0541 | 16 | 20 | -1.9459 | 5.6512 | 0 | 13 | -7.3488 | 5.1 | 5.61 | 5.61 | -0.51 | 4.3846 | 3.7 | 3.7 | 0.68457 | 7.73 | 7.3 | 7.3 | 0.43 | 4.9 | 4.64 | 4.64 | 0.26 | 6.65 | 6.38 | 6.38 | 0.27 | 7.05 | 6.58 | 6.58 | 0.47 | 17.2 | 15.09 | 15.09 | 2.11 | 13.286 | 13 | 13 | 0.28596 | 1.834 | 1.8 | 1.8 | 0.034 | 11.0563 | 10.1646 | 10.8422 | 0.21407 | 1.6441 | 1.8 | 1.8 | -0.15594 | 11.4 | 9.19 | 9.19 | 2.21 | 20.347 | 19.34 | 19.34 | 1.007 | 5.66 | 5.8 | 5.8 | -0.14 | 6.75 | 5.8 | 5.8 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 23 | -23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.14 | 3.4 | 3.4 | -0.26 | 16.078 | 15.95 | 15.95 | 0.12799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5046 | 11.24 | 4.46 | 6.0446 | 20.1643 | 46.93 | 12.35 | 7.8143 | 2.9 | 4.2 | 4.2 | -1.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.493 | 2.5 | 2.5 | -0.007 |  | 1 | 1 | -1 | 6.925 | 6.58 |  | 6.925 | 7.8713 | 7.74 | 7.74 | 0.13127 | 5.38 | 3.38 | 3.38 | 2 | 7.89 | 4.84 | 4.84 | 3.05
07/07/2019 | 02:30 | 639.82 | 638.8964 | 638.8964 | 0.92358 | 212.05 | 201.619 | 201.619 | 10.431 | 99.6318 | 82.7301 | 124.9873 | -25.3555 | 66.4081 | 76.21 | 83.0438 | -16.6357 | 64.1107 | 66.939 | 66.939 | -2.8283 | 61.9127 | 72.4596 | 81.4763 | -19.5636 | 26.6943 | 29.8645 | 29.8645 | -3.1701 | 144.2456 | 137.0049 | 144.3812 | -0.13563 | 139.8885 | 137.0049 | 144.3812 | -4.4927 | 144.9704 | 154.8005 | 163.135 | -18.1645 | 0.68264 | 0.6 | 0.6 | 0.08264 | 40.4923 | 39.5701 | 48.192 | -7.6997 | 90.7192 | 89.9981 | 89.9981 | 0.72111 | 50.868 | 31.9886 | 35.8369 | 15.0311 | 82.2949 | 80.009 | 80.009 | 2.2859 | 8.527 | 8.5 | 8.5 | 0.027 | 3.7906 | 2.7171 | 2.9675 | 0.8231 | 59.861 | 62.0476 | 83.2488 | -23.3878 | 167.3213 | 153.7517 | 153.7517 | 13.5696 | 168.4723 | 153.7517 | 153.7517 | 14.7205 | 168.3088 | 153.7517 | 153.7517 | 14.557 | 269.843 | 230.6276 | 230.6276 | 39.2154 |  |  | 0 | 0 | 259.32 | 153.9675 | 136.057 | 123.263 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 0.2 | 121.4667 | 123.1556 | 123.1556 | -1.6888 | 5.23 | 5.4691 | 5.4691 | -0.23912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.21 | 62.3729 | 62.427 | 5.783 | 160.33 | 143.6667 | 162.1749 | -1.8449 | 80.74 | 143.6667 | 0 | 80.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.77 | 143.6667 | 81.0875 | 45.6825 | 16.22 | 17.8544 | 17.8544 | -1.6344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.806 | 6.91 | 6.91 | -0.104 | 8.736 | 13.2004 | 13.2004 | -4.4644 | 50.5 | 65.6539 | 71.7343 | -21.2343 | 5.75 | 7.6926 | 7.6926 | -1.9426 | 0 |  |  | 0 | 31.5819 | 49.2463 | 52.3917 | -20.8098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.51 | 0 | 81.4215 | -55.9115 | 185.6888 | 195.7535 | 195.7535 | -10.0647 | 99.6536 | 97.8767 | 97.8767 | 1.7768 | 6.3598 | 6.3 | 6.3 | 0.05982 | 147.1662 | 148.4921 | 227.7725 | -80.6063 | 0 | 0 | 54.6632 | -54.6632 | 17.6447 | 16.9993 | 16.9993 | 0.6454 | 16.86 | 16.8107 | 16.8107 | 0.04931 | 14.7618 | 15.47 | 15.47 | -0.70821 | 62.88 | 66.7465 | 66.7465 | -3.8666 | 87.246 | 64.3734 | 64.4177 | 22.8283 | 10.9122 | 9.6957 | 9.6957 | 1.2164 | 29.936 | 17.8917 | 31.8964 | -1.9604 | 27.92 | 26.7489 | 26.7489 | 1.1711 | 4.0149 | 4.1373 | 4.1373 | -0.12233 | 1.3727 | 1.3497 | 1.3497 | 0.02296 | 12.05 | 12.1211 | 12.1211 | -0.07113 | 52.9487 | 51.1365 | 51.1365 | 1.8122 | 180.4 | 183.0236 | 170 | 10.4 | 180.1 | 183.0236 | 170 | 10.1 | 185.2 | 183.0236 | 209.0707 | -23.8707 | 9.6064 | 14.51 | 14.51 | -4.9036 | 16.5832 | 16 | 19 | -2.4167 | 2.9029 | 0 | 13 | -10.0971 | 5.1 | 5.61 | 5.61 | -0.51 | 4.3854 | 3.7 | 3.7 | 0.68538 | 7.72 | 7.3 | 7.3 | 0.42 | 4.9 | 4.64 | 4.64 | 0.26 | 6.65 | 6.38 | 6.38 | 0.27 | 6.85 | 6.58 | 6.58 | 0.27 | 17.3 | 15.09 | 15.09 | 2.21 | 13.1863 | 13 | 13 | 0.18631 | 1.849 | 1.8 | 1.8 | 0.049 | 11.0772 | 8.9024 | 10.8422 | 0.23498 | 1.7312 | 1.8 | 1.8 | -0.06879 | 11.4 | 9.19 | 9.19 | 2.21 | 20.0151 | 19.34 | 19.34 | 0.6751 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 0.1 | 6.77 | 5.8 | 5.8 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 22 | -22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.18 | 3.4 | 3.4 | -0.22 | 16.1732 | 15.95 | 15.95 | 0.22324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6845 | 13.42 | 4.08 | 3.6046 | 15.3754 | 42.43 | 12 | 3.3754 | 2.9 | 4.2 | 4.2 | -1.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.493 | 2.5 | 2.5 | -0.007 |  | 1 | 1 | -1 | 6.92 | 6.58 |  | 6.92 | 7.8332 | 7.74 | 7.74 | 0.09325 | 5.2 | 3.38 | 3.38 | 1.82 | 7.77 | 4.84 | 4.84 | 2.93
07/07/2019 | 03:00 | 645.62 | 638.8964 | 638.8964 | 6.7236 | 213.77 | 201.619 | 201.619 | 12.151 | 46.2674 | 107.9498 | 124.9873 | -78.7199 | 66.7233 | 83.0438 | 83.0438 | -16.3206 | 64.4297 | 66.939 | 66.939 | -2.5093 | 60.0267 | 72.4596 | 81.4763 | -21.4495 | 26.7852 | 29.8645 | 29.8645 | -3.0793 | 144.6403 | 137.0049 | 144.3812 | 0.25911 | 140.9086 | 137.0049 | 144.3812 | -3.4726 | 145.9018 | 154.8005 | 163.135 | -17.2332 | 0.70451 | 0.6 | 0.6 | 0.10451 | 40.7122 | 18.9194 | 48.192 | -7.4798 | 90.675 | 89.9981 | 89.9981 | 0.67692 | 45.8438 | 30.2515 | 17.581 | 28.2628 | 83.7671 | 80.009 | 80.009 | 3.7581 | 8.53 | 8.5 | 8.5 | 0.03 | 3.2615 | 2.6041 | 1.7798 | 1.4817 | 59.885 | 62.0476 | 83.2488 | -23.3638 | 155.9886 | 153.7517 | 153.7517 | 2.2369 | 157.0545 | 153.7517 | 153.7517 | 3.3027 | 157.3193 | 153.7517 | 153.7517 | 3.5675 | 258.9877 | 230.6276 | 230.6276 | 28.36 |  |  | 0 | 0 | 220.13 | 152.1186 | 131.8817 | 88.2484 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 0.2 | 121.6326 | 123.1556 | 123.1556 | -1.523 | 5.58 | 5.4691 | 5.4691 | 0.11088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.39 | 64.7849 | 57.0362 | 11.3538 | 160.88 | 143.6667 | 162.1749 | -1.2949 | 159.81 | 143.6667 | 0 | 159.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.79 | 143.6667 | 81.0875 | 79.7026 | 16.35 | 17.8544 | 17.8544 | -1.5044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.813 | 6.91 | 6.91 | -0.097 | 8.753 | 14.8761 | 13.2004 | -4.4474 | 50.923 | 85.8009 | 65.6403 | -14.7173 | 5.697 | 8.6691 | 7.6926 | -1.9956 | 0 |  |  | 0 | 32.1426 | 64.1969 | 49.4329 | -17.2903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.4215 | -81.4215 | 185.6888 | 195.7535 | 195.7535 | -10.0647 | 99.9379 | 97.8767 | 97.8767 | 2.0611 | 6.3681 | 6.3 | 6.3 | 0.06812 | 149.122 | 148.4921 | 227.7725 | -78.6505 | 0 | 0 | 45.2834 | -45.2834 | 17.8019 | 16.9993 | 16.9993 | 0.80254 | 16.874 | 16.8107 | 16.8107 | 0.06331 | 14.9416 | 15.47 | 15.47 | -0.52841 | 63.76 | 66.7465 | 66.7465 | -2.9865 | 86.245 | 85.2923 | 60 | 26.245 | 10.9077 | 9.6957 | 9.6957 | 1.2119 | 30.06 | 24.7133 | 24.71 | 5.35 | 28.4 | 26.7489 | 26.7489 | 1.6511 | 4.0167 | 4.1373 | 4.1373 | -0.12054 | 1.3723 | 1.3497 | 1.3497 | 0.02256 | 12.21 | 12.1211 | 12.1211 | 0.08887 | 53.3903 | 51.1365 | 51.1365 | 2.2538 | 180.7 | 183.0236 | 170 | 10.7 | 179.9 | 183.0236 | 170 | 9.9 | 185 | 183.0236 | 209.0707 | -24.0707 | 9.5955 | 14.51 | 14.51 | -4.9145 | 1.6828 | 14 | 19 | -17.3172 | 7.1532 | 4 | 13 | -5.8468 | 5.1 | 5.61 | 5.61 | -0.51 | 4.3824 | 3.7 | 3.7 | 0.68237 | 7.73 | 7.3 | 7.3 | 0.43 | 4.9 | 4.64 | 4.64 | 0.26 | 6.8 | 6.38 | 6.38 | 0.42 | 6.9 | 6.58 | 6.58 | 0.32 | 17.3 | 15.09 | 15.09 | 2.21 | 13.1813 | 13 | 13 | 0.18126 | 1.836 | 1.8 | 1.8 | 0.036 | 11.0298 | 4.2565 | 10.8422 | 0.1876 | 1.6855 | 1.8 | 1.8 | -0.11454 | 11.2 | 9.19 | 9.19 | 2.01 | 20.1959 | 19.34 | 19.34 | 0.85593 | 6 | 5.8 | 5.8 | 0.2 | 6.75 | 5.8 | 5.8 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | -22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.19 | 3.4 | 3.4 | -0.21 | 16.0002 | 15.95 | 15.95 | 0.05015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4715 | 5 | 4.34 | 5.1315 | 22.5891 | 10.82 | 10.82 | 11.7691 | 2.9 | 4.2 | 4.2 | -1.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.484 | 2.5 | 2.5 | -0.016 |  | 1 | 1 | -1 | 6.295 | 6.58 |  | 6.295 | 7.8655 | 7.74 | 7.74 | 0.12548 | 5.33 | 3.38 | 3.38 | 1.95 | 7.86 | 4.84 | 4.84 | 3.02
07/07/2019 | 03:30 | 637.22 | 638.8964 | 638.8964 | -1.6764 | 211.9 | 201.619 | 201.619 | 10.281 | 44.1584 | 82.7301 | 122.3056 | -78.1473 | 65.9971 | 76.21 | 83.0438 | -17.0467 | 63.8911 | 66.939 | 66.939 | -3.0479 | 59.9487 | 72.4596 | 81.4763 | -21.5276 | 26.548 | 29.8645 | 29.8645 | -3.3165 | 144.1639 | 137.0049 | 144.3812 | -0.21733 | 140.0317 | 137.0049 | 144.3812 | -4.3495 | 144.8098 | 154.8005 | 163.135 | -18.3251 | 0.69912 | 0.6 | 0.6 | 0.09912 | 21.9139 | 18.9194 | 46.6214 | -24.7075 | 90.7159 | 89.9981 | 89.9981 | 0.71782 | 43.6107 | 26.6048 | 10.3413 | 33.2694 | 81.971 | 80.009 | 80.009 | 1.9621 | 8.424 | 8.5 | 8.5 | -0.076 | 3.5728 | 2.3668 | 1.3087 | 2.2641 | 59.715 | 62.0476 | 83.2488 | -23.5338 | 153.3692 | 153.7517 | 153.7517 | -0.38258 | 154.7785 | 153.7517 | 153.7517 | 1.0267 | 154.8629 | 153.7517 | 153.7517 | 1.1112 | 256.0402 | 230.6276 | 230.6276 | 25.4125 |  |  | 0 | 0 | 215.69 | 148.2314 | 134.6312 | 81.0588 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 0.2 | 119.3598 | 123.1556 | 123.1556 | -3.7958 | 4.575 | 5.4691 | 5.4691 | -0.89412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.08 | 64.7849 | 57.0362 | 10.0438 | 152.9 | 167.354 | 162.1749 | -9.2749 | 157.03 | 167.354 | 0 | 157.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.02 | 167.354 | 81.0875 | 78.9326 | 14.92 | 17.8544 | 17.8544 | -2.9344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.827 | 6.91 | 6.91 | -0.083 | 8.732 | 11.7508 | 10.9319 | -2.1999 | 50.337 | 65.4889 | 65.405 | -15.068 | 5.704 | 6.8478 | 6.3706 | -0.66664 | 0 |  |  | 0 | 31.0572 | 47.7626 | 47.6724 | -16.6152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.4215 | -81.4215 | 185.7681 | 195.7535 | 195.7535 | -9.9854 | 99.3693 | 97.8767 | 97.8767 | 1.4926 | 6.3666 | 6.3 | 6.3 | 0.06658 | 147.1569 | 148.4921 | 227.7725 | -80.6156 | 0 | 0 | 45.2834 | -45.2834 | 17.4736 | 16.9993 | 16.9993 | 0.4743 | 16.893 | 16.8107 | 16.8107 | 0.08231 | 14.7935 | 15.47 | 15.47 | -0.67645 | 61.68 | 66.7465 | 66.7465 | -5.0666 | 86.692 | 85.2923 | 60 | 26.692 | 11.0131 | 9.6957 | 9.6957 | 1.3174 | 24.889 | 26.8297 | 31.8964 | -7.0074 | 27.91 | 26.7489 | 26.7489 | 1.1611 | 4.0144 | 4.1373 | 4.1373 | -0.12283 | 1.3717 | 1.3497 | 1.3497 | 0.022 | 12.01 | 12.1211 | 12.1211 | -0.11113 | 52.6663 | 51.1365 | 51.1365 | 1.5298 | 179.8 | 183.0236 | 170 | 9.8 | 179.4 | 183.0236 | 170 | 9.4 | 185.7 | 183.0236 | 209.0707 | -23.3707 | 9.603 | 14.51 | 14.51 | -4.907 | 2.1078 | 15 | 20 | -17.8922 | 6.975 | 5 | 13 | -6.025 | 5.1 | 5.61 | 5.61 | -0.51 | 4.3803 | 3.7 | 3.7 | 0.68034 | 7.77 | 7.3 | 7.3 | 0.47 | 4.8 | 4.64 | 4.64 | 0.16 | 6.8 | 6.38 | 6.38 | 0.42 | 6.9 | 6.58 | 6.58 | 0.32 | 17.2 | 15.09 | 15.09 | 2.11 | 13.348 | 13 | 13 | 0.34798 | 1.847 | 1.8 | 1.8 | 0.047 | 8.2873 | 4.2565 | 10.4888 | -2.2016 | 1.7372 | 1.8 | 1.8 | -0.0628 | 11.2557 | 9.19 | 9.19 | 2.0657 | 19.9704 | 19.34 | 19.34 | 0.6304 | 6.1 | 5.8 | 5.8 | 0.3 | 6.73 | 5.8 | 5.8 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3811 | 0 | 22 | 8.3811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.19 | 3.4 | 3.4 | -0.21 | 15.8619 | 15.95 | 15.95 | -0.08808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5883 | 5 | 3.37 | 10.2183 | 28.9717 | 12 | 9.73 | 19.2417 | 2.9 | 4.2 | 4.2 | -1.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4887 | 2.5 | 2.5 | -0.01134 |  | 1 | 1 | -1 | 5.37 | 6.58 |  | 5.37 | 7.8168 | 7.74 | 7.74 | 0.07681 | 4.76 | 3.38 | 3.38 | 1.38 | 7.49 | 4.84 | 4.84 | 2.65
07/07/2019 | 04:00 | 639.64 | 638.8964 | 638.8964 | 0.74358 | 212.27 | 201.619 | 201.619 | 10.651 | 43.7338 | 41.365 | 127.6689 | -83.9351 | 66.8524 | 76.21 | 77.7978 | -10.9454 | 64.1382 | 66.939 | 66.939 | -2.8008 | 59.8955 | 72.4596 | 81.4763 | -21.5808 | 26.5244 | 29.8645 | 29.8645 | -3.34 | 144.0634 | 137.0049 | 144.3812 | -0.31784 | 140.0704 | 137.0049 | 144.3812 | -4.3108 | 144.8794 | 154.8005 | 163.135 | -18.2556 | 0.66065 | 0.6 | 0.6 | 0.06065 | 21.9121 | 18.9194 | 49.7626 | -27.8506 | 90.6911 | 89.9981 | 89.9981 | 0.69306 | 36.1616 | 29.7442 | 31.7033 | 4.4583 | 82.1984 | 80.009 | 80.009 | 2.1894 | 8.41 | 8.5 | 8.5 | -0.09 | 2.8726 | 2.5711 | 2.6986 | 0.17401 | 58.977 | 62.0476 | 83.2488 | -24.2718 | 137.4106 | 153.7517 | 153.7517 | -16.3411 | 138.5061 | 153.7517 | 153.7517 | -15.2456 | 137.3413 | 153.7517 | 153.7517 | -16.4104 | 246.2646 | 230.6276 | 230.6276 | 15.6369 |  |  | 0 | 0 | 206.8 | 148.5821 | 143.0462 | 63.7537 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 0.2 | 120.8124 | 123.1556 | 123.1556 | -2.3432 | 5.5636 | 5.4691 | 5.4691 | 0.09448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.27 | 64.7849 | 57.9932 | 10.2768 | 161.18 | 167.354 | 162.1749 | -0.99489 | 159.29 | 167.354 | 0 | 159.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.67 | 167.354 | 81.0875 | 78.5825 | 16.14 | 17.8544 | 17.8544 | -1.7144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.79 | 6.91 | 6.91 | -0.12 | 8.732 | 13.3935 | 14.8761 | -6.1441 | 50.266 | 64.5475 | 80.9117 | -30.6457 | 5.736 | 7.8052 | 8.6691 | -2.9331 | 0 |  |  | 0 | 31.3575 | 59.086 | 55.0919 | -23.7344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.4215 | -81.4215 | 185.2131 | 195.7535 | 195.7535 | -10.5403 | 99.1962 | 97.8767 | 97.8767 | 1.3195 | 6.3674 | 6.3 | 6.3 | 0.06738 | 147.011 | 148.4921 | 227.7725 | -80.7615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8028 | 16.9993 | 16.9993 | -0.19653 | 16.637 | 16.8107 | 16.8107 | -0.17369 | 14.9183 | 15.47 | 15.47 | -0.5517 | 62.56 | 66.7465 | 66.7465 | -4.1866 | 85.142 | 85.2923 | 60.7843 | 24.3577 | 11.1069 | 9.6957 | 9.6957 | 1.4112 | 25.012 | 22.2575 | 31.8964 | -6.8844 | 27.89 | 26.7489 | 26.7489 | 1.1411 | 4.0176 | 4.1373 | 4.1373 | -0.11965 | 1.3728 | 1.3497 | 1.3497 | 0.02308 | 11.73 | 12.1211 | 12.1211 | -0.39113 | 52.8239 | 51.1365 | 51.1365 | 1.6874 | 179.2 | 183.0236 | 170 | 9.2 | 179.3 | 183.0236 | 170 | 9.3 | 183.9 | 183.0236 | 209.0707 | -25.1707 | 9.5944 | 14.51 | 14.51 | -4.9156 | 0 | 15 | 20 | -20 | 5.9067 | 5 | 13 | -7.0933 | 5.1 | 5.61 | 5.61 | -0.51 | 4.3776 | 3.7 | 3.7 | 0.67755 | 7.84 | 7.3 | 7.3 | 0.54 | 4.8 | 4.64 | 4.64 | 0.16 | 6.8 | 6.38 | 6.38 | 0.42 | 6.9 | 6.58 | 6.58 | 0.32 | 17.2 | 15.09 | 15.09 | 2.11 | 13.1482 | 13 | 13 | 0.14823 | 1.841 | 1.8 | 1.8 | 0.041 | 7.3456 | 4.2565 | 11.1956 | -3.85 | 1.7468 | 1.8 | 1.8 | -0.05324 | 11.3662 | 9.19 | 9.19 | 2.1762 | 20.1074 | 19.34 | 19.34 | 0.76743 | 6 | 5.8 | 5.8 | 0.2 | 6.74 | 5.8 | 5.8 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.2083 | 0 | 20 | 54.2083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.18 | 3.4 | 3.4 | -0.22 | 15.9748 | 15.95 | 15.95 | 0.02477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1143 | 55 | 5.59 | 6.5243 | 27.247 | 12 | 8.75 | 18.497 | 2.9 | 4.2 | 4.2 | -1.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4754 | 2.5 | 2.5 | -0.02458 |  | 1 | 1 | -1 | 6.37 | 6.58 |  | 6.37 | 7.8413 | 7.74 | 7.74 | 0.1013 | 4.79 | 3.38 | 3.38 | 1.41 | 7.51 | 4.84 | 4.84 | 2.67
07/07/2019 | 04:30 | 618.9 | 638.8964 | 638.8964 | -19.9964 | 207.94 | 201.619 | 201.619 | 6.321 | 40.3601 | 82.7301 | 124.9873 | -84.6272 | 63.8858 | 76.21 | 88.2899 | -24.4041 | 63.0622 | 66.939 | 66.939 | -3.8768 | 59.1325 | 72.4596 | 81.4763 | -22.3438 | 27.3058 | 29.8645 | 29.8645 | -2.5586 | 144.2855 | 137.0049 | 144.3812 | -0.0957 | 139.8133 | 137.0049 | 144.3812 | -4.5679 | 144.9607 | 154.8005 | 163.135 | -18.1743 | 0.66473 | 0.6 | 0.6 | 0.06473 | 20.6012 | 18.9194 | 48.192 | -27.5908 | 90.4273 | 89.9981 | 89.9981 | 0.42924 | 27.9921 | 18.6078 | 19.7733 | 8.2188 | 80.8113 | 80.009 | 80.009 | 0.80233 | 8.412 | 8.5 | 8.5 | -0.088 | 2.9728 | 1.8466 | 1.9224 | 1.0504 | 59.698 | 62.0476 | 83.2488 | -23.5508 | 135.358 | 153.7517 | 153.7517 | -18.3937 | 136.8588 | 153.7517 | 153.7517 | -16.8929 | 137.2212 | 153.7517 | 153.7517 | -16.5306 | 242.8295 | 230.6276 | 230.6276 | 12.2018 |  |  | 0 | 0 | 197.86 | 144.9825 | 136.5271 | 61.3329 | 3.9 | 4.1 | 4.1 | -0.2 | 114.2742 | 123.1556 | 123.1556 | -8.8814 | 4.72 | 5.4691 | 5.4691 | -0.74912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.19 | 64.7849 | 57.0362 | 10.1538 | 153.27 | 167.354 | 162.1749 | -8.9049 | 155.62 | 167.354 | 0 | 155.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.17 | 167.354 | 81.0875 | 78.0825 | 14.95 | 17.8544 | 17.8544 | -2.9044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 6.91 | 6.91 | -0.11 | 8.596 | 14.8761 | 13.7931 | -5.1971 | 48.664 | 64.5418 | 74.9803 | -26.3163 | 5.585 | 8.6691 | 8.038 | -2.453 | 0 |  |  | 0 | 28.7675 | 54.4609 | 57.3696 | -28.6022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.4215 | -81.4215 | 182.6364 | 195.7535 | 195.7535 | -13.117 | 99.3445 | 97.8767 | 97.8767 | 1.4678 | 6.3662 | 6.3 | 6.3 | 0.06618 | 142.7674 | 148.4921 | 227.7725 | -85.0051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4944 | 16.9993 | 16.9993 | 1.495 | 16.773 | 16.8107 | 16.8107 | -0.03769 | 14.8933 | 15.47 | 15.47 | -0.57673 | 60.35 | 66.7465 | 66.7465 | -6.3966 | 83.075 | 85.2923 | 60 | 23.075 | 11.0188 | 9.6957 | 9.6957 | 1.323 | 24.33 | 23.0535 | 31.8964 | -7.5664 | 26.98 | 26.7489 | 26.7489 | 0.23113 | 4.0199 | 4.1373 | 4.1373 | -0.11738 | 1.3729 | 1.3497 | 1.3497 | 0.02316 | 11.45 | 12.1211 | 12.1211 | -0.67113 | 51.2904 | 51.1365 | 51.1365 | 0.1539 | 173 | 183.0236 | 170 | 3 | 172.6 | 183.0236 | 170 | 2.6 | 186.7 | 183.0236 | 209.0707 | -22.3707 | 9.6039 | 14.51 | 14.51 | -4.9061 | 0 | 15 | 20 | -20 | 1.1512 | 5 | 12 | -10.8488 | 5.1 | 5.61 | 5.61 | -0.51 | 4.3735 | 3.7 | 3.7 | 0.67347 | 7.79 | 7.3 | 7.3 | 0.49 | 4.7 | 4.64 | 4.64 | 0.06 | 6.95 | 6.38 | 6.38 | 0.57 | 7.05 | 6.58 | 6.58 | 0.47 | 17.3 | 15.09 | 15.09 | 2.21 | 13.2711 | 13 | 13 | 0.27114 | 1.844 | 1.8 | 1.8 | 0.044 | 7.3109 | 4.2565 | 10.8422 | -3.5313 | 1.7194 | 1.8 | 1.8 | -0.08063 | 11.5688 | 9.19 | 9.19 | 2.3788 | 19.3439 | 19.34 | 19.34 | 0.00394 | 6.1 | 5.8 | 5.8 | 0.3 | 6.76 | 5.8 | 5.8 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.3558 | 0 | 18 | 49.3558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.16 | 3.4 | 3.4 | -0.24 | 15.8917 | 15.95 | 15.95 | -0.05834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8307 | 5 | 3.27 | 10.5607 | 19.9546 | 12 | 7.37 | 12.5846 | 2.9 | 4.2 | 4.2 | -1.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.484 | 2.5 | 2.5 | -0.016 |  | 1 | 1 | -1 | 7.23 | 6.58 |  | 7.23 | 7.7754 | 7.74 | 7.74 | 0.03544 | 4.34 | 3.38 | 3.38 | 0.96 | 7.22 | 4.84 | 4.84 | 2.38
07/07/2019 | 05:00 | 636.91 | 638.8964 | 638.8964 | -1.9864 | 211.68 | 201.619 | 201.619 | 10.061 | 43.9462 | 20.6878 | 80.2646 | -36.3184 | 66.7903 | 76.21 | 76.21 | -9.4197 | 63.5656 | 66.939 | 66.939 | -3.3734 | 60.0042 | 72.4596 | 69.8405 | -9.8363 | 29.1283 | 29.8645 | 29.8645 | -0.73613 | 143.9029 | 137.0049 | 144.3812 | -0.47836 | 139.9001 | 137.0049 | 144.3812 | -4.4811 | 145.0139 | 154.8005 | 163.135 | -18.1211 | 0.68684 | 0.6 | 0.6 | 0.08684 | 22.038 | 21.4175 | 48.192 | -26.154 | 90.1817 | 89.9981 | 89.9981 | 0.18367 | 29.1414 | 31.3122 | 10.3413 | 18.8001 | 83.5241 | 80.009 | 80.009 | 3.5151 | 8.427 | 8.5 | 8.5 | -0.073 | 2.2513 | 2.6731 | 1.3087 | 0.94253 | 59.706 | 62.0476 | 83.2488 | -23.5428 | 126.2082 | 153.7517 | 153.7517 | -27.5436 | 126.5752 | 153.7517 | 153.7517 | -27.1765 | 126.6562 | 153.7517 | 153.7517 | -27.0955 | 225.34 | 230.6276 | 230.6276 | -5.2876 |  |  | 148.2179 | -148.2179 | 102.02 | 150.6747 | 134.3463 | -32.3263 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 0.2 | 120.2791 | 123.1556 | 123.1556 | -2.8764 | 6.495 | 5.4691 | 5.4691 | 1.0259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.61 | 64.7849 | 58.1668 | 10.4432 | 160.89 | 167.354 | 162.1749 | -1.2849 | 159.84 | 167.354 | 0 | 159.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.85 | 167.354 | 81.0875 | 76.7626 | 16.42 | 17.8544 | 17.8544 | -1.4344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.812 | 6.91 | 6.91 | -0.098 | 8.59 | 14.8761 | 12.0533 | -3.4633 | 50.164 | 71.1795 | 64.3831 | -14.2191 | 5.542 | 8.6691 | 7.0241 | -1.4821 | 0 |  |  | 0 | 31.2693 | 64.2721 | 52.3917 | -21.1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9939 | -20.9939 | 186.2636 | 195.7535 | 195.7535 | -9.4899 | 99.5423 | 97.8767 | 97.8767 | 1.6656 | 6.3679 | 6.3 | 6.3 | 0.06793 | 147.0083 | 148.4921 | 227.7725 | -80.7642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2719 | 16.9993 | 16.9993 | 0.27259 | 16.701 | 16.8107 | 16.8107 | -0.10969 | 15.0237 | 15.47 | 15.47 | -0.44632 | 62 | 66.7465 | 66.7465 | -4.7466 | 85.086 | 85.2923 | 60.9265 | 24.1594 | 11.1558 | 9.6957 | 9.6957 | 1.46 | 24.915 | 26.2049 | 31.8964 | -6.9814 | 27.98 | 26.7489 | 26.7489 | 1.2311 | 4.0198 | 4.1373 | 4.1373 | -0.11749 | 1.3722 | 1.3497 | 1.3497 | 0.02254 | 12.02 | 12.1211 | 12.1211 | -0.10113 | 53.0702 | 51.1365 | 51.1365 | 1.9337 | 179.6 | 183.0236 | 170 | 9.6 | 178.8 | 183.0236 | 170 | 8.8 | 183.7 | 183.0236 | 209.0707 | -25.3707 | 9.637 | 14.51 | 14.51 | -4.873 | 0.04425 | 15 | 20 | -19.9557 | 0 | 4 | 12 | -12 | 5 | 5.61 | 5.61 | -0.61 | 4.3666 | 3.7 | 3.7 | 0.66662 | 7.63 | 7.3 | 7.3 | 0.33 | 4.7 | 4.64 | 4.64 | 0.06 | 6.95 | 6.38 | 6.38 | 0.57 | 7.15 | 6.58 | 6.58 | 0.57 | 17.1 | 15.09 | 15.09 | 2.01 | 12.3973 | 13 | 13 | -0.60269 | 1.85 | 1.8 | 1.8 | 0.05 | 7.1366 | 4.8185 | 10.8422 | -3.7056 | 1.6796 | 1.8 | 1.8 | -0.12044 | 11.4566 | 9.19 | 9.19 | 2.2666 | 19.9366 | 19.34 | 19.34 | 0.5966 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | -0.1 | 6.76 | 5.8 | 5.8 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.4116 | 0 | 13 | 56.4117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.17 | 3.4 | 3.4 | -0.23 | 15.6278 | 15.95 | 15.95 | -0.32221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4923 | 5 | 3.43 | 21.0623 | 18.9413 | 13 | 6.2 | 12.7413 | 2.9 | 4.2 | 4.2 | -1.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.471 | 2.5 | 2.5 | -0.029 |  | 1 | 1 | -1 | 7.43 | 6.58 |  | 7.43 | 7.8538 | 7.74 | 7.74 | 0.11381 | 4.8 | 3.38 | 3.38 | 1.42 | 7.51 | 4.84 | 4.84 | 2.67
07/07/2019 | 05:30 | 636.03 | 638.8964 | 638.8964 | -2.8664 | 210.33 | 201.619 | 201.619 | 8.711 | 43.2162 | 41.365 | 97.2445 | -54.0283 | 66.1898 | 76.21 | 76.21 | -10.0202 | 64.044 | 66.939 | 66.939 | -2.895 | 59.9848 | 72.4596 | 69.8405 | -9.8557 | 28.9065 | 29.8645 | 29.8645 | -0.95798 | 144.0359 | 137.0049 | 144.3812 | -0.34534 | 140.2976 | 137.0049 | 144.3812 | -4.0837 | 145.1006 | 154.8005 | 163.135 | -18.0344 | 0.6763 | 0.6 | 0.6 | 0.0763 | 21.8455 | 18.9194 | 48.0564 | -26.2109 | 90.8454 | 89.9981 | 89.9981 | 0.84732 | 33.8274 | 31.7293 | 10.3413 | 23.4861 | 79.5627 | 80.009 | 80.009 | -0.44624 | 8.474 | 8.5 | 8.5 | -0.026 | 2.6353 | 2.7003 | 1.3087 | 1.3265 | 59.648 | 62.0476 | 83.2488 | -23.6008 | 134.3256 | 153.7517 | 153.7517 | -19.4262 | 137.17 | 153.7517 | 153.7517 | -16.5818 | 136.3746 | 153.7517 | 153.7517 | -17.3772 | 246.906 | 230.6276 | 230.6276 | 16.2784 |  |  | 148.2179 | -148.2179 | 106.56 | 152.1406 | 136.7912 | -30.2312 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 0.2 | 120.2287 | 123.1556 | 123.1556 | -2.9268 | 5.858 | 5.4691 | 5.4691 | 0.38888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.26 | 64.7849 | 57.0362 | 11.2238 | 157.56 | 167.354 | 162.1749 | -4.6149 | 159.3 | 167.354 | 0 | 159.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.66 | 167.354 | 81.0875 | 77.5726 | 15.95 | 17.8544 | 17.8544 | -1.9044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.808 | 6.91 | 6.91 | -0.102 | 8.59 | 14.8761 | 13.7875 | -5.1975 | 49.5 | 89.7663 | 76.019 | -26.519 | 5.629 | 8.6691 | 8.0347 | -2.4057 | 0 |  |  | 0 | 30.8599 | 52.7911 | 47.735 | -16.8751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9939 | -20.9939 | 185.9465 | 195.7535 | 195.7535 | -9.807 | 100.6301 | 97.8767 | 97.8767 | 2.7534 | 6.3679 | 6.3 | 6.3 | 0.0679 | 147.7533 | 148.4921 | 227.7725 | -80.0192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1278 | 16.9993 | 16.9993 | -1.8716 | 16.803 | 16.8107 | 16.8107 | -0.00769 | 14.8353 | 15.47 | 15.47 | -0.63473 | 63.45 | 66.7465 | 66.7465 | -3.2965 | 84.087 | 85.2923 | 60 | 24.087 | 11.1179 | 9.6957 | 9.6957 | 1.4222 | 24.93 | 25.6345 | 31.8964 | -6.9664 | 28.77 | 26.7489 | 26.7489 | 2.0211 | 4.0174 | 4.1373 | 4.1373 | -0.11989 | 1.3729 | 1.3497 | 1.3497 | 0.02325 | 11.86 | 12.1211 | 12.1211 | -0.26113 | 52.8666 | 51.1365 | 51.1365 | 1.7301 | 178.1 | 183.0236 | 170 | 8.1 | 177.6 | 183.0236 | 170 | 7.6 | 183.6 | 183.0236 | 209.0707 | -25.4707 | 9.5795 | 14.51 | 14.51 | -4.9305 | 5.3196 | 15 | 20 | -14.6804 | 1.628 | 5 | 12 | -10.372 | 5.1 | 5.61 | 5.61 | -0.51 | 4.3633 | 3.7 | 3.7 | 0.66334 | 7.62 | 7.3 | 7.3 | 0.32 | 4.7 | 4.64 | 4.64 | 0.06 | 6.95 | 6.38 | 6.38 | 0.57 | 7.15 | 6.58 | 6.58 | 0.57 | 17.4 | 15.09 | 15.09 | 2.31 | 12.7804 | 13 | 13 | -0.21964 | 1.841 | 1.8 | 1.8 | 0.041 | 7.3485 | 4.2565 | 10.8117 | -3.4632 | 1.6482 | 1.8 | 1.8 | -0.15183 | 11.8538 | 9.19 | 9.19 | 2.6638 | 19.9456 | 19.34 | 19.34 | 0.60557 | 5.77 | 5.8 | 5.8 | -0.03 | 6.73 | 5.8 | 5.8 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.3133 | 0 | 13 | 69.3133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.17 | 3.4 | 3.4 | -0.23 | 15.9816 | 15.95 | 15.95 | 0.03155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2458 | 5 | 1.27 | 24.9758 | 41.893 | 11 | 6.18 | 35.713 | 2.9 | 4.2 | 4.2 | -1.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.475 | 2.5 | 2.5 | -0.025 |  | 1 | 1 | -1 | 7.475 | 6.58 |  | 7.475 | 7.8344 | 7.74 | 7.74 | 0.09444 | 4.64 | 3.38 | 3.38 | 1.26 | 7.4 | 4.84 | 4.84 | 2.56
07/07/2019 | 06:00 | 640.4 | 638.8964 | 638.8964 | 1.5036 | 212.97 | 201.619 | 201.619 | 11.351 | 44.3999 | 20.6878 | 68.321 | -23.9212 | 66.8272 | 76.21 | 76.5155 | -9.6882 | 64.1363 | 66.939 | 66.939 | -2.8028 | 59.9889 | 72.4596 | 69.8405 | -9.8516 | 29.1986 | 29.8645 | 29.8645 | -0.66585 | 144.242 | 137.0049 | 144.3812 | -0.13919 | 139.9325 | 137.0049 | 144.3812 | -4.4487 | 144.4155 | 154.8005 | 163.135 | -18.7195 | 0.68475 | 0.6 | 0.6 | 0.08475 | 22.0349 | 18.9194 | 48.3276 | -26.2927 | 91.0108 | 89.9981 | 89.9981 | 1.0128 | 41.7649 | 36.7242 | 10.3413 | 31.4237 | 80.3448 | 80.009 | 80.009 | 0.33584 | 8.556 | 8.5 | 8.5 | 0.056 | 2.9307 | 3.0252 | 1.3087 | 1.6219 | 60.088 | 62.0476 | 83.2488 | -23.1608 | 149.6224 | 153.7517 | 153.7517 | -4.1294 | 150.7092 | 153.7517 | 153.7517 | -3.0425 | 150.5464 | 153.7517 | 153.7517 | -3.2053 | 245.864 | 230.6276 | 230.6276 | 15.2363 |  |  | 148.2179 | -148.2179 | 114.27 | 152.4106 | 140.9754 | -26.7054 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 0.2 | 116.9873 | 123.1556 | 123.1556 | -6.1682 | 5.308 | 5.4691 | 5.4691 | -0.16112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.38 | 64.7849 | 57.0362 | 11.3438 | 159.91 | 167.354 | 162.1749 | -2.2649 | 159.03 | 167.354 | 0 | 159.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.98 | 167.354 | 81.0875 | 78.8925 | 16.15 | 17.8544 | 17.8544 | -1.7044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.797 | 6.91 | 6.91 | -0.113 | 9.301 | 14.8761 | 13.7603 | -4.4593 | 50.485 | 87.5581 | 74.8008 | -24.3158 | 5.759 | 8.6691 | 8.0189 | -2.2599 | 0 |  |  | 0 | 31.2036 | 53.0131 | 57.0484 | -25.8448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9939 | -20.9939 | 185.9266 | 195.7535 | 195.7535 | -9.8268 | 100.9267 | 97.8767 | 97.8767 | 3.05 | 6.3714 | 6.3 | 6.3 | 0.0714 | 147.7277 | 148.4921 | 227.7725 | -80.0448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7815 | 16.9993 | 16.9993 | -1.2178 | 16.814 | 16.8107 | 16.8107 | 0.00331 | 15.0098 | 15.47 | 15.47 | -0.46025 | 60.14 | 66.7465 | 66.7465 | -6.6066 | 85.177 | 85.2923 | 60 | 25.177 | 11.101 | 9.6957 | 9.6957 | 1.4053 | 24.974 | 25.4026 | 28.5597 | -3.5857 | 29.07 | 26.7489 | 26.7489 | 2.3211 | 4.0168 | 4.1373 | 4.1373 | -0.12044 | 1.3731 | 1.3497 | 1.3497 | 0.02343 | 0 | 12.1211 | 12.1211 | -12.1211 | 53.0702 | 51.1365 | 51.1365 | 1.9337 | 179.5 | 183.0236 | 170 | 9.5 | 178.9 | 183.0236 | 170 | 8.9 | 186.6 | 183.0236 | 209.0707 | -22.4707 | 9.2514 | 14.51 | 14.51 | -5.2586 | 2.0156 | 15 | 20 | -17.9844 | 6.1056 | 4 | 12 | -5.8944 | 5.2 | 5.61 | 5.61 | -0.41 | 4.2069 | 3.7 | 3.7 | 0.50687 | 7.62 | 7.3 | 7.3 | 0.32 | 4.7 | 4.64 | 4.64 | 0.06 | 6.95 | 6.38 | 6.38 | 0.57 | 7.15 | 6.58 | 6.58 | 0.57 | 17.4 | 15.09 | 15.09 | 2.31 | 12.2449 | 13 | 13 | -0.7551 | 1.85 | 1.8 | 1.8 | 0.05 | 7.3518 | 4.2565 | 10.8727 | -3.521 | 1.615 | 1.8 | 1.8 | -0.18502 | 11.6983 | 9.19 | 9.19 | 2.5083 | 19.995 | 19.34 | 19.34 | 0.65501 | 5.63 | 5.8 | 5.8 | -0.17 | 6.75 | 5.32 | 5.32 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.2689 | 0 | 17 | 87.2689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.09 | 3.4 | 3.4 | -0.31 | 15.6734 | 15.95 | 15.95 | -0.27664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | -0.05 | 21.5584 | 5 | 0.2 | 21.3584 | 49.6341 | 10 | 2.31 | 47.3241 | 2.5 | 4.2 | 4.2 | -1.7 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.457 | 2.5 | 2.5 | -0.043 |  | 1 | 1 | -1 | 6.315 | 6.58 |  | 6.315 | 7.8609 | 7.74 | 7.74 | 0.12091 | 4.81 | 3.38 | 3.38 | 1.43 | 7.3 | 4.84 | 4.84 | 2.46
07/07/2019 | 06:30 | 629.38 | 638.8964 | 638.8964 | -9.5164 | 209.58 | 201.619 | 201.619 | 7.961 | 22.8624 | 20.6878 | 20.6878 | 2.1745 | 65.4964 | 76.21 | 103.2399 | -37.7435 | 63.7932 | 66.939 | 66.939 | -3.1458 | 64.6864 | 72.4596 | 69.8405 | -5.1541 | 28.7342 | 29.8645 | 29.8645 | -1.1302 | 144.6819 | 137.0049 | 144.3812 | 0.30066 | 140.5457 | 137.0049 | 144.3812 | -3.8356 | 145.6372 | 154.8005 | 163.135 | -17.4978 | 0.67643 | 0.6 | 0.6 | 0.07643 | 0 | 18.9194 | 18.9194 | -18.9194 | 91.0026 | 89.9981 | 89.9981 | 1.0046 | 37.3878 | 32.5678 | 10.3413 | 27.0465 | 78.5864 | 80.009 | 80.009 | -1.4226 | 8.532 | 8.5 | 8.5 | 0.032 | 3.113 | 2.7548 | 1.3087 | 1.8042 | 59.84 | 62.0476 | 83.2488 | -23.4088 | 146.8633 | 153.7517 | 153.7517 | -6.8885 | 149.0319 | 153.7517 | 153.7517 | -4.7198 | 147.8266 | 153.7517 | 153.7517 | -5.9252 | 258.7776 | 230.6276 | 230.6276 | 28.15 |  |  | 148.2179 | -148.2179 | 109.86 | 118.5765 | 140.596 | -30.736 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 0.2 | 117.7713 | 123.1556 | 123.1556 | -5.3842 | 5.177 | 5.4691 | 5.4691 | -0.29212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.31 | 64.7849 | 57.0362 | 11.2738 | 157.55 | 167.354 | 162.1749 | -4.6249 | 159.42 | 167.354 | 0 | 159.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.75 | 167.354 | 81.0875 | 77.6625 | 15.89 | 17.8544 | 17.8544 | -1.9644 | 0.35 | 0 | 0 | 0.35 | 6.801 | 6.91 | 6.91 | -0.109 | 8.289 | 13.2004 | 13.2004 | -4.9114 | 30.92 | 63.5045 | 71.7343 | -40.8143 | 5.715 | 7.6926 | 7.6926 | -1.9776 | 0 |  |  | 0 | 30.215 | 45.1523 | 44.9842 | -14.7692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9939 | -20.9939 | 186.3627 | 195.7535 | 195.7535 | -9.3907 | 100.729 | 97.8767 | 97.8767 | 2.8522 | 6.3727 | 6.3 | 6.3 | 0.07266 | 181.0687 | 148.4921 | 224.5045 | -43.4358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4158 | 16.9993 | 16.9993 | -1.5835 | 16.859 | 16.8107 | 16.8107 | 0.04831 | 14.8953 | 15.47 | 15.47 | -0.57471 | 59.15 | 66.7465 | 66.7465 | -7.5965 | 83.304 | 85.2923 | 60 | 23.304 | 11.1601 | 9.6957 | 9.6957 | 1.4644 | 24.769 | 21.3423 | 25.5955 | -0.82656 | 28.51 | 26.7489 | 26.7489 | 1.7611 | 4.0113 | 4.1373 | 4.1373 | -0.12594 | 1.3722 | 1.3497 | 1.3497 | 0.0225 | 0 | 12.1211 | 12.1211 | -12.1211 | 52.5037 | 51.1365 | 51.1365 | 1.3672 | 179.1 | 183.0236 | 170 | 9.1 | 178.5 | 183.0236 | 170 | 8.5 | 184.3 | 183.0236 | 209.0707 | -24.7707 | 9.2525 | 14.51 | 14.51 | -5.2575 | 1.4585 | 15 | 20 | -18.5415 | 13.0017 | 6 | 13 | 0.00171 | 5.5 | 5.61 | 5.61 | -0.11 | 4.168 | 3.7 | 3.7 | 0.46797 | 7.751 | 7.3 | 7.3 | 0.451 | 5 | 4.64 | 4.64 | 0.36 | 6.9 | 6.38 | 6.38 | 0.52 | 7.3 | 6.58 | 6.58 | 0.72 | 17.4 | 15.09 | 15.09 | 2.31 | 13.1098 | 13 | 13 | 0.10976 | 1.845 | 1.8 | 1.8 | 0.045 | 4.4679 | 4.2565 | 4.2565 | 0.21143 | 1.7598 | 1.8 | 1.8 | -0.04015 | 11.6113 | 9.19 | 9.19 | 2.4213 | 19.7819 | 19.34 | 19.34 | 0.44195 | 5.94 | 5.8 | 5.8 | 0.14 | 6.75 | 5.32 | 5.32 | 1.43 | 1.7403 | 4 | 4 | -2.2597 | 94.051 | 0 | 20 | 74.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.14 | 3.4 | 3.4 | -0.26 | 15.5088 | 15.95 | 15.95 | -0.44121 | 0.03 | 1.1 | 1.1 | -1.07 | 1.8123 | 0.25 | 0.25 | 1.5623 | 24.1885 | 5 | 0 | 24.1885 | 57.5293 | 10 | 1.04 | 56.4893 | 2.9 | 4.2 | 4.2 | -1.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0.042 | 0.13 | 0.13 | -0.088 | 2.4622 | 2.5 | 2.5 | -0.03783 |  | 1 | 1 | -1 | 6.645 | 6.58 |  | 6.645 | 7.9229 | 7.74 | 7.74 | 0.18294 | 4.56 | 3.38 | 3.38 | 1.18 | 6.55 | 4.84 | 4.84 | 1.71
07/07/2019 | 07:00 | 639.72 | 638.8964 | 638.8964 | 0.82358 | 212.43 | 201.619 | 201.619 | 10.811 | 24.3441 | 53.7746 | 20.6878 | 3.6562 | 66.5998 | 41.3645 | 76.21 | -9.6103 | 63.8685 | 66.939 | 66.939 | -3.0705 | 64.9893 | 72.4596 | 69.8405 | -4.8512 | 25.5685 | 29.8645 | 29.8645 | -4.296 | 143.6026 | 137.0049 | 142.9961 | 0.60649 | 139.1287 | 137.0049 | 142.9961 | -3.8674 | 145.0324 | 154.8005 | 161.5699 | -16.5375 | 0.6129 | 0.6 | 0.6 | 0.0129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.9681 | 89.9981 | 89.9981 | 0.97009 | 32.1491 | 10.3413 | 10.3413 | 21.8079 | 82.8703 | 80.009 | 80.009 | 2.8613 | 8.538 | 8.5 | 8.5 | 0.038 | 2.7447 | 1.3087 | 1.3087 | 1.436 | 59.927 | 62.0476 | 83.2488 | -23.3218 | 127.6981 | 149.5146 | 153.7517 | -26.0536 | 127.5194 | 149.5146 | 153.7517 | -26.2324 | 129.1897 | 149.5146 | 153.7517 | -24.562 | 232.8705 | 224.2719 | 230.6276 | 2.2429 |  |  | 148.2179 | -148.2179 | 70.45 | 74.0434 | 65.3689 | 5.0811 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 0.2 | 120.3934 | 123.1556 | 123.1556 | -2.7622 | 5.867 | 5.4691 | 5.4691 | 0.39788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.3 | 64.7849 | 57.0362 | 11.2638 | 157.57 | 167.354 | 162.1749 | -4.6049 | 158.99 | 167.354 | 0 | 158.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.87 | 167.354 | 81.0875 | 78.7826 | 15.87 | 17.8544 | 17.8544 | -1.9844 | 5.36 | 5.72 | 5.72 | -0.36 | 6.796 | 6.91 | 6.91 | -0.114 | 8.703 | 13.2004 | 13.2004 | -4.4974 | 31.903 | 15.9128 | 65.3458 | -33.4428 | 5.355 | 7.6926 | 7.6926 | -2.3376 | 0 |  |  | 0 | 31.2065 | 20.262 | 22.3067 | 8.8998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9939 | -20.9939 | 185.8672 | 195.7535 | 195.7535 | -9.8863 | 101.3594 | 97.8767 | 97.8767 | 3.4827 | 6.3762 | 6.3 | 6.3 | 0.0762 | 146.8791 | 148.4921 | 180.6614 | -33.7823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5074 | 16.9993 | 16.9993 | -2.492 | 16.667 | 16.8107 | 16.8107 | -0.14369 | 14.9677 | 15.47 | 15.47 | -0.50226 | 62.62 | 66.7465 | 66.7465 | -4.1265 | 85.574 | 85.2923 | 60 | 25.574 | 11.0723 | 9.6957 | 9.6957 | 1.3766 | 25.024 | 21.7952 | 27.465 | -2.441 | 29.01 | 26.7489 | 26.7489 | 2.2611 | 4.0047 | 4.1373 | 4.1373 | -0.13258 | 1.3723 | 1.3497 | 1.3497 | 0.02262 | 0 | 12.1211 | 12.1211 | -12.1211 | 52.8666 | 51.1365 | 51.1365 | 1.7301 | 179.8 | 183.0236 | 170 | 9.8 | 179.5 | 183.0236 | 170 | 9.5 | 184.6 | 183.0236 | 209.0707 | -24.4707 | 9.2451 | 14.51 | 14.51 | -5.2649 | 2.533 | 15 | 20 | -17.4671 | 15.8685 | 4 | 13 | 2.8685 | 5.9 | 5.61 | 5.61 | 0.29 | 4.141 | 3.7 | 3.7 | 0.44097 | 7.792 | 7.3 | 7.3 | 0.492 | 5 | 4.64 | 4.64 | 0.36 | 6.9 | 6.38 | 6.38 | 0.52 | 7.3 | 6.58 | 6.58 | 0.72 | 17.2 | 15.09 | 15.09 | 2.11 | 13.6789 | 13 | 13 | 0.67885 | 1.844 | 1.8 | 1.8 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7534 | 1.8 | 1.8 | -0.04657 | 11.3481 | 9.19 | 9.19 | 2.1581 | 19.9712 | 19.34 | 19.34 | 0.63115 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 0.1 | 6.75 | 5.32 | 5.32 | 1.43 | 24.9615 | 16 | 16 | 8.9615 | 59.8522 | 0 | 24 | 35.8522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.13 | 3.4 | 3.4 | -0.27 | 15.506 | 15.95 | 15.95 | -0.44404 | 1.9 | 6.1 | 6.1 | -4.2 | 8.3095 | 0.55 | 0.55 | 7.7595 | 21.3483 | 5 | 0.26 | 21.0883 | 53.956 | 8 | 1.12 | 52.836 | 2.9 | 4.2 | 4.2 | -1.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0.34 | 0.6 | 0.6 | -0.26 | 2.4887 | 2.5 | 2.5 | -0.01134 |  | 1 | 1 | -1 | 6.645 | 6.58 |  | 6.645 | 7.9394 | 7.74 | 7.74 | 0.19941 | 4.78 | 3.38 | 3.38 | 1.4 | 6.57 | 4.84 | 4.84 | 1.73
07/07/2019 | 07:30 | 631.15 | 638.8964 | 638.8964 | -7.7464 | 209.61 | 201.619 | 201.619 | 7.991 | 22.9842 | 20.6878 | 22.0474 | 0.93682 | 66.1397 | 41.3645 | 76.21 | -10.0703 | 63.9846 | 66.939 | 66.939 | -2.9544 | 64.9642 | 72.4596 | 69.8405 | -4.8763 | 25.3201 | 29.8645 | 29.8645 | -4.5444 | 144.4163 | 137.0049 | 144.3812 | 0.03505 | 140.1137 | 137.0049 | 144.3812 | -4.2676 | 145.1196 | 154.8005 | 163.135 | -18.0154 | 0.59536 | 0.6 | 0.6 | -0.00464 | 0 | 18.9194 | 18.9194 | -18.9194 | 90.8885 | 89.9981 | 89.9981 | 0.89039 | 27.1734 | 16.546 | 10.3413 | 16.8321 | 81.33 | 80.009 | 80.009 | 1.321 | 8.476 | 8.5 | 8.5 | -0.024 | 1.8925 | 1.7124 | 1.3087 | 0.58374 | 60.153 | 62.0476 | 83.2488 | -23.0958 | 141.1868 | 149.3717 | 153.7517 | -12.5649 | 142.6631 | 149.3717 | 153.7517 | -11.0887 | 142.1066 | 149.3717 | 153.7517 | -11.6452 | 248.4726 | 224.0576 | 230.6276 | 17.845 |  |  | 148.2179 | -148.2179 | 72.09 | 80.2482 | 103.6525 | -31.5625 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 0.2 | 116.998 | 123.1556 | 123.1556 | -6.1575 | 6.09 | 5.4691 | 5.4691 | 0.62088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.01 | 64.7849 | 62.427 | 6.583 | 163.09 | 167.354 | 162.1749 | 0.91511 | 160.22 | 167.354 | 0 | 160.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.43 | 167.354 | 81.0875 | 77.3426 | 16.83 | 17.8544 | 17.8544 | -1.0244 | 13.43 | 14.78 | 14.78 | -1.35 | 6.787 | 6.91 | 6.91 | -0.123 | 8.699 | 11.5246 | 11.5246 | -2.8256 | 31.344 | 15.9128 | 65.2177 | -33.8737 | 5.344 | 6.716 | 6.716 | -1.372 | 0 |  |  | 0 | 60.6741 | 20.262 | 20.5413 | 40.1328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9939 | -20.9939 | 185.8077 | 195.7535 | 195.7535 | -9.9457 | 100.7166 | 97.8767 | 97.8767 | 2.8399 | 6.3787 | 6.3 | 6.3 | 0.07868 | 0 | 148.4921 | 148.4921 | -148.4921 | 0 | 45.2834 | 0 | 0 | 20.1907 | 16.9993 | 16.9993 | 3.1914 | 16.596 | 16.8107 | 16.8107 | -0.21469 | 14.638 | 15.47 | 15.47 | -0.83205 | 55.79 | 43.4898 | 43.4898 | 12.3002 | 84.513 | 85.2923 | 64.4177 | 20.0953 | 11.0917 | 9.6957 | 9.6957 | 1.396 | 24.873 | 21.7952 | 31.8964 | -7.0234 | 28.56 | 26.7489 | 26.7489 | 1.8111 | 4.0063 | 4.1373 | 4.1373 | -0.13096 | 1.3991 | 1.3497 | 1.3497 | 0.04938 | 0 | 12.1211 | 12.1211 | -12.1211 | 52.6203 | 51.1365 | 51.1365 | 1.4838 | 177.1 | 183.0236 | 170 | 7.1 | 176.5 | 183.0236 | 170 | 6.5 | 185 | 183.0236 | 209.0707 | -24.0707 | 9.2439 | 14.51 | 14.51 | -5.2661 | 0 | 17 | 17 | -17 | 19.5064 | 5 | 13 | 6.5064 | 6.1 | 5.61 | 5.61 | 0.49 | 3.9828 | 3.7 | 3.7 | 0.28276 | 7.745 | 7.3 | 7.3 | 0.445 | 5 | 4.64 | 4.64 | 0.36 | 6.9 | 6.38 | 6.38 | 0.52 | 7.3 | 6.58 | 6.58 | 0.72 | 17.2 | 15.09 | 15.09 | 2.11 | 13.7071 | 13 | 13 | 0.70711 | 1.844 | 1.8 | 1.8 | 0.044 | 0 | 4.2565 | 4.2565 | -4.2565 | 1.7135 | 1.8 | 1.8 | -0.0865 | 11.3519 | 9.19 | 9.19 | 2.1619 | 19.7914 | 19.34 | 19.34 | 0.45138 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | -0.2 | 6.76 | 5.32 | 5.32 | 1.44 | 67.5316 | 38 | 38 | 29.5316 | 51.7176 | 0 | 27 | 24.7176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05755 | 0 | 0 | 0.05755 | 3.12 | 3.4 | 3.4 | -0.28 | 15.7259 | 15.95 | 15.95 | -0.22412 | 8.25 | 9.72 | 9.72 | -1.47 | 12.421 | 1.1 | 1.1 | 11.321 | 23.4683 | 4 | 0 | 23.4683 | 53.9015 | 7 | 1.35 | 52.5515 | 2.5 | 4.2 | 4.2 | -1.7 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0.72 | 1.17 | 1.17 | -0.45 | 2.5372 | 2.5 | 2.5 | 0.03725 |  | 1 | 1 | -1 | 6.84 | 6.58 |  | 6.84 | 7.8882 | 7.74 | 7.74 | 0.14822 | 4.56 | 3.38 | 3.38 | 1.18 | 6.36 | 4.84 | 4.84 | 1.52
07/07/2019 | 08:00 | 628.33 | 638.8964 | 638.8964 | -10.5664 | 209.97 | 201.619 | 201.619 | 8.351 | 22.0936 | 20.6878 | 47.7377 | -25.6441 | 63.6599 | 41.3645 | 76.21 | -12.5501 | 63.325 | 66.939 | 66.939 | -3.614 | 63.8428 | 72.4596 | 69.8405 | -5.9977 | 24.272 | 29.8645 | 29.8645 | -5.5925 | 144.6925 | 137.0049 | 144.3812 | 0.31123 | 140.3721 | 137.0049 | 144.3812 | -4.0091 | 145.5489 | 154.8005 | 163.135 | -17.5861 | 0.60693 | 0.6 | 0.6 | 0.00693 | 0 | 18.9194 | 4.6535 | -4.6535 | 90.7559 | 89.9981 | 89.9981 | 0.75784 | 35.5379 | 16.546 | 29.6906 | 5.8473 | 81.1016 | 80.009 | 80.009 | 1.0926 | 8.537 | 8.5 | 8.5 | 0.037 | 2.6969 | 1.7124 | 2.5676 | 0.12931 | 60.088 | 62.0476 | 83.2488 | -23.1608 | 152.8411 | 153.7517 | 153.7517 | -0.91062 | 153.6847 | 153.7517 | 153.7517 | -0.06709 | 154.8782 | 153.7517 | 153.7517 | 1.1264 | 256.2332 | 230.6276 | 230.6276 | 25.6056 |  |  | 148.2179 | -148.2179 | 82.76 | 80.2534 | 83.8096 | -1.0496 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 0 | 112.6426 | 123.1556 | 123.1556 | -10.513 | 5.374 | 5.4691 | 5.4691 | -0.09512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.32 | 64.7849 | 62.427 | 4.893 | 154.2 | 167.354 | 162.1749 | -7.9749 | 156.26 | 167.354 | 0 | 156.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.83 | 167.354 | 81.0875 | 78.7425 | 15.15 | 17.8544 | 17.8544 | -2.7044 | 21.22 | 23.02 | 23.02 | -1.8 | 6.791 | 6.91 | 6.91 | -0.119 | 8.706 | 14.8761 | 14.8761 | -6.1701 | 31.022 | 19.0269 | 66.8194 | -35.7974 | 5.797 | 8.6691 | 8.6691 | -2.8721 | 0 |  |  | 0 | 58.9335 | 29.6459 | 27.4759 | 31.4575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.3186 | -37.3186 | 183.2311 | 195.7535 | 195.7535 | -12.5224 | 100.902 | 97.8767 | 97.8767 | 3.0253 | 6.3841 | 6.3 | 6.3 | 0.08407 | 0 | 148.4921 | 157.2442 | -157.2442 | 0 | 45.2834 | 0 | 0 | 18.9375 | 16.9993 | 16.9993 | 1.9382 | 16.753 | 16.8107 | 16.8107 | -0.05769 | 14.0946 | 15.47 | 15.47 | -1.3754 | 55.17 | 43.4898 | 43.4898 | 11.6802 | 82.911 | 85.2923 | 64.4177 | 18.4933 | 11.2096 | 9.6957 | 9.6957 | 1.5139 | 24.363 | 21.7952 | 28.233 | -3.87 | 28.25 | 26.7489 | 26.7489 | 1.5011 | 4.0066 | 4.1373 | 4.1373 | -0.13065 | 1.4498 | 1.3497 | 1.3497 | 0.10007 | 0 | 12.1211 | 12.1211 | -12.1211 | 51.1656 | 51.1365 | 51.1365 | 0.02912 | 178 | 183.0236 | 170 | 8 | 177.5 | 183.0236 | 170 | 7.5 | 185.4 | 183.0236 | 209.0707 | -23.6707 | 9.2345 | 14.51 | 14.51 | -5.2755 | 0 | 17 | 17 | -17 | 14.884 | 4 | 13 | 1.884 | 6 | 5.61 | 5.61 | 0.39 | 3.7782 | 3.7 | 3.7 | 0.07825 | 7.456 | 7.3 | 7.3 | 0.156 | 5 | 4.64 | 4.64 | 0.36 | 6.9 | 6.38 | 6.38 | 0.52 | 7.2 | 6.58 | 6.58 | 0.62 | 17.3 | 15.09 | 15.09 | 2.21 | 13.8059 | 13 | 13 | 0.80595 | 1.839 | 1.8 | 1.8 | 0.039 | 0 | 4.2565 | 0 | 0 | 1.6774 | 1.8 | 1.8 | -0.12262 | 11.369 | 9.19 | 9.19 | 2.179 | 19.3256 | 19.34 | 19.34 | -0.01442 | 5.78 | 5.8 | 5.8 | -0.02 | 6.74 | 5.32 | 5.32 | 1.42 | 104.469 | 69 | 69 | 35.469 | 42.9076 | 5 | 28 | 14.9076 | 2.1292 | 0 | 0 | 2.1292 | 2.0703 | 0.06 | 0.06 | 2.0103 | 3.07 | 3.4 | 3.4 | -0.33 | 15.6866 | 15.95 | 15.95 | -0.26336 | 10.11 | 10.46 | 10.46 | -0.35 | 13.5756 | 1.85 | 1.85 | 11.7256 | 26.5248 | 4 | 0 | 26.5248 | 56.4442 | 7 | 0 | 56.4442 | 2.9 | 4.2 | 4.2 | -1.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 1.554 | 3.42 | 3.42 | -1.866 | 2.5328 | 2.5 | 2.5 | 0.03283 |  | 1 | 1 | -1 | 6.75 | 6.58 |  | 6.75 | 7.8167 | 7.74 | 7.74 | 0.07671 | 4.51 | 3.38 | 3.38 | 1.13 | 6.37 | 4.84 | 4.84 | 1.53
07/07/2019 | 08:30 | 640.13 | 638.8964 | 638.8964 | 1.2336 | 212.77 | 201.619 | 201.619 | 11.151 | 25.2905 | 82.7301 | 107.2374 | -81.9469 | 67.1274 | 76.21 | 85.293 | -18.1657 | 63.971 | 66.939 | 66.939 | -2.968 | 64.9394 | 72.4596 | 69.8405 | -4.9012 | 25.4615 | 29.8645 | 29.8645 | -4.4029 | 144.3451 | 137.0049 | 144.3812 | -0.03609 | 140.0668 | 137.0049 | 144.3812 | -4.3144 | 145.4253 | 154.8005 | 163.135 | -17.7097 | 0.59578 | 0.6 | 0.6 | -0.00422 | 0 | 18.9194 | 64.3547 | -64.3547 | 90.5077 | 89.9981 | 89.9981 | 0.50962 | 39.0712 | 45.8523 | 34.4764 | 4.5948 | 83.5328 | 80.009 | 80.009 | 3.5238 | 8.497 | 8.5 | 8.5 | -0.003 | 3.2515 | 3.6191 | 2.879 | 0.37253 | 60.33 | 81.3371 | 83.2488 | -22.9188 | 154.8194 | 153.7517 | 153.7517 | 1.0676 | 156.265 | 153.7517 | 153.7517 | 2.5132 | 156.0702 | 153.7517 | 153.7517 | 2.3184 | 261.7591 | 230.6276 | 230.6276 | 31.1315 |  |  | 148.2179 | -148.2179 | 82.68 | 126.9399 | 64.7142 | 17.9658 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 0.2 | 120.5323 | 123.1556 | 123.1556 | -2.6233 | 5.542 | 6.9276 | 6.9276 | -1.3856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.57 | 64.7849 | 88.2159 | -20.6459 | 158 | 167.354 | 162.1749 | -4.1749 | 158.73 | 167.354 | 30 | 128.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.12 | 167.354 | 81.0875 | 79.0326 | 15.78 | 17.8544 | 17.8544 | -2.0744 | 27.77 | 30.14 | 30.14 | -2.37 | 6.785 | 6.91 | 6.91 | -0.125 | 8.691 | 1.0354 | 13.2004 | -4.5094 | 32.722 | 35.0196 | 66.7539 | -34.0319 | 5.799 | 0.6034 | 7.6926 | -1.8936 | 0 |  |  | 0 | 61.6225 | 32.3802 | 30.2845 | 31.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.3016 | 59.3269 | -59.3269 | 186.0258 | 195.7535 | 195.7535 | -9.7277 | 100.8402 | 97.8767 | 97.8767 | 2.9635 | 6.3733 | 6.3 | 6.3 | 0.07334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2834 | 0 | 0 | 20.3602 | 16.9993 | 16.9993 | 3.3609 | 17.052 | 16.8107 | 16.8107 | 0.24131 | 14.3218 | 15.47 | 15.47 | -1.1482 | 56.92 | 43.4898 | 43.4898 | 13.4302 | 85.709 | 85.2923 | 85.5513 | 0.15771 | 11.1644 | 9.6957 | 9.6957 | 1.4686 | 24.901 | 31.8964 | 31.8964 | -6.9954 | 28.55 | 26.7489 | 26.7489 | 1.8011 | 4.0082 | 4.1373 | 4.1373 | -0.12908 | 1.4687 | 1.3497 | 1.3497 | 0.119 | 0 | 12.1211 | 12.1211 | -12.1211 | 53.0702 | 51.1365 | 51.1365 | 1.9337 | 180.7 | 183.0236 | 170 | 10.7 | 180.4 | 183.0236 | 170 | 10.4 | 184.7 | 183.0236 | 209.0707 | -24.3707 | 9.2101 | 14.51 | 14.51 | -5.2999 | 0 | 11 | 11 | -11 | 6.0302 | 5 | 13 | -6.9698 | 6.1 | 5.61 | 5.61 | 0.49 | 3.7772 | 3.7 | 3.7 | 0.07722 | 7.436 | 7.3 | 7.3 | 0.136 | 4.9 | 4.64 | 4.64 | 0.26 | 6.8 | 6.38 | 6.38 | 0.42 | 7.1 | 6.58 | 6.58 | 0.52 | 17.2 | 15.09 | 15.09 | 2.11 | 13.7516 | 13 | 13 | 0.75165 | 1.837 | 1.8 | 1.8 | 0.037 | 0 | 4.2565 | 14.4785 | -14.4785 | 1.7859 | 1.8 | 1.8 | -0.0141 | 11.3339 | 9.19 | 9.19 | 2.1439 | 19.9409 | 19.34 | 19.34 | 0.6009 | 5.43 | 5.8 | 5.8 | -0.37 | 6.75 | 5.32 | 5.32 | 1.43 | 111.1776 | 92 | 92 | 19.1776 | 80.7939 | 15 | 29 | 51.7939 | 4.559 | 2.51 | 2.51 | 2.049 | 4.4918 | 2.2 | 2.2 | 2.2918 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | -0.3 | 15.7673 | 15.95 | 15.95 | -0.18272 | 11.55 | 11.02 | 11.02 | 0.53 | 13.7703 | 3.75 | 3.75 | 10.0203 | 26.1443 | 5 | 0.68 | 25.4643 | 66.5403 | 8 | 0 | 66.5403 | 2.9 | 4.2 | 4.2 | -1.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 3.054 | 11.44 | 11.44 | -8.386 | 2.537 | 2.5 | 2.5 | 0.037 |  | 1 | 1 | -1 | 6.635 | 6.58 |  | 6.635 | 7.9446 | 7.74 | 7.74 | 0.20457 | 4.81 | 3.38 | 3.38 | 1.43 | 6.47 | 4.84 | 4.84 | 1.63
07/07/2019 | 09:00 | 638.56 | 638.8964 | 638.8964 | -0.33642 | 212.45 | 201.619 | 201.619 | 10.831 | 24.5286 | 82.7301 | 82.7301 | -58.2015 | 66.6093 | 104.983 | 76.21 | -9.6007 | 64.3064 | 66.939 | 66.939 | -2.6326 | 64.9179 | 72.4596 | 69.8405 | -4.9226 | 25.5676 | 29.8645 | 29.8645 | -4.2969 | 143.5683 | 137.0049 | 144.3812 | -0.81292 | 139.3159 | 137.0049 | 144.3812 | -5.0654 | 145.1266 | 154.8005 | 163.135 | -18.0084 | 0.59298 | 0.6 | 0.6 | -0.00702 | 21.24 | 34.4342 | 61.592 | -40.352 | 90.5467 | 89.9981 | 89.9981 | 0.54867 | 41.9519 | 43.7426 | 38.2211 | 3.7309 | 84.6811 | 80.009 | 80.009 | 4.6722 | 8.458 | 8.5 | 8.5 | -0.042 | 3.6253 | 3.4819 | 3.1226 | 0.50272 | 59.855 | 83.2488 | 83.2488 | -23.3938 | 159.726 | 153.7517 | 153.7517 | 5.9743 | 162.2302 | 153.7517 | 153.7517 | 8.4785 | 161.2711 | 153.7517 | 153.7517 | 7.5194 | 268.9387 | 230.6276 | 230.6276 | 38.3111 |  |  | 148.2179 | -148.2179 | 85.66 | 112.5505 | 59.9793 | 25.6807 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 0.2 | 119.5667 | 123.1556 | 123.1556 | -3.5888 | 9.138 | 6.9276 | 6.9276 | 2.2104 | 1.064 | 0 | 0 | 1.064 | 67.88 | 84.4432 | 88.2159 | -20.3359 | 153.9 | 167.354 | 162.1749 | -8.2749 | 157.39 | 167.354 | 30 | 127.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.71 | 167.354 | 81.0875 | 78.6226 | 15.24 | 17.8544 | 17.8544 | -2.6144 | 28.72 | 30.25 | 30.25 | -1.53 | 6.761 | 6.91 | 6.91 | -0.149 | 11.877 | 14.8761 | 9.8489 | 2.0281 | 36.221 | 67.5213 | 67.0231 | -30.8021 | 7.605 | 8.6691 | 5.7395 | 1.8655 | 0 |  |  | 0 | 61.3655 | 31.0861 | 31.2624 | 30.1031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.36 | 20.9939 | 139.2953 | -116.9353 | 185.5897 | 195.7535 | 195.7535 | -10.1638 | 99.4187 | 97.8767 | 97.8767 | 1.542 | 6.3739 | 6.3 | 6.3 | 0.07386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.6632 | 54.6632 | -54.6632 | 19.1244 | 16.9993 | 16.9993 | 2.1251 | 16.859 | 16.8107 | 16.8107 | 0.04831 | 14.4717 | 15.47 | 15.47 | -0.99827 | 57.08 | 43.4898 | 43.4898 | 13.5902 | 85.05 | 85.2923 | 85.5513 | -0.50129 | 11.1671 | 9.6957 | 9.6957 | 1.4714 | 24.915 | 31.8964 | 31.8964 | -6.9814 | 27.95 | 26.7489 | 26.7489 | 1.2011 | 4.0081 | 4.1373 | 4.1373 | -0.12911 | 1.4657 | 1.3497 | 1.3497 | 0.11596 | 0 | 12.1211 | 12.1211 | -12.1211 | 52.8666 | 51.1365 | 51.1365 | 1.7301 | 179.9 | 183.0236 | 170 | 9.9 | 179.3 | 183.0236 | 170 | 9.3 | 184.6 | 183.0236 | 209.0707 | -24.4707 | 9.2118 | 14.51 | 14.51 | -5.2982 | 0 | 11 | 11 | -11 | 4.1799 | 6 | 13 | -8.8201 | 6 | 5.61 | 5.61 | 0.39 | 3.7864 | 3.7 | 3.7 | 0.08639 | 7.655 | 7.3 | 7.3 | 0.355 | 4.9 | 4.64 | 4.64 | 0.26 | 6.8 | 6.38 | 6.38 | 0.42 | 7.1 | 6.58 | 6.58 | 0.52 | 17.3 | 15.09 | 15.09 | 2.21 | 13.5692 | 13 | 13 | 0.56918 | 1.83 | 1.8 | 1.8 | 0.03 | 0 | 7.747 | 13.8569 | -13.8569 | 1.7628 | 1.8 | 1.8 | -0.03718 | 11.3761 | 9.19 | 9.19 | 2.1861 | 19.9602 | 19.34 | 19.34 | 0.62024 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | -0.2 | 6.76 | 5.32 | 5.32 | 1.44 | 111.4511 | 107 | 107 | 4.4511 | 93.3473 | 25 | 28 | 65.3473 | 6.9093 | 5.02 | 5.02 | 1.8893 | 7.0491 | 4.84 | 4.84 | 2.2091 | 3.13 | 3.4 | 3.4 | -0.27 | 15.858 | 15.95 | 15.95 | -0.09204 | 13.01 | 11.22 | 11.22 | 1.79 | 13.8011 | 9.2 | 9.2 | 4.6011 | 27.3302 | 5 | 1.53 | 25.8002 | 75.7927 | 6 | 0.74 | 75.0527 | 2.9 | 4.2 | 4.2 | -1.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 3.696 | 12.08 | 12.08 | -8.384 | 2.537 | 2.5 | 2.5 | 0.037 |  | 1 | 1 | -1 | 6.715 | 6.58 |  | 6.715 | 7.9119 | 7.74 | 7.74 | 0.17191 | 4.76 | 3.38 | 3.38 | 1.38 | 6.45 | 4.84 | 4.84 | 1.61
07/07/2019 | 09:30 | 637.99 | 638.8964 | 638.8964 | -0.90642 | 211.86 | 201.619 | 201.619 | 10.241 | 99.5653 | 120.5741 | 169.3016 | -69.7363 | 66.7673 | 76.21 | 108.13 | -41.3627 | 65.0236 | 66.939 | 66.939 | -1.9155 | 64.9642 | 72.4596 | 69.8405 | -4.8763 | 25.524 | 29.8645 | 29.8645 | -4.3405 | 143.7836 | 137.0049 | 144.3812 | -0.59766 | 139.4249 | 137.0049 | 144.3812 | -4.9564 | 145.1441 | 154.8005 | 163.135 | -17.9909 | 0.60855 | 0.6 | 0.6 | 0.00855 | 21.2184 | 47.5216 | 65.9995 | -44.7812 | 89.8542 | 89.9981 | 89.9981 | -0.14382 | 41.843 | 42.6994 | 42.4307 | -0.58775 | 84.3154 | 80.009 | 80.009 | 4.3064 | 8.452 | 8.5 | 8.5 | -0.048 | 3.3025 | 3.414 | 3.3965 | -0.09403 | 60.083 | 83.2488 | 83.2488 | -23.1658 | 162.4704 | 153.7517 | 153.7517 | 8.7187 | 163.9339 | 153.7517 | 153.7517 | 10.1821 | 164.3527 | 153.7517 | 153.7517 | 10.601 | 264.6406 | 230.6276 | 230.6276 | 34.013 |  |  | 148.2179 | -148.2179 | 86.45 | 141.7166 | 0 | 86.45 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 0.2 | 119.213 | 123.1556 | 123.1556 | -3.9426 | 8.909 | 8.9694 | 8.9694 | -0.06036 | 5.625 | 5.7 | 5.7 | -0.075 | 68.38 | 65.0343 | 88.2159 | -19.8359 | 160.19 | 167.354 | 162.1749 | -1.9849 | 159.54 | 167.354 | 60 | 99.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.04 | 167.354 | 81.0875 | 78.9526 | 16.04 | 17.8544 | 17.8544 | -1.8144 | 28.67 | 30.31 | 30.31 | -1.64 | 6.733 | 6.91 | 6.91 | -0.177 | 11.877 | 14.8761 | 14.8761 | -2.9991 | 70.868 | 68.0112 | 68.0089 | 2.8591 | 7.625 | 8.6691 | 8.6691 | -1.0441 | 0 |  |  | 0 | 61.2347 | 32.6587 | 32.565 | 28.6697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.28 | 20.9939 | 75.2068 | -52.9268 | 185.6888 | 195.7535 | 195.7535 | -10.0647 | 100.4818 | 97.8767 | 97.8767 | 2.605 | 6.3722 | 6.3 | 6.3 | 0.0722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.7831 | 54.6632 | 54.6632 | -7.8801 | 20.2021 | 16.9993 | 16.9993 | 3.2027 | 16.795 | 16.8107 | 16.8107 | -0.01569 | 14.2058 | 15.47 | 15.47 | -1.2642 | 56.87 | 43.4898 | 43.4898 | 13.3802 | 85.834 | 85.2923 | 85.5513 | 0.28272 | 11.2004 | 9.6957 | 9.6957 | 1.5046 | 24.911 | 31.8964 | 31.8964 | -6.9854 | 27.93 | 26.7489 | 26.7489 | 1.1811 | 4.0061 | 4.1373 | 4.1373 | -0.13113 | 1.4672 | 1.3497 | 1.3497 | 0.11748 | 0 | 12.1211 | 12.1211 | -12.1211 | 52.7451 | 51.1365 | 51.1365 | 1.6086 | 178.8 | 183.0236 | 170 | 8.8 | 178.5 | 183.0236 | 170 | 8.5 | 185.2 | 183.0236 | 209.0707 | -23.8707 | 9.2299 | 14.51 | 14.51 | -5.2801 | 0 | 6 | 6 | -6 | 7.318 | 10 | 13 | -5.682 | 6 | 5.61 | 5.61 | 0.39 | 3.7928 | 3.7 | 3.7 | 0.09276 | 7.728 | 7.3 | 7.3 | 0.428 | 4.7 | 4.64 | 4.64 | 0.06 | 6.6 | 6.38 | 6.38 | 0.22 | 6.9 | 6.58 | 6.58 | 0.32 | 17.3 | 15.09 | 15.09 | 2.21 | 13.6731 | 13 | 13 | 0.67306 | 1.833 | 1.8 | 1.8 | 0.033 | 5.138 | 10.6914 | 14.8485 | -9.7105 | 1.767 | 1.8 | 1.8 | -0.03297 | 11.4418 | 9.19 | 9.19 | 2.2518 | 19.9528 | 19.34 | 19.34 | 0.61279 | 6 | 5.8 | 5.8 | 0.2 | 8.32 | 5.32 | 5.32 | 3 | 111.5808 | 113 | 113 | -1.4192 | 78.2312 | 29 | 29 | 49.2312 | 9.1019 | 7.45 | 7.45 | 1.6519 | 9.2316 | 7.24 | 7.24 | 1.9915 | 3.14 | 3.4 | 3.4 | -0.26 | 15.7674 | 15.95 | 15.95 | -0.18259 | 12.84 | 11.65 | 11.65 | 1.19 | 13.7306 | 12.8 | 12.8 | 0.93056 | 27.6917 | 4 | 0.6 | 27.0917 | 69.564 | 8 | 0.94 | 68.624 | 2.88 | 4.2 | 4.2 | -1.32 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 6.54 | 12.3 | 12.3 | -5.76 | 2.5284 | 2.5 | 2.5 | 0.02841 |  | 1 | 1 | -1 | 6.33 | 6.58 |  | 6.33 | 7.9368 | 7.74 | 7.74 | 0.19684 | 4.48 | 3.38 | 3.38 | 1.1 | 5.48 | 4.84 | 4.84 | 0.64
07/07/2019 | 10:00 | 641.51 | 638.8964 | 638.8964 | 2.6136 | 212.76 | 201.619 | 201.619 | 11.141 | 101.0884 | 129.7242 | 163.0698 | -61.9814 | 67.243 | 76.21 | 76.21 | -8.967 | 65.0934 | 66.939 | 66.939 | -1.8457 | 64.9434 | 72.4596 | 69.8405 | -4.8971 | 25.5425 | 29.8645 | 29.8645 | -4.322 | 144.0729 | 137.0049 | 144.3812 | -0.30836 | 139.632 | 137.0049 | 144.3812 | -4.7492 | 145.3521 | 154.8005 | 163.135 | -17.7828 | 0.63891 | 0.6 | 0.6 | 0.03891 | 21.3932 | 50.6667 | 59.5635 | -38.1702 | 89.5088 | 89.9981 | 89.9981 | -0.48927 | 49.3789 | 43.0862 | 39.4584 | 9.9205 | 87.3676 | 80.009 | 80.009 | 7.3586 | 8.528 | 8.5 | 8.5 | 0.028 | 3.3193 | 3.4392 | 3.2031 | 0.11615 | 59.462 | 83.2488 | 83.2488 | -23.7868 | 174.8001 | 153.7517 | 153.7517 | 21.0484 | 176.1702 | 153.7517 | 153.7517 | 22.4185 | 176.7906 | 153.7517 | 153.7517 | 23.0389 | 272.2354 | 230.6276 | 230.6276 | 41.6078 |  |  | 148.2179 | -148.2179 | 93.56 | 143.1722 | 59.9793 | 33.5807 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 0.2 | 120.4295 | 123.1556 | 123.1556 | -2.7261 | 10.319 | 8.9694 | 8.9694 | 1.3496 | 5.668 | 5.7 | 5.7 | -0.032 | 68.5 | 77.8199 | 88.2159 | -19.7159 | 161.27 | 167.354 | 162.1749 | -0.90489 | 159.34 | 167.354 | 60 | 99.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.07 | 167.354 | 81.0875 | 79.9826 | 16.41 | 17.8544 | 17.8544 | -1.4444 | 28.64 | 30.09 | 30.09 | -1.45 | 6.721 | 6.91 | 6.91 | -0.189 | 11.485 | 14.8761 | 14.8761 | -3.3911 | 75.449 | 67.5745 | 67.5729 | 7.8761 | 7.617 | 8.6691 | 8.6691 | -1.0521 | 0 |  |  | 0 | 61.4257 | 34.1827 | 34.1184 | 27.3073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 43.9201 | 125.0897 | -102.0897 | 186.3825 | 195.7535 | 195.7535 | -9.3709 | 100.6672 | 97.8767 | 97.8767 | 2.7904 | 6.3727 | 6.3 | 6.3 | 0.07266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.3573 | 54.5441 | 45.2834 | 2.0739 | 20.5988 | 16.9993 | 16.9993 | 3.5994 | 16.731 | 16.8107 | 16.8107 | -0.07969 | 14.3949 | 15.47 | 15.47 | -1.0751 | 57.34 | 43.4898 | 43.4898 | 13.8502 | 85.656 | 85.2923 | 85.5513 | 0.10471 | 11.0647 | 9.6957 | 9.6957 | 1.3689 | 24.912 | 31.8964 | 31.8964 | -6.9844 | 28.36 | 26.7489 | 26.7489 | 1.6111 | 4.008 | 4.1373 | 4.1373 | -0.12931 | 1.4669 | 1.3497 | 1.3497 | 0.11722 | 0 | 12.1211 | 12.1211 | -12.1211 | 52.9914 | 51.1365 | 51.1365 | 1.8549 | 179.8 | 183.0236 | 170 | 9.8 | 179.5 | 183.0236 | 170 | 9.5 | 186.5 | 183.0236 | 209.0707 | -22.5707 | 9.2301 | 14.51 | 14.51 | -5.2799 | 0 | 6 | 6 | -6 | 18.2578 | 13 | 13 | 5.2578 | 6 | 5.61 | 5.61 | 0.39 | 3.7981 | 3.7 | 3.7 | 0.09806 | 7.474 | 7.3 | 7.3 | 0.174 | 4.4 | 4.64 | 4.64 | -0.24 | 6.4 | 6.38 | 6.38 | 0.02 | 6.6 | 6.58 | 6.58 | 0.02 | 17.3 | 15.09 | 15.09 | 2.21 | 13.7674 | 13 | 13 | 0.76735 | 1.838 | 1.8 | 1.8 | 0.038 | 7.1232 | 11.399 | 13.4006 | -6.2774 | 1.7426 | 1.8 | 1.8 | -0.05745 | 11.5651 | 9.19 | 9.19 | 2.3751 | 19.9302 | 19.34 | 19.34 | 0.59017 | 6.09 | 5.8 | 5.8 | 0.29 | 8.3 | 5.32 | 5.32 | 2.98 | 110.9379 | 112 | 112 | -1.0621 | 38.0383 | 30 | 30 | 8.0383 | 10.9364 | 9.58 | 9.58 | 1.3564 | 11.1693 | 9.3 | 9.3 | 1.8693 | 3.12 | 3.4 | 3.4 | -0.28 | 15.797 | 15.95 | 15.95 | -0.15303 | 12.77 | 11.78 | 11.78 | 0.99 | 13.4742 | 12.8 | 12.8 | 0.67421 | 24.2154 | 4 | 0.11 | 24.1054 | 50.9896 | 5 | 0.24 | 50.7496 | 2.85 | 4.2 | 4.2 | -1.35 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 14.034 | 12.35 | 12.35 | 1.684 | 2.5196 | 2.5 | 2.5 | 0.01958 |  | 1 | 1 | -1 | 6.675 | 6.58 |  | 6.675 | 7.9573 | 7.74 | 7.74 | 0.21725 | 4.59 | 3.38 | 3.38 | 1.21 | 5.54 | 4.84 | 4.84 | 0.7
07/07/2019 | 10:30 | 636.51 | 638.8964 | 638.8964 | -2.3864 | 211.92 | 201.619 | 201.619 | 10.301 | 130.3566 | 151.2658 | 155.2929 | -24.9363 | 90.3521 | 76.21 | 76.21 | 14.1421 | 64.8732 | 66.939 | 66.939 | -2.0658 | 67.0562 | 72.4596 | 69.8405 | -2.7843 | 26.3263 | 29.8645 | 29.8645 | -3.5382 | 143.0029 | 137.0049 | 144.3812 | -1.3783 | 139.484 | 137.0049 | 144.3812 | -4.8972 | 145.4642 | 154.8005 | 163.135 | -17.6707 | 0.55732 | 0.6 | 0.6 | -0.04268 | 21.3731 | 50.6667 | 50.6296 | -29.2565 | 89.2927 | 89.9981 | 89.9981 | -0.7054 | 34.5052 | 42.4874 | 42.8792 | -8.3739 | 87.3087 | 80.009 | 80.009 | 7.2997 | 8.499 | 8.5 | 8.5 | -0.001 | 3.0952 | 3.4002 | 3.4257 | -0.33044 | 83.76 | 83.2488 | 83.2488 | 0.51121 | 145.7349 | 153.7517 | 153.7517 | -8.0168 | 147.4943 | 153.7517 | 153.7517 | -6.2575 | 146.8336 | 153.7517 | 153.7517 | -6.9182 | 256.8236 | 230.6276 | 230.6276 | 26.196 |  |  | 148.2179 | -148.2179 | 147.62 | 138.9701 | 59.9793 | 87.6407 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 0.2 | 119.6669 | 123.1556 | 123.1556 | -3.4887 | 10.521 | 9.4069 | 9.4069 | 1.1141 | 5.705 | 5.7 | 5.7 | 0.005 | 68.36 | 72.5419 | 88.2159 | -19.8559 | 159.17 | 167.354 | 143.6667 | 15.5033 | 159.28 | 167.354 | 143.6667 | 15.6133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.11 | 167.354 | 143.6667 | 16.4433 | 16.1 | 17.8544 | 17.8544 | -1.7544 | 28.57 | 29.74 | 29.74 | -1.17 | 6.691 | 6.91 | 6.91 | -0.219 | 11.701 | 14.8761 | 11.5246 | 0.17636 | 74.611 | 67.9364 | 67.6061 | 7.0049 | 7.504 | 8.6691 | 6.716 | 0.78797 | 0 |  |  | 0 | 61.5716 | 35.5497 | 35.7465 | 25.8251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 84.1474 | 56.184 | -33.184 | 185.9861 | 195.7535 | 195.7535 | -9.7674 | 100.3952 | 97.8767 | 97.8767 | 2.5185 | 6.3738 | 6.3 | 6.3 | 0.07379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.5637 | 45.2834 | 45.2834 | 1.2803 | 19.1063 | 16.9993 | 16.9993 | 2.1069 | 16.728 | 16.8107 | 16.8107 | -0.08269 | 14.5986 | 15.47 | 15.47 | -0.87137 | 57.24 | 43.4898 | 43.4898 | 13.7502 | 85.611 | 85.2923 | 85.5513 | 0.05971 | 11.0628 | 9.6957 | 9.6957 | 1.367 | 25.092 | 31.8964 | 31.8964 | -6.8044 | 27.98 | 26.7489 | 26.7489 | 1.2311 | 4.0056 | 4.1373 | 4.1373 | -0.13167 | 1.4668 | 1.3497 | 1.3497 | 0.11708 | 0 | 12.1211 | 12.1211 | -12.1211 | 53.108 | 51.1365 | 51.1365 | 1.9714 | 177.6 | 183.0236 | 170 | 7.6 | 177.2 | 183.0236 | 170 | 7.2 | 185.9 | 183.0236 | 209.0707 | -23.1707 | 9.1149 | 14.51 | 14.51 | -5.3951 | 0.12574 | 11 | 11 | -10.8743 | 34.78 | 24 | 24 | 10.78 | 5.7 | 5.61 | 5.61 | 0.09 | 3.8012 | 3.7 | 3.7 | 0.10124 | 7.491 | 7.3 | 7.3 | 0.191 | 4.4 | 4.64 | 4.64 | -0.24 | 6.4 | 6.38 | 6.38 | 0.02 | 6.6 | 6.58 | 6.58 | 0.02 | 17.3 | 15.09 | 15.09 | 2.21 | 13.5303 | 13 | 13 | 0.53028 | 1.828 | 1.8 | 1.8 | 0.028 | 7.2742 | 11.399 | 11.3906 | -4.1164 | 1.7871 | 1.8 | 1.8 | -0.01292 | 11.5975 | 9.19 | 9.19 | 2.4075 | 20.1745 | 19.34 | 19.34 | 0.83454 | 6.069 | 5.8 | 5.8 | 0.269 | 8.27 | 5.32 | 5.32 | 2.95 | 109.8163 | 111 | 111 | -1.1837 | 10.3982 | 34 | 34 | -23.6018 | 12.47 | 11.43 | 11.43 | 1.04 | 12.8099 | 11.17 | 11.17 | 1.6399 | 3.13 | 3.4 | 3.4 | -0.27 | 15.7415 | 15.95 | 15.95 | -0.20852 | 12.5 | 11.83 | 11.83 | 0.67 | 13.1374 | 16.3 | 16.3 | -3.1626 | 24.3353 | 4 | 2 | 22.3353 | 47.302 | 5 | 2.44 | 44.862 | 2.85 | 4.2 | 4.2 | -1.35 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 14.624 | 12.34 | 12.34 | 2.284 | 2.5063 | 2.5 | 2.5 | 0.00633 |  | 1 | 1 | -1 | 6.39 | 6.58 |  | 6.39 | 7.9407 | 7.74 | 7.74 | 0.20072 | 4.51 | 3.38 | 3.38 | 1.13 | 5.47 | 4.84 | 4.84 | 0.63
07/07/2019 | 11:00 | 639.71 | 638.8964 | 638.8964 | 0.81358 | 212.47 | 201.619 | 201.619 | 10.851 | 131.0011 | 140.1591 | 169.3016 | -38.3005 | 67.7741 | 76.21 | 89.6133 | -21.8391 | 65.6183 | 66.939 | 66.939 | -1.3207 | 67.8549 | 72.4596 | 69.8405 | -1.9856 | 24.8851 | 29.8645 | 29.8645 | -4.9794 | 143.6207 | 137.0049 | 144.3812 | -0.76049 | 139.3664 | 137.0049 | 144.3812 | -5.0148 | 145.4359 | 154.8005 | 163.135 | -17.699 | 0.59299 | 0.6 | 0.6 | -0.00701 | 21.1747 | 50.6667 | 56.3847 | -35.21 | 89.0256 | 89.9981 | 89.9981 | -0.97243 | 37.1456 | 40.0865 | 36.6414 | 0.50413 | 86.5602 | 80.009 | 80.009 | 6.5513 | 8.533 | 8.5 | 8.5 | 0.033 | 2.4273 | 3.244 | 3.0198 | -0.59255 | 83.354 | 83.2488 | 83.2488 | 0.10521 | 153.2603 | 153.7517 | 153.7517 | -0.49141 | 155.0809 | 153.7517 | 153.7517 | 1.3291 | 155.5304 | 153.7517 | 153.7517 | 1.7786 | 252.2993 | 230.6276 | 230.6276 | 21.6716 |  |  | 148.2179 | -148.2179 | 150.89 | 142.3747 | 0 | 150.89 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 0.2 | 117.2624 | 123.1556 | 123.1556 | -5.8932 | 10.811 | 9.4069 | 9.4069 | 1.4041 | 5.672 | 5.7 | 5.7 | -0.028 | 68.23 | 66.5729 | 88.2159 | -19.9859 | 159.7 | 167.354 | 143.6667 | 16.0333 | 159.36 | 167.354 | 143.6667 | 15.6933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.21 | 167.354 | 143.6667 | 17.5433 | 16.23 | 34.8952 | 17.8544 | -1.6244 | 28.73 | 29.86 | 29.86 | -1.13 | 6.708 | 6.91 | 6.91 | -0.202 | 11.711 | 14.8761 | 14.8761 | -3.1651 | 74.807 | 68.083 | 68.0838 | 6.7232 | 7.514 | 8.6691 | 8.6691 | -1.1551 | 0 |  |  | 0 | 60.9486 | 35.098 | 35.1284 | 25.8202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.53 | 80.426 | 76.7018 | -19.1718 | 186.3032 | 195.7535 | 195.7535 | -9.4502 | 100.7043 | 97.8767 | 97.8767 | 2.8275 | 6.3731 | 6.3 | 6.3 | 0.07305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.4997 | 45.2834 | 47.4699 | -1.9703 | 19.5446 | 16.9993 | 16.9993 | 2.5452 | 16.761 | 16.8107 | 16.8107 | -0.04969 | 14.7545 | 15.47 | 15.47 | -0.71551 | 56.41 | 43.4898 | 43.4898 | 12.9202 | 84.119 | 85.2923 | 85.5513 | -1.4323 | 11.0838 | 9.6957 | 9.6957 | 1.388 | 24.813 | 31.8964 | 31.8964 | -7.0834 | 28.14 | 26.7489 | 26.7489 | 1.3911 | 4.0069 | 4.1373 | 4.1373 | -0.13034 | 1.4667 | 1.3497 | 1.3497 | 0.11698 | 0 | 12.1211 | 12.1211 | -12.1211 | 52.8666 | 51.1365 | 51.1365 | 1.7301 | 179.7 | 183.0236 | 170 | 9.7 | 179.1 | 183.0236 | 170 | 9.1 | 187.8 | 183.0236 | 209.0707 | -21.2707 | 8.5967 | 14.51 | 14.51 | -5.9133 | 0.44309 | 11 | 11 | -10.5569 | 28.8231 | 24 | 24 | 4.8231 | 5.7 | 5.61 | 5.61 | 0.09 | 3.806 | 3.7 | 3.7 | 0.10598 | 7.554 | 7.3 | 7.3 | 0.254 | 4.4 | 4.64 | 4.64 | -0.24 | 6.4 | 6.38 | 6.38 | 0.02 | 6.6 | 6.58 | 6.58 | 0.02 | 17.4 | 15.09 | 15.09 | 2.31 | 14.031 | 13 | 13 | 1.031 | 1.827 | 1.8 | 1.8 | 0.027 | 7.0484 | 11.399 | 12.6854 | -5.637 | 1.8009 | 1.8 | 1.8 | 0.00094 | 11.8098 | 9.19 | 9.19 | 2.6198 | 19.8196 | 19.34 | 19.34 | 0.47962 | 6.4 | 5.8 | 5.8 | 0.6 | 8.28 | 5.32 | 5.32 | 2.96 | 109.5987 | 112 | 112 | -2.4013 | 2.637 | 41 | 41 | -38.363 | 13.7269 | 13 | 13 | 0.72686 | 14.1399 | 12.73 | 12.73 | 1.4099 | 3.13 | 3.4 | 3.4 | -0.27 | 15.7548 | 15.95 | 15.95 | -0.19524 | 12.46 | 11.83 | 11.83 | 0.63 | 13.2109 | 16.55 | 16.55 | -3.3391 | 25.2993 | 4 | 1.31 | 23.9893 | 50.8362 | 4.55 | 4.55 | 46.2862 | 2.85 | 4.2 | 4.2 | -1.35 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 14.41 | 12.15 | 12.15 | 2.26 | 2.4754 | 2.5 | 2.5 | -0.02458 |  | 1 | 1 | -1 | 6.71 | 6.58 |  | 6.71 | 7.9871 | 7.74 | 7.74 | 0.24707 | 4.5 | 3.38 | 3.38 | 1.12 | 5.49 | 4.84 | 4.84 | 0.65
07/07/2019 | 11:30 | 638.14 | 638.8964 | 638.8964 | -0.75642 | 212.47 | 201.619 | 201.619 | 10.851 | 130.9031 | 129.7242 | 169.3016 | -38.3985 | 69.9718 | 84.939 | 76.21 | -6.2382 | 65.5811 | 66.939 | 66.939 | -1.3579 | 69.9433 | 72.4596 | 72.7135 | -2.7702 | 25.0705 | 29.8645 | 29.8645 | -4.7939 | 143.4202 | 137.0049 | 144.3812 | -0.96102 | 139.327 | 137.0049 | 144.3812 | -5.0542 | 144.788 | 154.8005 | 163.135 | -18.3469 | 0.58103 | 0.6 | 0.6 | -0.01897 | 21.2648 | 50.6667 | 59.6512 | -38.3864 | 89.0533 | 89.9981 | 89.9981 | -0.94476 | 36.4306 | 31.3516 | 30.2175 | 6.2131 | 87.2829 | 86.7519 | 80.009 | 7.274 | 8.435 | 8.5 | 8.5 | -0.065 | 2.6796 | 2.6757 | 2.6019 | 0.07773 | 83.236 | 83.2488 | 83.2488 | -0.01279 | 152.2854 | 153.7517 | 153.7517 | -1.4664 | 153.4492 | 153.7517 | 153.7517 | -0.30259 | 154.1021 | 153.7517 | 153.7517 | 0.35039 | 255.7533 | 230.6276 | 230.6276 | 25.1257 |  |  | 148.2179 | -148.2179 | 150.63 | 138.1773 | 0 | 150.63 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 0.2 | 118.3595 | 123.1556 | 123.1556 | -4.796 | 10.636 | 9.4069 | 9.4069 | 1.2291 | 5.682 | 5.7 | 5.7 | -0.018 | 68.48 | 64.7849 | 88.2159 | -19.7359 | 158.52 | 167.354 | 167.354 | -8.834 | 159.37 | 167.354 | 167.354 | -7.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.3 | 167.354 | 167.354 | -6.054 | 16.28 | 21.622 | 17.8544 | -1.5744 | 28.54 | 30.11 | 30.11 | -1.57 | 6.718 | 6.91 | 6.91 | -0.192 | 11.708 | 14.8761 | 13.2004 | -1.4924 | 75.989 | 68.3685 | 44.2437 | 31.7453 | 7.496 | 8.6691 | 7.6926 | -0.19657 | 0 |  |  | 0 | 61.3813 | 35.4591 | 36.7544 | 24.6269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.35 | 76.3321 | 20.9939 | 61.3561 | 186.2636 | 195.7535 | 195.7535 | -9.4899 | 100.4694 | 97.8767 | 97.8767 | 2.5927 | 6.3725 | 6.3 | 6.3 | 0.07251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.3588 | 54.6632 | 54.6632 | -8.3044 | 19.3522 | 16.9993 | 16.9993 | 2.3528 | 16.671 | 16.8107 | 16.8107 | -0.13969 | 14.7767 | 15.47 | 15.47 | -0.69327 | 61.11 | 43.4898 | 43.4898 | 17.6202 | 84.987 | 85.2923 | 85.5513 | -0.56429 | 11.0707 | 9.6957 | 9.6957 | 1.3749 | 24.95 | 31.8964 | 31.8964 | -6.9464 | 27.92 | 26.7489 | 26.7489 | 1.1711 | 4.0042 | 4.1373 | 4.1373 | -0.13303 | 1.466 | 1.3497 | 1.3497 | 0.11631 | 0 | 12.1211 | 12.1211 | -12.1211 | 52.8666 | 51.1365 | 51.1365 | 1.7301 | 179.4 | 183.0236 | 170 | 9.4 | 182.3 | 183.0236 | 170 | 12.3 | 189.2 | 183.0236 | 209.0707 | -19.8707 | 8.4203 | 14.51 | 14.51 | -6.0897 | 0.62879 | 20 | 20 | -19.3712 | 32.2732 | 40 | 40 | -7.7268 | 5.7 | 5.61 | 5.61 | 0.09 | 3.8096 | 3.7 | 3.7 | 0.10959 | 7.443 | 7.3 | 7.3 | 0.143 | 4.5 | 4.64 | 4.64 | -0.14 | 6.4 | 6.38 | 6.38 | 0.02 | 6.6 | 6.58 | 6.58 | 0.02 | 17.4 | 15.09 | 15.09 | 2.31 | 13.6367 | 13 | 13 | 0.63673 | 1.822 | 1.8 | 1.8 | 0.022 | 7.0214 | 11.399 | 13.4203 | -6.3989 | 1.7867 | 1.8 | 1.8 | -0.0133 | 11.8416 | 9.19 | 9.19 | 2.6516 | 19.9767 | 19.34 | 19.34 | 0.63674 | 6.4 | 5.8 | 5.8 | 0.6 | 8.29 | 5.32 | 5.32 | 2.97 | 109.517 | 112 | 112 | -2.483 | 0 | 48 | 48 | -48 | 14.6949 | 14.16 | 14.16 | 0.53492 | 15.1378 | 13.94 | 13.94 | 1.1978 | 3.12 | 3.4 | 3.4 | -0.28 | 15.8223 | 15.95 | 15.95 | -0.12766 | 12.48 | 11.82 | 11.82 | 0.66 | 13.3908 | 16.9 | 16.9 | -3.5093 | 28.9995 | 4 | 1.44 | 27.5595 | 69.9422 | 5.37 | 5.37 | 64.5722 | 2.85 | 4.2 | 4.2 | -1.35 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 14.704 | 12.34 | 12.34 | 2.364 | 2.4931 | 2.5 | 2.5 | -0.00692 |  | 1 | 1 | -1 | 6.34 | 6.58 |  | 6.34 | 7.9333 | 7.74 | 7.74 | 0.19329 | 4.54 | 3.38 | 3.38 | 1.16 | 5.5 | 4.84 | 4.84 | 0.66
07/07/2019 | 12:00 | 635.74 | 638.8964 | 638.8964 | -3.1564 | 212.43 | 201.619 | 201.619 | 10.811 | 130.9863 | 130.9335 | 169.3016 | -38.3154 | 69.9753 | 108.13 | 92.9064 | -22.9311 | 65.538 | 66.939 | 66.939 | -1.401 | 69.8969 | 72.4596 | 76.9678 | -7.0709 | 25.1417 | 29.8645 | 29.8645 | -4.7227 | 142.9252 | 137.0049 | 144.3812 | -1.456 | 138.7433 | 137.0049 | 144.3812 | -5.6379 | 144.7743 | 154.8005 | 163.135 | -18.3607 | 0.35806 | 0.6 | 0.6 | -0.24194 | 21.243 | 50.6667 | 68.1748 | -46.9318 | 89.5025 | 89.9981 | 89.9981 | -0.49551 | 37.0717 | 34.177 | 31.9087 | 5.163 | 87.374 | 80.0598 | 80.009 | 7.365 | 8.486 | 8.5 | 8.5 | -0.014 | 2.7633 | 2.8595 | 2.7119 | 0.05134 | 83.65 | 83.2488 | 83.2488 | 0.40121 | 153.2079 | 153.7517 | 153.7517 | -0.54387 | 153.0004 | 153.7517 | 153.7517 | -0.75134 | 154.0556 | 153.7517 | 153.7517 | 0.30386 | 258.5888 | 230.6276 | 230.6276 | 27.9612 |  |  | 148.2179 | -148.2179 | 151.54 | 121.389 | 0 | 151.54 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 0.2 | 119.7218 | 123.1556 | 123.1556 | -3.4338 | 10.574 | 9.4069 | 9.4069 | 1.1671 | 5.76 | 5.7 | 5.7 | 0.06 | 68.29 | 68.9344 | 88.2159 | -19.9259 | 160.44 | 167.354 | 167.354 | -6.914 | 159.46 | 167.354 | 167.354 | -7.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.33 | 167.354 | 167.354 | -6.024 | 16.15 | 27.8373 | 17.8544 | -1.7044 | 28.69 | 29.66 | 29.66 | -0.97 | 6.723 | 6.91 | 6.91 | -0.187 | 11.702 | 14.8761 | 13.2004 | -1.4984 | 75.854 | 67.6312 | 25.4693 | 50.3847 | 7.512 | 8.6691 | 7.6926 | -0.18057 | 0 |  |  | 0 | 60.8743 | 35.3513 | 37.4903 | 23.3839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.14 | 75.672 | 20.9939 | 60.1461 | 185.7086 | 195.7535 | 195.7535 | -10.0448 | 100.6672 | 97.8767 | 97.8767 | 2.7904 | 6.3719 | 6.3 | 6.3 | 0.07193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.1774 | 54.6632 | 54.6632 | -8.4859 | 20.0243 | 16.9993 | 16.9993 | 3.025 | 16.889 | 16.8107 | 16.8107 | 0.07831 | 14.941 | 15.47 | 15.47 | -0.52897 | 60.29 | 43.4898 | 43.4898 | 16.8002 | 85.105 | 85.2923 | 85.5513 | -0.44628 | 11.032 | 9.6957 | 9.6957 | 1.3362 | 24.74 | 31.8964 | 31.8964 | -7.1564 | 28.19 | 26.7489 | 26.7489 | 1.4411 | 4.0195 | 4.1373 | 4.1373 | -0.11772 | 1.4653 | 1.3497 | 1.3497 | 0.11563 | 0 | 12.1211 | 12.1211 | -12.1211 | 52.7073 | 51.1365 | 51.1365 | 1.5708 | 179.2 | 183.0236 | 170 | 9.2 | 181.8 | 183.0236 | 170 | 11.8 | 186.9 | 183.0236 | 209.0707 | -22.1707 | 8.42 | 14.51 | 14.51 | -6.0899 | 0.66577 | 20 | 20 | -19.3342 | 32.8481 | 40 | 40 | -7.1519 | 5.6 | 5.61 | 5.61 | -0.01 | 3.8117 | 3.7 | 3.7 | 0.11166 | 7.363 | 7.3 | 7.3 | 0.063 | 4.6 | 4.64 | 4.64 | -0.04 | 6.4 | 6.38 | 6.38 | 0.02 | 6.6 | 6.58 | 6.58 | 0.02 | 17.3 | 15.09 | 15.09 | 2.21 | 13.6374 | 13 | 13 | 0.63741 | 1.82 | 1.8 | 1.8 | 0.02 | 7.0246 | 11.399 | 15.3379 | -8.3133 | 1.8244 | 1.8 | 1.8 | 0.02436 | 11.6566 | 9.19 | 9.19 | 2.4666 | 19.8093 | 19.34 | 19.34 | 0.46931 | 6.14 | 5.8 | 5.8 | 0.34 | 8.27 | 5.32 | 5.32 | 2.95 | 110.9509 | 111 | 111 | -0.04909 | 0 | 55 | 55 | -55 | 15.3293 | 15 | 15 | 0.32927 | 15.6587 | 14.85 | 14.85 | 0.80868 | 3.11 | 3.4 | 3.4 | -0.29 | 15.7326 | 15.95 | 15.95 | -0.21741 | 12.66 | 12.03 | 12.03 | 0.63 | 13.5805 | 16.6 | 16.6 | -3.0195 | 29.6351 | 4 | 0.93 | 28.7051 | 69.2076 | 4.16 | 4.16 | 65.0476 | 2.85 | 4.2 | 4.2 | -1.35 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 14.594 | 12.35 | 12.35 | 2.244 | 2.5019 | 2.5 | 2.5 | 0.00191 |  | 1 | 1 | -1 | 6.64 | 6.58 |  | 6.64 | 7.9304 | 7.74 | 7.74 | 0.19037 | 4.39 | 3.38 | 3.38 | 1.01 | 5.46 | 4.84 | 4.84 | 0.62
07/07/2019 | 12:30 | 645.51 | 638.8964 | 638.8964 | 6.6136 | 213.04 | 201.619 | 201.619 | 11.421 | 132.0619 | 169.3016 | 169.3016 | -37.2397 | 71.9545 | 108.13 | 87.1133 | -15.1588 | 65.7786 | 66.939 | 66.939 | -1.1604 | 69.9947 | 72.4596 | 81.4763 | -11.4816 | 27.1061 | 29.8645 | 29.8645 | -2.7584 | 143.1843 | 137.0049 | 144.3812 | -1.1969 | 138.9315 | 137.0049 | 144.3812 | -5.4497 | 144.7271 | 154.8005 | 163.135 | -18.4079 | 0.62409 | 0.6 | 0.6 | 0.02409 | 41.0127 | 34.9097 | 45.192 | -4.1793 | 89.8629 | 89.9981 | 89.9981 | -0.13518 | 41.0421 | 25.3756 | 24.7612 | 16.281 | 86.6487 | 80.009 | 80.009 | 6.6398 | 8.439 | 8.5 | 8.5 | -0.061 | 3.0253 | 2.2869 | 2.2469 | 0.77834 | 83.699 | 82.0026 | 83.2488 | 0.45021 | 155.6592 | 153.7517 | 153.7517 | 1.9075 | 157.4933 | 153.7517 | 153.7517 | 3.7416 | 157.5632 | 153.7517 | 153.7517 | 3.8115 | 264.5323 | 230.6276 | 230.6276 | 33.9047 |  |  | 148.2179 | -148.2179 | 153.91 | 77.6286 | 0 | 153.91 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 0.2 | 123.7201 | 123.1556 | 123.1556 | 0.56457 | 10.531 | 9.4069 | 9.4069 | 1.1241 | 5.705 | 5.7 | 5.7 | 0.005 | 68.51 | 88.2159 | 88.2159 | -19.7059 | 162.04 | 167.354 | 167.354 | -5.314 | 159.46 | 167.354 | 167.354 | -7.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.37 | 167.354 | 167.354 | -6.984 | 16.61 | 17.8544 | 17.8544 | -1.2444 | 28.57 | 29.34 | 29.34 | -0.77 | 6.746 | 6.91 | 6.91 | -0.164 | 11.714 | 11.9595 | 13.2004 | -1.4864 | 76.233 | 50.5706 | 18.7735 | 57.4595 | 7.5 | 6.9694 | 7.6926 | -0.19257 | 0 |  |  | 0 | 62.3702 | 33.829 | 35.3701 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.44 | 84.6585 | 20.9939 | 63.4461 | 185.451 | 195.7535 | 195.7535 | -10.3025 | 100.1233 | 97.8767 | 97.8767 | 2.2466 | 6.3713 | 6.3 | 6.3 | 0.07134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.535 | 54.6632 | 54.6632 | -7.1283 | 19.7077 | 16.9993 | 16.9993 | 2.7083 | 16.818 | 16.8107 | 16.8107 | 0.00731 | 15.0747 | 15.47 | 15.47 | -0.39533 | 65.72 | 43.4898 | 43.4898 | 22.2302 | 86.818 | 85.2923 | 85.5513 | 1.2667 | 11.0442 | 9.6957 | 9.6957 | 1.3485 | 25.198 | 31.8964 | 31.8964 | -6.6984 | 28.64 | 26.7489 | 26.7489 | 1.8911 | 4.0162 | 4.1373 | 4.1373 | -0.12107 | 1.4648 | 1.3497 | 1.3497 | 0.11506 | 0 | 12.1211 | 12.1211 | -12.1211 | 53.6366 | 51.1365 | 51.1365 | 2.5001 | 180.5 | 183.0236 | 170 | 10.5 | 180.8 | 183.0236 | 170 | 10.8 | 184.6 | 183.0236 | 209.0707 | -24.4707 | 8.4108 | 14.51 | 14.51 | -6.0992 | 4.4209 | 26 | 26 | -21.5791 | 36.0263 | 45 | 45 | -8.9737 | 5.4 | 5.61 | 5.61 | -0.21 | 3.8121 | 3.7 | 3.7 | 0.11209 | 7.661 | 7.3 | 7.3 | 0.361 | 4.8 | 4.64 | 4.64 | 0.16 | 6.4 | 6.38 | 6.38 | 0.02 | 6.6 | 6.58 | 6.58 | 0.02 | 17.4 | 15.09 | 15.09 | 2.31 | 13.6007 | 13 | 13 | 0.60072 | 1.827 | 1.8 | 1.8 | 0.027 | 7.0376 | 7.854 | 10.1673 | -3.1296 | 1.7733 | 1.8 | 1.8 | -0.02666 | 11.7462 | 9.19 | 9.19 | 2.5562 | 20.2676 | 19.34 | 19.34 | 0.92765 | 5.79 | 5.8 | 5.8 | -0.01 | 8.33 | 5.32 | 5.32 | 3.01 | 111.9949 | 111 | 111 | 0.9949 | 0 | 61 | 61 | -61 | 15.7092 | 15.7 | 15.7 | 0.00923 | 16.1997 | 15.5 | 15.5 | 0.69972 | 3.17 | 3.4 | 3.4 | -0.23 | 15.7591 | 15.95 | 15.95 | -0.19094 | 12.79 | 12.15 | 12.15 | 0.64 | 13.7773 | 16.6 | 16.6 | -2.8227 | 18.8047 | 3 | 3.34 | 15.4647 | 56.2209 | 8.08 | 8.08 | 48.1409 | 2.85 | 4.2 | 4.2 | -1.35 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 14.528 | 12.32 | 12.32 | 2.208 | 2.506 | 2.5 | 2.5 | 0.006 |  | 1 | 1 | -1 | 6.425 | 6.58 |  | 6.425 | 7.9574 | 7.74 | 7.74 | 0.21744 | 4.63 | 3.38 | 3.38 | 1.25 | 5.63 | 4.84 | 4.84 | 0.79
07/07/2019 | 13:00 | 629.53 | 638.8964 | 638.8964 | -9.3664 | 209.49 | 201.619 | 201.619 | 7.871 | 125.8251 | 169.3016 | 156.9179 | -31.0928 | 72.0307 | 108.13 | 76.21 | -4.1793 | 65.275 | 66.939 | 66.939 | -1.664 | 71.8491 | 72.4596 | 77.18 | -5.3309 | 25.5917 | 29.8645 | 29.8645 | -4.2728 | 143.2181 | 137.0049 | 144.3812 | -1.1631 | 138.9191 | 137.0049 | 144.3812 | -5.4621 | 144.5637 | 154.8005 | 163.135 | -18.5713 | 0.65804 | 0.6 | 0.6 | 0.05804 | 64.967 | 33.3207 | 55.8458 | 9.1212 | 89.9084 | 89.9981 | 89.9981 | -0.08968 | 34.1037 | 26.7893 | 26.1016 | 8.0021 | 85.6786 | 80.009 | 80.009 | 5.6696 | 8.548 | 8.5 | 8.5 | 0.048 | 3.2863 | 2.3789 | 2.3341 | 0.95222 | 83.621 | 82.0851 | 83.2488 | 0.37221 | 151.9488 | 153.7517 | 153.7517 | -1.8029 | 153.5186 | 153.7517 | 153.7517 | -0.23319 | 153.2852 | 153.7517 | 153.7517 | -0.46659 | 264.0097 | 230.6276 | 230.6276 | 33.3821 |  |  | 148.2179 | -148.2179 | 147.26 | 66.1841 | 0 | 147.26 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 0.1 | 116.9576 | 123.1556 | 123.1556 | -6.1979 | 10.193 | 9.4069 | 9.4069 | 0.78612 | 2.226 | 5.7 | 5.7 | -3.474 | 68.05 | 88.2159 | 88.2159 | -20.1659 | 156.79 | 167.354 | 167.354 | -10.564 | 159.22 | 167.354 | 167.354 | -8.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.93 | 167.354 | 167.354 | -7.424 | 15.66 | 17.8544 | 17.8544 | -2.1944 | 27.07 | 29.75 | 29.75 | -2.68 | 6.776 | 6.91 | 6.91 | -0.134 | 11.698 | 14.8761 | 1.3714 | 10.3267 | 74.991 | 24.0361 | 15.9128 | 59.0782 | 7.513 | 8.6691 | 0.79916 | 6.7138 | 0 |  |  | 0 | 60.3206 | 32.2508 | 33.3528 | 26.9678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.99 | 83.1775 | 20.9939 | 59.9961 | 185.7879 | 195.7535 | 195.7535 | -9.9655 | 100.1604 | 97.8767 | 97.8767 | 2.2836 | 6.3626 | 6.3 | 6.3 | 0.06258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.5553 | 54.6632 | 54.6632 | -9.1079 | 19.9377 | 16.9993 | 16.9993 | 2.9384 | 16.516 | 16.8107 | 16.8107 | -0.29469 | 15.0544 | 15.47 | 15.47 | -0.41556 | 59.72 | 43.4898 | 43.4898 | 16.2302 | 83.982 | 85.2923 | 85.5513 | -1.5693 | 11.0645 | 9.6957 | 9.6957 | 1.3688 | 24.809 | 31.8964 | 31.8964 | -7.0874 | 27.69 | 26.7489 | 26.7489 | 0.94113 | 4.0148 | 4.1373 | 4.1373 | -0.1225 | 1.4654 | 1.3497 | 1.3497 | 0.1157 | 0 | 12.1211 | 12.1211 | -12.1211 | 52.5415 | 51.1365 | 51.1365 | 1.405 | 181.4 | 183.0236 | 170 | 11.4 | 181.1 | 183.0236 | 170 | 11.1 | 185.6 | 183.0236 | 209.0707 | -23.4707 | 8.4101 | 14.51 | 14.51 | -6.0999 | 4.3724 | 26 | 26 | -21.6276 | 32.8668 | 45 | 45 | -12.1332 | 5.4 | 5.61 | 5.61 | -0.21 | 3.8118 | 3.7 | 3.7 | 0.11182 | 8.087 | 7.3 | 7.3 | 0.787 | 4.9 | 4.64 | 4.64 | 0.26 | 6.4 | 6.38 | 6.38 | 0.02 | 6.6 | 6.58 | 6.58 | 0.02 | 17.6 | 15.09 | 15.09 | 2.51 | 13.7279 | 13 | 13 | 0.72793 | 1.83 | 1.8 | 1.8 | 0.03 | 13.0531 | 7.4965 | 12.5641 | 0.48893 | 1.7931 | 1.8 | 1.8 | -0.00686 | 12.352 | 9.19 | 9.19 | 3.162 | 19.7274 | 19.34 | 19.34 | 0.38735 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 0.1 | 6.96 | 5.32 | 5.32 | 1.64 | 113.9487 | 112 | 112 | 1.9487 | 0 | 67 | 67 | -67 | 15.9894 | 16.1 | 16.1 | -0.11057 | 16.3374 | 16.11 | 16.11 | 0.2274 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 15.7826 | 15.95 | 15.95 | -0.16738 | 13.01 | 12.18 | 12.18 | 0.83 | 13.8657 | 16.6 | 16.6 | -2.7343 | 17.0157 | 2.61 | 2.61 | 14.4057 | 50.1961 | 8.47 | 8.47 | 41.7261 | 2.75 | 4.2 | 4.2 | -1.45 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 14.488 | 12.47 | 12.47 | 2.018 | 2.506 | 2.5 | 2.5 | 0.006 |  | 1 | 1 | -1 | 6.935 | 6.58 |  | 6.935 | 7.8841 | 7.74 | 7.74 | 0.14411 | 4.19 | 3.38 | 3.38 | 0.81 | 5.31 | 4.84 | 4.84 | 0.47
07/07/2019 | 13:30 | 632.02 | 638.8964 | 638.8964 | -6.8764 | 210.68 | 201.619 | 201.619 | 9.061 | 125.9348 | 87.076 | 129.7242 | -3.7894 | 76.4203 | 108.13 | 76.21 | 0.21032 | 65.2471 | 66.939 | 66.939 | -1.6919 | 72.8586 | 72.4596 | 78.4909 | -5.6323 | 26.0738 | 29.8645 | 29.8645 | -3.7907 | 144.2475 | 137.0049 | 144.3812 | -0.13367 | 139.7916 | 137.0049 | 144.3812 | -4.5896 | 143.8932 | 154.8005 | 163.135 | -19.2417 | 0.67498 | 0.6 | 0.6 | 0.07498 | 64.92 | 45.7242 | 4.6535 | 60.2665 | 90.062 | 89.9981 | 89.9981 | 0.06393 | 34.9061 | 27.3774 | 26.4118 | 8.4942 | 83.5774 | 80.009 | 80.009 | 3.5684 | 8.531 | 8.5 | 8.5 | 0.031 | 2.8003 | 2.4171 | 2.3543 | 0.446 | 83.305 | 81.0474 | 83.2488 | 0.05621 | 148.0652 | 153.7517 | 153.7517 | -5.6866 | 149.8333 | 153.7517 | 153.7517 | -3.9184 | 150.0715 | 153.7517 | 153.7517 | -3.6803 | 250.1992 | 230.6276 | 230.6276 | 19.5715 |  |  | 148.2179 | -148.2179 | 147.04 | 113.9178 | 0 | 147.04 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 0.1 | 119.7236 | 123.1556 | 123.1556 | -3.432 | 9.598 | 12.6884 | 12.6884 | -3.0904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.44 | 82.364 | 88.2159 | -20.7759 | 153.77 | 167.354 | 167.354 | -13.584 | 157.22 | 167.354 | 167.354 | -10.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.76 | 167.354 | 167.354 | -6.594 | 15.15 | 17.8544 | 17.8544 | -2.7044 | 27.36 | 28.63 | 28.63 | -1.27 | 6.734 | 6.91 | 6.91 | -0.176 | 11.67 | 1.0354 | 14.8761 | -3.2061 | 75.323 | 15.9128 | 17.4471 | 57.8759 | 7.472 | 0.6034 | 8.6691 | -1.1971 | 0 |  |  | 0 | 60.2723 | 36.4905 | 35.9661 | 24.3063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.93 | 20.9939 | 20.9939 | 58.9361 | 185.4906 | 195.7535 | 195.7535 | -10.2629 | 99.3569 | 97.8767 | 97.8767 | 1.4802 | 6.3706 | 6.3 | 6.3 | 0.07061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.9958 | 54.6632 | 0 | 44.9958 | 16.1866 | 16.9993 | 16.9993 | -0.81275 | 16.735 | 16.8107 | 16.8107 | -0.07569 | 15.1699 | 15.47 | 15.47 | -0.3001 | 62 | 43.4898 | 43.4898 | 18.5102 | 83.778 | 85.2923 | 85.5513 | -1.7733 | 10.9986 | 9.6957 | 9.6957 | 1.3029 | 24.583 | 31.8964 | 31.8964 | -7.3134 | 27.75 | 26.7489 | 26.7489 | 1.0011 | 4.0144 | 4.1373 | 4.1373 | -0.12284 | 1.4664 | 1.3497 | 1.3497 | 0.11668 | 0 | 12.1211 | 12.1211 | -12.1211 | 52.0539 | 51.1365 | 51.1365 | 0.91737 | 179.7 | 183.0236 | 170 | 9.7 | 179.8 | 183.0236 | 170 | 9.8 | 184.6 | 183.0236 | 209.0707 | -24.4707 | 8.4185 | 14.51 | 14.51 | -6.0915 | 5.1265 | 26 | 26 | -20.8735 | 30.2322 | 49 | 49 | -18.7678 | 5.4 | 5.61 | 5.61 | -0.21 | 3.8114 | 3.7 | 3.7 | 0.1114 | 7.93 | 7.3 | 7.3 | 0.63 | 5 | 4.64 | 4.64 | 0.36 | 6.4 | 6.38 | 6.38 | 0.02 | 6.6 | 6.58 | 6.58 | 0.02 | 17.7 | 15.09 | 15.09 | 2.61 | 13.5464 | 13 | 13 | 0.5464 | 1.828 | 1.8 | 1.8 | 0.028 | 17.6162 | 10.287 | 0 | 17.6162 | 1.7436 | 1.8 | 1.8 | -0.05642 | 12.5905 | 9.19 | 9.19 | 3.4005 | 19.7526 | 19.34 | 19.34 | 0.4126 | 5.78 | 5.8 | 5.8 | -0.02 | 6.94 | 5.32 | 5.32 | 1.62 | 115.0303 | 113 | 113 | 2.0303 | 0 | 70 | 70 | -70 | 15.8101 | 16.18 | 16.18 | -0.36993 | 16.203 | 16.22 | 16.22 | -0.01705 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 15.738 | 15.95 | 15.95 | -0.21199 | 13.11 | 12.14 | 12.14 | 0.97 | 14.0912 | 16.25 | 16.25 | -2.1588 | 20.2055 | 2.97 | 2.97 | 17.2355 | 63.3603 | 8.69 | 8.69 | 54.6703 | 2.75 | 4.2 | 4.2 | -1.45 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 14.646 | 12.42 | 12.42 | 2.226 | 2.515 | 2.5 | 2.5 | 0.015 |  | 1 | 1 | -1 | 5.955 | 6.58 |  | 5.955 | 8.019 | 7.74 | 7.74 | 0.27896 | 4.34 | 3.38 | 3.38 | 0.96 | 6.47 | 4.84 | 4.84 | 1.63
07/07/2019 | 14:00 | 640.42 | 638.8964 | 638.8964 | 1.5236 | 212.27 | 201.619 | 201.619 | 10.651 | 102.5127 | 94.5751 | 129.7242 | -27.2116 | 82.8423 | 108.13 | 90.696 | -7.8537 | 65.608 | 66.939 | 66.939 | -1.331 | 73.0113 | 72.4596 | 81.4763 | -8.465 | 26.227 | 29.8645 | 29.8645 | -3.6374 | 142.6198 | 137.0049 | 144.3812 | -1.7615 | 138.1299 | 137.0049 | 144.3812 | -6.2513 | 144.5891 | 154.8005 | 163.135 | -18.5459 | 0.66719 | 0.6 | 0.6 | 0.06719 | 66.61 | 42.8195 | 18.9194 | 47.6906 | 90.4105 | 89.9981 | 89.9981 | 0.41245 | 28.8626 | 20.4283 | 19.8225 | 9.0401 | 86.2519 | 80.009 | 80.009 | 6.2429 | 8.463 | 8.5 | 8.5 | -0.037 | 2.3933 | 1.965 | 1.9256 | 0.4677 | 83.862 | 77.1259 | 83.2488 | 0.61321 | 133.9513 | 153.7517 | 153.7517 | -19.8005 | 135.2857 | 153.7517 | 153.7517 | -18.4661 | 135.0114 | 153.7517 | 153.7517 | -18.7404 | 245.1447 | 230.6276 | 230.6276 | 14.5171 |  |  | 148.2179 | -148.2179 | 104.03 | 114.1666 | 0 | 104.03 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 0.2 | 122.9273 | 123.1556 | 123.1556 | -0.22821 | 18.107 | 12.6884 | 12.6884 | 5.4186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.42 | 85.0484 | 88.2159 | -19.7959 | 162.09 | 167.354 | 167.354 | -5.264 | 159.31 | 167.354 | 167.354 | -8.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.14 | 167.354 | 167.354 | -6.214 | 16.52 | 17.8544 | 17.8544 | -1.3344 | 27.67 | 30.02 | 30.02 | -2.35 | 6.773 | 6.91 | 6.91 | -0.137 | 11.712 | 9.158 | 4.2245 | 7.4875 | 75.718 | 15.9128 | 15.9128 | 59.8053 | 7.513 | 5.3369 | 2.4618 | 5.0512 | 0 |  |  | 0 | 61.9486 | 35.807 | 36.2146 | 25.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.48 | 20.9939 | 20.9939 | 63.4861 | 185.7483 | 195.7535 | 195.7535 | -10.0052 | 99.9502 | 97.8767 | 97.8767 | 2.0735 | 6.3786 | 6.3 | 6.3 | 0.07856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.987 | 54.6632 | 0 | 47.987 | 17.5676 | 16.9993 | 16.9993 | 0.56822 | 16.739 | 16.8107 | 16.8107 | -0.07169 | 15.1287 | 15.47 | 15.47 | -0.34132 | 64.02 | 43.4898 | 43.4898 | 20.5302 | 86.39 | 85.2923 | 85.5513 | 0.8387 | 11.045 | 9.6957 | 9.6957 | 1.3492 | 25.272 | 31.8964 | 31.8964 | -6.6244 | 28.45 | 26.7489 | 26.7489 | 1.7011 | 4.0134 | 4.1373 | 4.1373 | -0.12388 | 1.4648 | 1.3497 | 1.3497 | 0.11506 | 0 | 12.1211 | 12.1211 | -12.1211 | 53.3903 | 51.1365 | 51.1365 | 2.2538 | 178.5 | 183.0236 | 170 | 8.5 | 178.6 | 183.0236 | 170 | 8.6 | 184.6 | 183.0236 | 209.0707 | -24.4707 | 8.4145 | 14.51 | 14.51 | -6.0955 | 7.5523 | 26 | 26 | -18.4477 | 27.0629 | 49 | 49 | -21.9371 | 5.4 | 5.61 | 5.61 | -0.21 | 3.8551 | 3.7 | 3.7 | 0.15507 | 7.702 | 7.3 | 7.3 | 0.402 | 5 | 4.64 | 4.64 | 0.36 | 6.5 | 6.38 | 6.38 | 0.12 | 6.7 | 6.58 | 6.58 | 0.12 | 17.6 | 15.09 | 15.09 | 2.51 | 13.7913 | 13 | 13 | 0.79127 | 1.827 | 1.8 | 1.8 | 0.027 | 17.5001 | 9.6335 | 4.2565 | 13.2436 | 1.7106 | 1.8 | 1.8 | -0.08937 | 12.2516 | 9.19 | 9.19 | 3.0616 | 20.095 | 19.34 | 19.34 | 0.75502 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | -0.2 | 6.95 | 5.32 | 5.32 | 1.63 | 115.3751 | 113 | 113 | 2.375 | 0.78101 | 71 | 71 | -70.219 | 15.2688 | 16.11 | 16.11 | -0.84123 | 15.5519 | 15.9 | 15.9 | -0.34808 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 15.7595 | 15.95 | 15.95 | -0.19049 | 13.26 | 12.13 | 12.13 | 1.13 | 14.125 | 16 | 16 | -1.875 | 21.6024 | 1.91 | 1.91 | 19.6924 | 60.3908 | 6.72 | 6.72 | 53.6708 | 2.75 | 4.2 | 4.2 | -1.45 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 14.82 | 12.55 | 12.55 | 2.27 | 2.51 | 2.5 | 2.5 | 0.01 |  | 1 | 1 | -1 | 5.385 | 6.58 |  | 5.385 | 8.129 | 7.74 | 7.74 | 0.38896 | 4.48 | 3.38 | 3.38 | 1.1 | 6.53 | 4.84 | 4.84 | 1.69
07/07/2019 | 14:30 | 635.6 | 638.8964 | 638.8964 | -3.2964 | 211.11 | 201.619 | 201.619 | 9.491 | 87.9554 | 82.7301 | 89.7675 | -1.8122 | 81.1761 | 108.13 | 89.0593 | -7.8833 | 65.3688 | 66.939 | 66.939 | -1.5702 | 71.933 | 72.4596 | 81.4763 | -9.5432 | 25.9566 | 29.8645 | 29.8645 | -3.9079 | 141.9928 | 137.0049 | 144.3812 | -2.3884 | 137.6687 | 137.0049 | 144.3812 | -6.7125 | 144.4039 | 154.8005 | 163.135 | -18.731 | 0.65053 | 0.6 | 0.6 | 0.05053 | 65.72 | 38.9664 | 18.9194 | 46.8006 | 90.4534 | 89.9981 | 89.9981 | 0.45535 | 31.9387 | 23.3118 | 17.6144 | 14.3243 | 86.2268 | 80.009 | 80.009 | 6.2178 | 8.418 | 8.5 | 8.5 | -0.082 | 3.0501 | 2.1526 | 1.7819 | 1.2682 | 83.558 | 77.8764 | 83.2488 | 0.30921 | 148.4066 | 153.7517 | 153.7517 | -5.3451 | 149.6844 | 153.7517 | 153.7517 | -4.0673 | 149.4289 | 153.7517 | 153.7517 | -4.3228 | 262.6871 | 230.6276 | 230.6276 | 32.0594 |  |  | 148.2179 | -148.2179 | 89.5 | 79.6923 | 0 | 89.5 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 0.2 | 118.9904 | 123.1556 | 123.1556 | -4.1652 | 20.04 | 19.6159 | 19.6159 | 0.42409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.16 | 87.8095 | 88.2159 | -20.0559 | 159.96 | 167.354 | 167.354 | -7.394 | 159.07 | 167.354 | 167.354 | -8.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.32 | 167.354 | 167.354 | -7.034 | 15.92 | 17.8544 | 17.8544 | -1.9344 | 27.83 | 30.33 | 30.33 | -2.5 | 6.746 | 6.91 | 6.91 | -0.164 | 11.704 | 14.8761 | 14.8761 | -3.1721 | 75.421 | 24.1366 | 15.9128 | 59.5082 | 7.501 | 8.6691 | 8.6691 | -1.1681 | 0 |  |  | 0 | 61.2059 | 33.7613 | 34.3141 | 26.8918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.75 | 20.9939 | 20.9939 | 60.7561 | 185.5501 | 195.7535 | 195.7535 | -10.2034 | 100.2716 | 97.8767 | 97.8767 | 2.3949 | 6.3722 | 6.3 | 6.3 | 0.07221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.7549 | 54.6632 | 0 | 46.7549 | 18.1628 | 16.9993 | 16.9993 | 1.1635 | 16.916 | 16.8107 | 16.8107 | 0.10531 | 15.2576 | 15.47 | 15.47 | -0.21244 | 60.03 | 43.4898 | 43.4898 | 16.5402 | 85.744 | 85.2923 | 85.5513 | 0.19272 | 10.9763 | 9.6957 | 9.6957 | 1.2806 | 24.864 | 31.8964 | 31.8964 | -7.0324 | 28.13 | 26.7489 | 26.7489 | 1.3811 | 4.0168 | 4.1373 | 4.1373 | -0.12047 | 1.465 | 1.3497 | 1.3497 | 0.11535 | 0 | 12.1211 | 12.1211 | -12.1211 | 52.6663 | 51.1365 | 51.1365 | 1.5298 | 176.7 | 183.0236 | 170 | 6.7 | 176.9 | 183.0236 | 170 | 6.9 | 184 | 183.0236 | 209.0707 | -25.0707 | 8.7844 | 14.51 | 14.51 | -5.7256 | 16.6618 | 19 | 19 | -2.3382 | 23.2185 | 53 | 53 | -29.7815 | 5.4 | 5.61 | 5.61 | -0.21 | 3.8786 | 3.7 | 3.7 | 0.17861 | 7.885 | 7.3 | 7.3 | 0.585 | 5 | 4.64 | 4.64 | 0.36 | 6.7 | 6.38 | 6.38 | 0.32 | 6.9 | 6.58 | 6.58 | 0.32 | 17.5 | 15.09 | 15.09 | 2.41 | 13.2956 | 13 | 13 | 0.29563 | 1.837 | 1.8 | 1.8 | 0.037 | 17.515 | 8.7666 | 4.2565 | 13.2585 | 1.4697 | 1.8 | 1.8 | -0.33028 | 12.0524 | 9.19 | 9.19 | 2.8624 | 19.8954 | 19.34 | 19.34 | 0.55535 | 5.74 | 5.8 | 5.8 | -0.06 | 6.95 | 5.32 | 5.32 | 1.63 | 114.5613 | 114 | 114 | 0.56125 | 9.2377 | 74 | 74 | -64.7623 | 14.4491 | 15.59 | 15.59 | -1.1409 | 14.6678 | 15.52 | 15.52 | -0.85224 | 3.31 | 3.4 | 3.4 | -0.09 | 15.7742 | 15.95 | 15.95 | -0.17576 | 13.24 | 12.02 | 12.02 | 1.22 | 13.967 | 15.3 | 15.3 | -1.333 | 17.2559 | 1.69 | 1.69 | 15.5659 | 52.9493 | 4.67 | 4.67 | 48.2793 | 2.75 | 4.2 | 4.2 | -1.45 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 14.882 | 12.53 | 12.53 | 2.352 | 2.51 | 2.5 | 2.5 | 0.01 |  | 1 | 1 | -1 | 5.2 | 6.58 |  | 5.2 | 7.9909 | 7.74 | 7.74 | 0.25094 | 4.37 | 3.38 | 3.38 | 0.99 | 6.45 | 4.84 | 4.84 | 1.61
07/07/2019 | 15:00 | 629.08 | 638.8964 | 638.8964 | -9.8164 | 209.72 | 201.619 | 201.619 | 8.101 | 85.7282 | 88.9348 | 82.7301 | 2.9981 | 79.5219 | 84.6293 | 76.21 | 3.3119 | 64.5606 | 66.939 | 66.939 | -2.3784 | 71.9771 | 72.4596 | 71.0665 | 0.91054 | 25.7146 | 29.8645 | 29.8645 | -4.1498 | 141.7401 | 137.0049 | 144.3812 | -2.6411 | 137.7251 | 137.0049 | 144.3812 | -6.6562 | 144.8193 | 154.8005 | 163.135 | -18.3156 | 0.62976 | 0.6 | 0.6 | 0.02976 | 65.41 | 27.514 | 18.9194 | 46.4907 | 90.4606 | 89.9981 | 89.9981 | 0.46253 | 19.7597 | 25.4035 | 10.3413 | 9.4184 | 85.2252 | 80.009 | 80.009 | 5.2162 | 8.504 | 8.5 | 8.5 | 0.004 | 2.8222 | 2.2887 | 1.3087 | 1.5134 | 83.74 | 74.5292 | 83.2488 | 0.49121 | 123.8969 | 153.7517 | 153.7517 | -29.8548 | 125.3127 | 153.7517 | 153.7517 | -28.439 | 125.6518 | 153.7517 | 153.7517 | -28.1 | 243.6469 | 230.6276 | 230.6276 | 13.0193 |  |  | 148.2179 | -148.2179 | 71.79 | 71.3959 | 0 | 71.79 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 0.1 | 119.0135 | 123.1556 | 123.1556 | -4.142 | 20.8 | 19.6159 | 19.6159 | 1.1841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.12 | 85.2555 | 85.7841 | -17.6641 | 155.82 | 167.354 | 167.354 | -11.534 | 158.43 | 167.354 | 167.354 | -8.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.16 | 167.354 | 167.354 | -8.194 | 15.5 | 17.8544 | 17.8544 | -2.3544 | 27.79 | 30.78 | 30.78 | -2.99 | 6.779 | 6.91 | 6.91 | -0.131 | 11.709 | 1.0354 | 1.0354 | 10.6736 | 74.813 | 15.9128 | 15.9128 | 58.9002 | 7.511 | 0.6034 | 0.6034 | 6.9076 | 0 |  |  | 0 | 60.6176 | 36.5759 | 28.6024 | 32.0152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.03 | 20.9939 | 20.9939 | 60.0361 | 185.7879 | 195.7535 | 195.7535 | -9.9655 | 99.7895 | 97.8767 | 97.8767 | 1.9128 | 6.3742 | 6.3 | 6.3 | 0.0742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6022 | 54.6632 | 0 | 45.6022 | 17.5378 | 16.9993 | 16.9993 | 0.53846 | 16.674 | 16.8107 | 16.8107 | -0.13669 | 15.3497 | 15.47 | 15.47 | -0.12034 | 62.15 | 43.4898 | 43.4898 | 18.6602 | 84.657 | 85.2923 | 83.5585 | 1.0985 | 10.9591 | 9.6957 | 9.6957 | 1.2634 | 24.855 | 31.8964 | 31.8964 | -7.0414 | 27.59 | 26.7489 | 26.7489 | 0.84113 | 4.0175 | 4.1373 | 4.1373 | -0.11979 | 1.465 | 1.3497 | 1.3497 | 0.11531 | 0 | 12.1211 | 12.1211 | -12.1211 | 52.6663 | 51.1365 | 51.1365 | 1.5298 | 175.8 | 183.0236 | 170 | 5.8 | 175.8 | 183.0236 | 170 | 5.8 | 183.9 | 183.0236 | 209.0707 | -25.1707 | 8.7831 | 14.51 | 14.51 | -5.7269 | 12.3844 | 19 | 19 | -6.6156 | 20.8902 | 53 | 53 | -32.1098 | 5.4 | 5.61 | 5.61 | -0.21 | 3.9331 | 3.7 | 3.7 | 0.23306 | 7.987 | 7.3 | 7.3 | 0.687 | 4.9 | 4.64 | 4.64 | 0.26 | 6.7 | 6.38 | 6.38 | 0.32 | 6.9 | 6.58 | 6.58 | 0.32 | 17.5 | 15.09 | 15.09 | 2.41 | 13.5465 | 13 | 13 | 0.54645 | 1.831 | 1.8 | 1.8 | 0.031 | 17.5385 | 6.1901 | 4.2565 | 13.282 | 1.4594 | 1.8 | 1.8 | -0.34061 | 11.9811 | 9.19 | 9.19 | 2.7911 | 19.7409 | 19.34 | 19.34 | 0.40094 | 5.3 | 5.8 | 5.8 | -0.5 | 6.95 | 5.32 | 5.32 | 1.63 | 115.496 | 114 | 114 | 1.496 | 41.4938 | 78 | 78 | -36.5062 | 13.3485 | 14.75 | 14.75 | -1.4015 | 13.5292 | 15 | 15 | -1.4708 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 15.6699 | 15.95 | 15.95 | -0.28009 | 13.09 | 11.89 | 11.89 | 1.2 | 13.6779 | 14.75 | 14.75 | -1.0721 | 15.8745 | 0.92 | 0.92 | 14.9545 | 50.8278 | 5.16 | 5.16 | 45.6678 | 2.75 | 4.2 | 4.2 | -1.45 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 14.394 | 12.42 | 12.42 | 1.974 | 2.51 | 2.5 | 2.5 | 0.01 |  | 1 | 1 | -1 | 5.635 | 6.58 |  | 5.635 | 7.9965 | 7.74 | 7.74 | 0.25648 | 4.21 | 3.38 | 3.38 | 0.83 | 6.34 | 4.84 | 4.84 | 1.5
07/07/2019 | 15:30 | 625.43 | 638.8964 | 638.8964 | -13.4664 | 208.3 | 201.619 | 201.619 | 6.681 | 83.4106 | 82.7301 | 82.7301 | 0.68048 | 79.1977 | 108.13 | 76.21 | 2.9877 | 64.5028 | 66.939 | 66.939 | -2.4363 | 71.7511 | 72.4596 | 75.7435 | -3.9924 | 25.4963 | 29.8645 | 29.8645 | -4.3681 | 141.8513 | 137.0049 | 144.3812 | -2.5299 | 137.4717 | 137.0049 | 144.3812 | -6.9095 | 143.6894 | 154.8005 | 163.135 | -19.4455 | 0.61728 | 0.6 | 0.6 | 0.01728 | 64.94 | 26.8976 | 18.9194 | 46.0207 | 90.2096 | 89.9981 | 89.9981 | 0.21155 | 19.5709 | 25.8104 | 10.9899 | 8.5811 | 83.9278 | 80.009 | 80.009 | 3.9188 | 8.496 | 8.5 | 8.5 | -0.004 | 1.7272 | 2.3152 | 1.3509 | 0.37624 | 60.043 | 83.2488 | 83.2488 | -23.2058 | 100.5233 | 153.7517 | 153.7517 | -53.2285 | 102.0682 | 153.7517 | 153.7517 | -51.6836 | 102.1086 | 153.7517 | 153.7517 | -51.6432 | 212.2291 | 230.6276 | 230.6276 | -18.3985 |  |  | 148.2179 | -148.2179 | 68.91 | 59.9793 | 0 | 68.91 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 0 | 118.3362 | 123.1556 | 123.1556 | -4.8194 | 20.426 | 20.8556 | 20.8556 | -0.42957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.12 | 88.2159 | 88.2159 | -21.0959 | 154.32 | 167.354 | 167.354 | -13.034 | 156.33 | 167.354 | 167.354 | -11.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.72 | 167.354 | 167.354 | -7.634 | 15.07 | 17.8544 | 17.8544 | -2.7844 | 24.13 | 25.06 | 25.06 | -0.93 | 6.795 | 6.91 | 6.91 | -0.115 | 11.699 | 11.4096 | 14.3314 | -2.6324 | 74.704 | 24.0131 | 33.8226 | 40.8814 | 7.565 | 6.649 | 8.3517 | -0.7867 | 0 |  |  | 0 | 59.9938 | 34.603 | 34.1579 | 25.8359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.28 | 38.2084 | 20.9939 | 58.2861 | 185.5699 | 195.7535 | 195.7535 | -10.1836 | 100.0862 | 97.8767 | 97.8767 | 2.2095 | 6.3773 | 6.3 | 6.3 | 0.07727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.168 | 54.6632 | 0 | 45.168 | 18.0357 | 16.9993 | 16.9993 | 1.0364 | 16.735 | 16.8107 | 16.8107 | -0.07569 | 15.3537 | 15.47 | 15.47 | -0.11628 | 63.24 | 43.4898 | 43.4898 | 19.7502 | 84.487 | 85.2923 | 85.5513 | -1.0643 | 10.9919 | 9.6957 | 9.6957 | 1.2962 | 24.641 | 31.8964 | 31.8964 | -7.2554 | 27.42 | 26.7489 | 26.7489 | 0.67113 | 4.0172 | 4.1373 | 4.1373 | -0.12001 | 1.4669 | 1.3497 | 1.3497 | 0.11716 | 0 | 12.1211 | 12.1211 | -12.1211 | 52.4611 | 51.1365 | 51.1365 | 1.3246 | 175.8 | 183.0236 | 170 | 5.8 | 175.8 | 183.0236 | 170 | 5.8 | 183.9 | 183.0236 | 209.0707 | -25.1707 | 8.7801 | 14.51 | 14.51 | -5.7299 | 11.8963 | 20 | 20 | -8.1037 | 20.8519 | 49 | 49 | -28.1481 | 5.3 | 5.61 | 5.61 | -0.31 | 4.03 | 3.7 | 3.7 | 0.33 | 8.042 | 7.3 | 7.3 | 0.742 | 4.9 | 4.64 | 4.64 | 0.26 | 6.9 | 6.38 | 6.38 | 0.52 | 7 | 6.58 | 6.58 | 0.42 | 17.5 | 15.09 | 15.09 | 2.41 | 13.7734 | 13 | 13 | 0.77337 | 1.833 | 1.8 | 1.8 | 0.033 | 17.3542 | 6.0514 | 4.2565 | 13.0977 | 1.7876 | 1.8 | 1.8 | -0.0124 | 12.2599 | 9.19 | 9.19 | 3.0699 | 19.6168 | 19.34 | 19.34 | 0.2768 | 5.21 | 5.8 | 5.8 | -0.59 | 6.93 | 5.8 | 5.8 | 1.13 | 109.1782 | 107 | 107 | 2.1782 | 66.065 | 83 | 83 | -16.935 | 11.8684 | 13.54 | 13.54 | -1.6716 | 12.2191 | 13.65 | 13.65 | -1.4309 | 3.31 | 3.4 | 3.4 | -0.09 | 15.6438 | 15.95 | 15.95 | -0.30622 | 12.83 | 11.7 | 11.7 | 1.13 | 12.7777 | 14.5 | 14.5 | -1.7223 | 17.6196 | 1.43 | 1.43 | 16.1896 | 50.4091 | 4.85 | 4.85 | 45.5591 | 2.75 | 4.2 | 4.2 | -1.45 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 13.268 | 12.32 | 12.32 | 0.948 | 2.5107 | 2.5 | 2.5 | 0.01075 |  | 1 | 1 | -1 | 7.065 | 6.58 |  | 7.065 | 8.1718 | 7.74 | 7.74 | 0.43177 | 4.16 | 3.38 | 3.38 | 0.78 | 6.29 | 4.84 | 4.84 | 1.45
07/07/2019 | 16:00 | 645.06 | 638.8964 | 638.8964 | 6.1636 | 214.1 | 201.619 | 201.619 | 12.481 | 91.9764 | 102.5374 | 82.7301 | 9.2463 | 82.76 | 76.21 | 76.21 | 6.55 | 65.45 | 66.939 | 66.939 | -1.489 | 69.9315 | 72.4596 | 70.8689 | -0.93744 | 26.8557 | 29.8645 | 29.8645 | -3.0088 | 90.883 | 137.0049 | 144.3812 | -53.4982 | 90.9932 | 137.0049 | 144.3812 | -53.388 | 113.7966 | 154.8005 | 163.135 | -49.3384 | 0.68069 | 0.6 | 0.6 | 0.08069 | 66.37 | 26.4074 | 18.9194 | 47.4507 | 90.1162 | 89.9981 | 89.9981 | 0.11817 | 39.1465 | 27.2942 | 17.3376 | 21.8088 | 86.5575 | 89.9004 | 80.009 | 6.5485 | 8.443 | 8.5 | 8.5 | -0.057 | 1.9137 | 2.4117 | 1.7639 | 0.14978 | 59.672 | 83.2488 | 83.2488 | -23.5768 | 146.8368 | 153.7517 | 153.7517 | -6.915 | 147.8237 | 153.7517 | 153.7517 | -5.9281 | 147.8005 | 153.7517 | 153.7517 | -5.9513 | 240.6841 | 230.6276 | 230.6276 | 10.0565 |  |  | 148.2179 | -148.2179 | 96.52 | 60.6092 | 59.9793 | 36.5407 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 0.2 | 120.9659 | 123.1556 | 123.1556 | -2.1897 | 20.499 | 20.8556 | 20.8556 | -0.35657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.38 | 88.2159 | 88.2159 | -21.8359 | 157.57 | 167.354 | 167.354 | -9.784 | 157.21 | 167.354 | 167.354 | -10.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.73 | 167.354 | 167.354 | -4.624 | 15.42 | 29.7076 | 17.8544 | -2.4344 | 16.5 | 15.77 | 15.77 | 0.73 | 6.796 | 6.91 | 6.91 | -0.114 | 11.665 | 14.8761 | 14.8761 | -3.2111 | 71.196 | 67.873 | 32.3367 | 38.8593 | 7.584 | 8.6691 | 8.6691 | -1.0851 | 3.361 |  |  | 3.361 | 62.11 | 34.1282 | 35.9347 | 26.1753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.41 | 36.7245 | 20.9939 | 62.4161 | 186.1447 | 195.7535 | 195.7535 | -9.6088 | 100.7908 | 97.8767 | 97.8767 | 2.9141 | 6.3781 | 6.3 | 6.3 | 0.07808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.1559 | 54.0901 | 0 | 47.1559 | 17.6227 | 16.9993 | 16.9993 | 0.62333 | 16.656 | 16.8107 | 16.8107 | -0.15469 | 15.5608 | 15.47 | 15.47 | 0.09079 | 63.55 | 43.4898 | 43.4898 | 20.0602 | 86.397 | 85.2923 | 85.5513 | 0.84571 | 10.9726 | 9.6957 | 9.6957 | 1.2769 | 25.009 | 31.8964 | 31.8964 | -6.8874 | 28.45 | 26.7489 | 26.7489 | 1.7011 | 4.016 | 4.1373 | 4.1373 | -0.12122 | 1.4677 | 1.3497 | 1.3497 | 0.11796 | 0 | 12.1211 | 12.1211 | -12.1211 | 53.1868 | 51.1365 | 51.1365 | 2.0503 | 180.8 | 183.0236 | 170 | 10.8 | 181.1 | 183.0236 | 170 | 11.1 | 186.7 | 183.0236 | 209.0707 | -22.3707 | 8.7846 | 14.51 | 14.51 | -5.7254 | 15.052 | 20 | 20 | -4.9479 | 16.9328 | 49 | 49 | -32.0672 | 5.3 | 5.61 | 5.61 | -0.31 | 4.03 | 3.7 | 3.7 | 0.33 | 8.081 | 7.3 | 7.3 | 0.781 | 4.6 | 4.64 | 4.64 | -0.04 | 6.9 | 6.38 | 6.38 | 0.52 | 7 | 6.58 | 6.58 | 0.42 | 17.6 | 15.09 | 15.09 | 2.51 | 13.6543 | 13 | 13 | 0.65428 | 1.833 | 1.8 | 1.8 | 0.033 | 17.4841 | 5.9411 | 4.2565 | 13.2276 | 1.7429 | 1.8 | 1.8 | -0.05705 | 12.5496 | 9.19 | 9.19 | 3.3596 | 20.2196 | 19.34 | 19.34 | 0.87957 | 5.25 | 5.8 | 5.8 | -0.55 | 6.97 | 5.8 | 5.8 | 1.17 | 81.5109 | 88 | 88 | -6.4891 | 87.6004 | 88 | 88 | -0.39959 | 10.2324 | 12.07 | 12.07 | -1.8376 | 10.5417 | 12.33 | 12.33 | -1.7883 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 15.7378 | 15.95 | 15.95 | -0.21224 | 12.02 | 11.46 | 11.46 | 0.56 | 10.6027 | 13.3 | 13.3 | -2.6973 | 16.3933 | 1.88 | 1.88 | 14.5133 | 47.6845 | 7.26 | 7.26 | 40.4245 | 2.75 | 4.2 | 4.2 | -1.45 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 10.768 | 12.01 | 12.01 | -1.242 | 2.5019 | 2.5 | 2.5 | 0.00191 |  | 1 | 1 | -1 | 6.83 | 6.58 |  | 6.83 | 8.4459 | 7.74 | 7.74 | 0.70589 | 4.62 | 3.38 | 3.38 | 1.24 | 6.65 | 4.84 | 4.84 | 1.81
07/07/2019 | 16:30 | 637.87 | 638.8964 | 638.8964 | -1.0264 | 212.07 | 201.619 | 201.619 | 10.451 | 88.947 | 115.4137 | 82.7301 | 6.2169 | 82.6474 | 76.21 | 76.21 | 6.4374 | 64.8582 | 66.939 | 66.939 | -2.0808 | 68.8843 | 72.4596 | 69.8405 | -0.95626 | 27.208 | 29.8645 | 29.8645 | -2.6564 | 89.1982 | 137.0049 | 139.7842 | -50.586 | 89.5058 | 137.0049 | 139.7842 | -50.2784 | 113.2405 | 154.8005 | 157.9408 | -44.7003 | 0.6896 | 0.6 | 0.6 | 0.0896 | 66.02 | 18.9194 | 18.9194 | 47.1007 | 89.9749 | 89.9981 | 89.9981 | -0.02313 | 30.652 | 14.8917 | 10.3413 | 20.3107 | 86.2938 | 80.009 | 80.009 | 6.2848 | 8.454 | 8.5 | 8.5 | -0.046 | 2.8414 | 1.6048 | 1.3087 | 1.5327 | 59.913 | 62.0476 | 83.2488 | -23.3358 | 129.5888 | 153.7517 | 153.7517 | -24.1629 | 131.0226 | 153.7517 | 153.7517 | -22.7292 | 130.4693 | 153.7517 | 153.7517 | -23.2825 | 235.1804 | 230.6276 | 230.6276 | 4.5528 |  |  | 148.2179 | -148.2179 | 85.62 | 74.4668 | 59.9793 | 25.6407 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 0.2 | 120.3695 | 123.1556 | 123.1556 | -2.786 | 24.833 | 22.8974 | 22.8974 | 1.9356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.42 | 64.7849 | 62.427 | 5.993 | 161.13 | 167.354 | 167.354 | -6.224 | 159.2 | 167.354 | 167.354 | -8.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.86 | 167.354 | 167.354 | -6.494 | 16.29 | 17.8544 | 17.8544 | -1.5644 | 8.06 | 8.77 | 8.77 | -0.71 | 6.765 | 6.91 | 6.91 | -0.145 | 10.301 | 14.8761 | 14.8761 | -4.5751 | 70.496 | 66.9876 | 52.2437 | 18.2523 | 6.499 | 8.6691 | 8.6691 | -2.1701 | 8.368 |  |  | 8.368 | 61.4826 | 39.0305 | 39.8661 | 21.6166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.11 | 44.0697 | 20.9939 | 62.1161 | 185.451 | 195.7535 | 195.7535 | -10.3025 | 100.1233 | 97.8767 | 97.8767 | 2.2466 | 6.3791 | 6.3 | 6.3 | 0.07906 | 0 | 148.4921 | 148.4921 | -148.4921 | 47.2632 | 45.2834 | 0 | 47.2632 | 17.8199 | 16.9993 | 16.9993 | 0.82058 | 16.784 | 16.8107 | 16.8107 | -0.02669 | 16.1633 | 15.47 | 15.47 | 0.69325 | 61.89 | 43.4898 | 43.4898 | 18.4002 | 85.732 | 85.2923 | 64.4177 | 21.3143 | 10.9315 | 9.6957 | 9.6957 | 1.2357 | 24.959 | 27.9749 | 11.5702 | 13.3888 | 28.04 | 26.7489 | 26.7489 | 1.2911 | 4.0184 | 4.1373 | 4.1373 | -0.11888 | 1.4682 | 1.3497 | 1.3497 | 0.11851 | 0 | 12.1211 | 12.1211 | -12.1211 | 52.9914 | 51.1365 | 51.1365 | 1.8549 | 179.8 | 183.0236 | 170 | 9.8 | 180.2 | 183.0236 | 170 | 10.2 | 185.5 | 183.0236 | 209.0707 | -23.5707 | 8.78 | 14.51 | 14.51 | -5.7299 | 21.7235 | 26 | 26 | -4.2765 | 23.2407 | 49 | 49 | -25.7593 | 5.3 | 5.61 | 5.61 | -0.31 | 4.03 | 3.7 | 3.7 | 0.33 | 7.936 | 7.3 | 7.3 | 0.636 | 4.5 | 4.64 | 4.64 | -0.14 | 6.9 | 6.38 | 6.38 | 0.52 | 7 | 6.58 | 6.58 | 0.42 | 17.6 | 15.09 | 15.09 | 2.51 | 13.4634 | 13 | 13 | 0.46344 | 1.832 | 1.8 | 1.8 | 0.032 | 17.5213 | 4.2565 | 4.2565 | 13.2648 | 1.7753 | 1.8 | 1.8 | -0.02469 | 12.3078 | 9.19 | 9.19 | 3.1178 | 19.9488 | 19.34 | 19.34 | 0.60881 | 4.95 | 5.8 | 5.8 | -0.85 | 6.97 | 5.8 | 5.8 | 1.17 | 43.1366 | 60 | 60 | -16.8634 | 91.165 | 91 | 91 | 0.16495 | 8.157 | 10.31 | 10.31 | -2.153 | 8.3178 | 10.51 | 10.51 | -2.1922 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 15.7264 | 15.95 | 15.95 | -0.22364 | 10.27 | 10.94 | 10.94 | -0.67 | 4.7504 | 10.6 | 10.6 | -5.8496 | 15.0447 | 0.98 | 0.98 | 14.0647 | 49.1801 | 4.05 | 4.05 | 45.1301 | 2.75 | 4.2 | 4.2 | -1.45 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 4.342 | 11.34 | 11.34 | -6.998 | 2.488 | 2.5 | 2.5 | -0.012 |  | 1 | 1 | -1 | 5.98 | 6.58 |  | 5.98 | 9.3354 | 7.74 | 7.74 | 1.5954 | 4.48 | 3.38 | 3.38 | 1.1 | 6.53 | 4.84 | 4.84 | 1.69
07/07/2019 | 17:00 | 644.04 | 638.8964 | 638.8964 | 5.1436 | 213.24 | 201.619 | 201.619 | 11.621 | 91.5284 | 140.826 | 82.7301 | 8.7983 | 82.5318 | 76.21 | 108.13 | -25.5982 | 65.1721 | 66.939 | 66.939 | -1.7669 | 68.9549 | 72.4596 | 69.8405 | -0.88563 | 27.9068 | 29.8645 | 29.8645 | -1.9577 | 90.3324 | 137.0049 | 144.3812 | -54.0488 | 90.5659 | 137.0049 | 144.3812 | -53.8153 | 113.8388 | 154.8005 | 163.135 | -49.2961 | 0.68848 | 0.6 | 0.6 | 0.08848 | 66.22 | 30.2386 | 50.5305 | 15.6895 | 90.2286 | 89.9981 | 89.9981 | 0.23058 | 38.032 | 19.3078 | 12.3965 | 25.6355 | 86.8025 | 80.009 | 80.009 | 6.7935 | 8.438 | 8.5 | 8.5 | -0.062 | 2.7942 | 1.8921 | 1.4425 | 1.3517 | 59.734 | 62.0476 | 83.2488 | -23.5148 | 146.5369 | 153.7517 | 153.7517 | -7.2149 | 147.665 | 153.7517 | 153.7517 | -6.0868 | 146.2053 | 153.7517 | 153.7517 | -7.5465 | 245.1636 | 230.6276 | 230.6276 | 14.536 |  |  | 148.2179 | -148.2179 | 98.5 | 151.8414 | 77.4066 | 21.0934 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 0.2 | 122.7502 | 123.1556 | 123.1556 | -0.40539 | 25.21 | 22.8974 | 22.8974 | 2.3126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.46 | 64.7849 | 62.427 | 6.033 | 160.4 | 167.354 | 167.354 | -6.954 | 160.29 | 167.354 | 167.354 | -7.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.99 | 167.354 | 167.354 | -5.364 | 16.28 | 17.8544 | 17.8544 | -1.5744 | 1.56 | 1.53 | 1.53 | 0.03 | 6.775 | 6.91 | 6.91 | -0.135 | 10.332 | 14.8761 | 14.8761 | -4.5441 | 71.039 | 80.0239 | 82.3976 | -11.3586 | 6.527 | 8.6691 | 8.6691 | -2.1421 | 8.376 |  |  | 8.376 | 62.1581 | 49.4811 | 52.3917 | 9.7664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.53 | 76.8076 | 20.9939 | 62.5361 | 185.887 | 195.7535 | 195.7535 | -9.8665 | 100.1975 | 97.8767 | 97.8767 | 2.3207 | 6.38 | 6.3 | 6.3 | 0.08004 | 0 | 148.4921 | 155.8368 | -155.8368 | 47.6831 | 45.2834 | 0 | 47.6831 | 15.7538 | 16.9993 | 16.9993 | -1.2456 | 16.682 | 16.8107 | 16.8107 | -0.12869 | 16.5474 | 15.47 | 15.47 | 1.0774 | 62.77 | 43.4898 | 43.4898 | 19.2802 | 85.718 | 85.2923 | 64.4177 | 21.3003 | 10.9814 | 9.6957 | 9.6957 | 1.2856 | 25.117 | 26.0881 | 31.1486 | -6.0316 | 28.28 | 26.7489 | 26.7489 | 1.5311 | 4.0165 | 4.1373 | 4.1373 | -0.12079 | 1.4667 | 1.3497 | 1.3497 | 0.11696 | 0 | 12.1211 | 12.1211 | -12.1211 | 53.3903 | 51.1365 | 51.1365 | 2.2538 | 180.1 | 183.0236 | 170 | 10.1 | 180.1 | 183.0236 | 170 | 10.1 | 187.2 | 183.0236 | 209.0707 | -21.8707 | 8.7817 | 14.51 | 14.51 | -5.7283 | 18.5603 | 26 | 26 | -7.4397 | 19.9175 | 49 | 49 | -29.0825 | 5.3 | 5.61 | 5.61 | -0.31 | 4.03 | 3.7 | 3.7 | 0.33 | 8.063 | 7.3 | 7.3 | 0.763 | 4.4 | 4.64 | 4.64 | -0.24 | 6.9 | 6.38 | 6.38 | 0.52 | 7 | 6.58 | 6.58 | 0.42 | 17.5 | 15.09 | 15.09 | 2.41 | 13.8676 | 13 | 13 | 0.86756 | 1.831 | 1.8 | 1.8 | 0.031 | 17.5548 | 6.803 | 11.3683 | 6.1865 | 1.7359 | 1.8 | 1.8 | -0.06409 | 12.0595 | 9.19 | 9.19 | 2.8695 | 20.1571 | 19.34 | 19.34 | 0.81714 | 5 | 5.8 | 5.8 | -0.8 | 6.96 | 5.8 | 5.8 | 1.16 | 8.4231 | 27 | 27 | -18.5769 | 90.3809 | 92 | 92 | -1.6191 | 5.8291 | 8.16 | 8.16 | -2.3309 | 6.0512 | 8.38 | 8.38 | -2.3288 | 3.21 | 3.4 | 3.4 | -0.19 | 15.8502 | 15.95 | 15.95 | -0.09982 | 4.69 | 10.04 | 10.04 | -5.35 | 0.28914 | 7.85 | 7.85 | -7.5609 | 23.101 | 0.29 | 0.29 | 22.811 | 63.0486 | 2.46 | 2.46 | 60.5886 | 2.75 | 4.2 | 4.2 | -1.45 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0.324 | 10.04 | 10.04 | -9.716 | 2.524 | 2.5 | 2.5 | 0.024 |  | 1 | 1 | -1 | 6.815 | 6.58 |  | 6.815 | 9.3319 | 7.74 | 7.74 | 1.5919 | 4.59 | 3.38 | 3.38 | 1.21 | 7.22 | 4.84 | 4.84 | 2.38
07/07/2019 | 17:30 | 637.68 | 638.8964 | 638.8964 | -1.2164 | 211.63 | 201.619 | 201.619 | 10.011 | 129.4629 | 140.8261 | 143.3183 | -13.8554 | 82.3849 | 76.21 | 85.293 | -2.9082 | 64.5618 | 66.939 | 66.939 | -2.3772 | 68.9666 | 72.4596 | 76.6214 | -7.6548 | 29.1807 | 29.8645 | 29.8645 | -0.68372 | 142.1999 | 137.0049 | 144.3812 | -2.1813 | 137.3619 | 137.0049 | 144.3812 | -7.0194 | 145.424 | 154.8005 | 163.135 | -17.7109 | 0.69576 | 0.6 | 0.6 | 0.09576 | 65.82 | 61.2051 | 31.8403 | 33.9797 | 90.5018 | 89.9981 | 89.9981 | 0.50372 | 20.5445 | 51.5605 | 10.3413 | 10.2033 | 86.1421 | 100.7793 | 80.009 | 6.1331 | 8.462 | 8.5 | 8.5 | -0.038 | 3.0523 | 3.9905 | 1.3087 | 1.7435 | 60.291 | 62.0476 | 83.2488 | -22.9578 | 120.6942 | 153.7517 | 153.7517 | -33.0575 | 122.5708 | 153.7517 | 153.7517 | -31.1809 | 121.4727 | 153.7517 | 153.7517 | -32.279 | 230.0147 | 230.6276 | 230.6276 | -0.61296 |  |  | 148.2179 | -148.2179 | 150.77 | 179.7377 | 145.3936 | 5.3764 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 0.2 | 120.0826 | 123.1556 | 123.1556 | -3.073 | 26.06 | 24.3558 | 24.3558 | 1.7042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.39 | 64.7849 | 57.5546 | 10.8354 | 160.73 | 167.354 | 167.354 | -6.624 | 159.56 | 167.354 | 167.354 | -7.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.98 | 167.354 | 167.354 | -8.374 | 16.22 | 17.8544 | 17.8544 | -1.6344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.757 | 6.91 | 6.91 | -0.153 | 10.304 | 14.8761 | 14.8761 | -4.5721 | 70.519 | 80.9117 | 79.4258 | -8.9068 | 6.475 | 8.6691 | 8.6691 | -2.1941 | 8.361 |  |  | 8.361 | 61.3745 | 49.4811 | 52.3917 | 8.9828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.22 | 76.8076 | 20.9939 | 59.2261 | 186.6997 | 195.7535 | 195.7535 | -9.0538 | 100.1356 | 97.8767 | 97.8767 | 2.2589 | 6.3766 | 6.3 | 6.3 | 0.07659 | 148.0234 | 148.4921 | 227.7725 | -79.7491 | 46.2441 | 45.2834 | 0 | 46.2441 | 15.402 | 16.9993 | 16.9993 | -1.5973 | 16.554 | 16.8107 | 16.8107 | -0.25669 | 16.3839 | 15.47 | 15.47 | 0.91389 | 62.83 | 66.7465 | 66.7465 | -3.9165 | 84.421 | 85.2923 | 60.4249 | 23.9961 | 10.9485 | 9.6957 | 9.6957 | 1.2528 | 32.853 | 31.8964 | 14.5736 | 18.2794 | 28.04 | 26.7489 | 26.7489 | 1.2911 | 4.0181 | 4.1373 | 4.1373 | -0.11914 | 1.4672 | 1.3497 | 1.3497 | 0.11754 | 11.97 | 14.14 | 14.14 | -2.1699 | 53.108 | 51.1365 | 51.1365 | 1.9714 | 180.1 | 183.0236 | 170 | 10.1 | 180.1 | 183.0236 | 170 | 10.1 | 184.3 | 183.0236 | 209.0707 | -24.7707 | 8.7852 | 14.51 | 14.51 | -5.7248 | 16.2619 | 24 | 24 | -7.7381 | 17.5731 | 49 | 49 | -31.4269 | 5.4 | 5.61 | 5.61 | -0.21 | 4.02 | 3.7 | 3.7 | 0.32 | 8.006 | 7.3 | 7.3 | 0.706 | 4.4 | 4.64 | 4.64 | -0.24 | 6.8 | 6.38 | 6.38 | 0.42 | 7 | 6.58 | 6.58 | 0.42 | 17.5 | 15.09 | 15.09 | 2.41 | 13.8169 | 13 | 13 | 0.81685 | 1.827 | 1.8 | 1.8 | 0.027 | 17.402 | 13.7699 | 7.1634 | 10.2386 | 1.7611 | 1.8 | 1.8 | -0.03888 | 11.8762 | 9.19 | 9.19 | 2.6862 | 20.037 | 19.34 | 19.34 | 0.69695 | 5.08 | 5.8 | 5.8 | -0.72 | 7 | 5.8 | 5.8 | 1.2 | 0 | 7 | 7 | -7 | 94.9698 | 93 | 93 | 1.9698 | 3.3562 | 5.71 | 5.71 | -2.3538 | 3.6152 | 6.05 | 6.05 | -2.4348 | 3.21 | 3.4 | 3.4 | -0.19 | 15.7284 | 15.95 | 15.95 | -0.22158 | 0.39 | 7.36 | 7.36 | -6.97 | 0 | 0.9 | 0.9 | -0.9 | 16.6836 | 0 | 0 | 16.6836 | 59.3606 | 1.05 | 1.05 | 58.3106 | 2.75 | 4.2 | 4.2 | -1.45 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 | 6.55 | 6.55 | -6.55 | 2.51 | 2.5 | 2.5 | 0.01 |  | 1 | 1 | -1 | 7.19 | 6.58 |  | 7.19 | 9.3001 | 7.74 | 7.74 | 1.5601 | 4.43 | 3.38 | 3.38 | 1.05 | 7.13 | 4.84 | 4.84 | 2.29
07/07/2019 | 18:00 | 648.87 | 638.8964 | 638.8964 | 9.9736 | 213.66 | 201.619 | 201.619 | 12.041 | 152.5932 | 169.3016 | 169.3016 | -16.7084 | 84.1891 | 76.21 | 76.4795 | 7.7097 | 65.6282 | 66.939 | 66.939 | -1.3108 | 69.107 | 72.4596 | 81.4763 | -12.3693 | 29.2054 | 29.8645 | 29.8645 | -0.6591 | 142.4675 | 137.0049 | 144.3812 | -1.9137 | 138.3994 | 137.0049 | 144.3812 | -5.9818 | 144.5528 | 154.8005 | 163.135 | -18.5821 | 0.65756 | 0.6 | 0.6 | 0.05756 | 66.74 | 86.0571 | 74.1476 | -7.4076 | 90.6735 | 89.9981 | 89.9981 | 0.67542 | 40.1673 | 48.1154 | 46.6077 | -6.4404 | 87.8971 | 122.2255 | 80.009 | 7.8882 | 8.495 | 8.5 | 8.5 | -0.005 | 2.1919 | 3.7664 | 3.6683 | -1.4764 | 60.504 | 76.0042 | 83.2488 | -22.7448 | 163.8961 | 153.7517 | 153.7517 | 10.1444 | 164.8272 | 153.7517 | 153.7517 | 11.0754 | 164.4999 | 153.7517 | 153.7517 | 10.7482 | 260.0531 | 230.6276 | 230.6276 | 29.4255 |  |  | 148.2179 | -148.2179 | 179.7 | 265.0395 | 179.7377 | -0.03766 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 0.2 | 123.6542 | 123.1556 | 123.1556 | 0.49866 | 27.23 | 24.3558 | 24.3558 | 2.8742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.74 | 64.7849 | 66.3854 | 2.3546 | 163.91 | 167.354 | 167.354 | -3.444 | 160.66 | 167.354 | 167.354 | -6.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.24 | 167.354 | 167.354 | -6.114 | 16.74 | 72.2831 | 17.8544 | -1.1144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.764 | 6.91 | 6.91 | -0.146 | 10.318 | 14.8761 | 14.8761 | -4.5581 | 72.132 | 80.9117 | 88.9623 | -16.8303 | 6.548 | 8.6691 | 8.6691 | -2.1211 | 8.374 |  |  | 8.374 | 108.8769 | 68.7652 | 83.7459 | 25.1311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.45 | 189.1255 | 136.5376 | -52.0876 | 186.4222 | 195.7535 | 195.7535 | -9.3313 | 100.6177 | 97.8767 | 97.8767 | 2.741 | 6.3713 | 6.3 | 6.3 | 0.07127 | 148.7271 | 171.5363 | 227.7725 | -79.0454 | 91.543 | 54.6632 | 54.6632 | 36.8798 | 15.4764 | 16.9993 | 16.9993 | -1.523 | 16.652 | 16.8107 | 16.8107 | -0.15869 | 16.3538 | 15.47 | 15.47 | 0.8838 | 64.43 | 66.7465 | 66.7465 | -2.3165 | 85.302 | 85.2923 | 67.6615 | 17.6405 | 11.0265 | 9.6957 | 9.6957 | 1.3307 | 32.929 | 31.8964 | 31.8964 | 1.0326 | 28.51 | 26.7489 | 26.7489 | 1.7611 | 4.0175 | 4.1373 | 4.1373 | -0.11974 | 1.4659 | 1.3497 | 1.3497 | 0.11624 | 12.04 | 14.14 | 14.14 | -2.0999 | 53.2327 | 51.1365 | 51.1365 | 2.0962 | 179.2 | 183.0236 | 170 | 9.2 | 179.5 | 183.0236 | 170 | 9.5 | 184.9 | 183.0236 | 209.0707 | -24.1707 | 8.7727 | 14.51 | 14.51 | -5.7373 | 11.8047 | 24 | 24 | -12.1953 | 16.097 | 49 | 49 | -32.903 | 5.4 | 5.61 | 5.61 | -0.21 | 4.03 | 3.7 | 3.7 | 0.33 | 7.85 | 7.3 | 7.3 | 0.55 | 4.4 | 4.64 | 4.64 | -0.24 | 6.8 | 6.38 | 6.38 | 0.42 | 7 | 6.58 | 6.58 | 0.42 | 17.4 | 15.09 | 15.09 | 2.31 | 14.2063 | 13 | 13 | 1.2063 | 1.839 | 1.8 | 1.8 | 0.039 | 17.5876 | 19.3611 | 16.6817 | 0.90595 | 1.7195 | 1.8 | 1.8 | -0.0805 | 11.7042 | 9.19 | 9.19 | 2.5142 | 20.2722 | 19.34 | 19.34 | 0.93219 | 5.06 | 5.8 | 5.8 | -0.74 | 6.91 | 5.8 | 5.8 | 1.11 | 0 | 1 | 1 | -1 | 100.5734 | 94 | 94 | 6.5734 | 0.95166 | 3.19 | 3.19 | -2.2383 | 1.1299 | 3.36 | 3.36 | -2.2301 | 3.25 | 3.4 | 3.4 | -0.15 | 15.9261 | 15.95 | 15.95 | -0.02385 | 0 | 2.26 | 2.26 | -2.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2884 | 0.08 | 0.08 | 13.2084 | 51.9998 | 1.17 | 1.17 | 50.8298 | 2.75 | 4.2 | 4.2 | -1.45 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 | 1.53 | 1.53 | -1.53 | 2.51 | 2.5 | 2.5 | 0.01 |  | 1 | 1 | -1 | 7.285 | 6.58 |  | 7.285 | 9.9616 | 7.74 | 7.74 | 2.2216 | 4.67 | 3.38 | 3.38 | 1.29 | 7.27 | 4.84 | 4.84 | 2.43
07/07/2019 | 18:30 | 631.8 | 638.8964 | 638.8964 | -7.0964 | 210.43 | 201.619 | 201.619 | 8.811 | 248.1651 | 204.4655 | 169.3016 | 78.8634 | 79.6002 | 79.1615 | 76.4795 | 3.1207 | 64.5754 | 66.939 | 66.939 | -2.3636 | 68.7277 | 72.4596 | 81.4763 | -12.7486 | 28.1482 | 29.8645 | 29.8645 | -1.7163 | 143.3162 | 137.0049 | 144.3812 | -1.065 | 139.2386 | 137.0049 | 144.3812 | -5.1426 | 144.4333 | 154.8005 | 163.135 | -18.7016 | 0.66626 | 0.6 | 0.6 | 0.06626 | 64.94 | 86.0571 | 74.1476 | -9.2076 | 90.7842 | 89.9981 | 89.9981 | 0.78616 | 26.5435 | 77.3746 | 77.3746 | -50.8311 | 87.2168 | 109.5114 | 122.0882 | -34.8714 | 8.51 | 8.5 | 8.5 | 0.01 | 2.7176 | 5.67 | 5.67 | -2.9524 | 83.52 | 83.2488 | 83.2488 | 0.27121 | 142.7297 | 153.7517 | 153.7517 | -11.0221 | 143.4062 | 153.7517 | 153.7517 | -10.3455 | 142.9985 | 153.7517 | 153.7517 | -10.7532 | 245.3148 | 230.6276 | 230.6276 | 14.6872 |  |  | 148.2179 | -148.2179 | 308.97 | 359.728 | 303.4037 | 5.5663 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 0.1 | 119.7487 | 123.1556 | 123.1556 | -3.4069 | 27.05 | 26.1059 | 26.1059 | 0.94407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 64.7849 | 70.0071 | -3.0071 | 155.56 | 167.354 | 167.354 | -11.794 | 157.86 | 167.354 | 167.354 | -9.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.59 | 167.354 | 167.354 | -6.764 | 15.41 | 91.7668 | 17.8544 | -2.4444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.817 | 6.91 | 6.91 | -0.093 | 10.322 | 14.8761 | 14.8761 | -4.5541 | 119.903 | 139.6132 | 126.6946 | -6.7916 | 6.545 | 8.6691 | 8.6691 | -2.1241 | 4.467 |  |  | 4.467 | 106.7444 | 92.853 | 91.938 | 14.8065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.78 | 215.3921 | 215.3921 | -35.6121 | 185.5501 | 195.7535 | 195.7535 | -10.2034 | 100.6054 | 97.8767 | 97.8767 | 2.7286 | 6.3665 | 6.3 | 6.3 | 0.06648 | 223.6415 | 210.77 | 227.7725 | -4.131 | 99.5887 | 54.6632 | 54.6632 | 44.9254 | 15.8683 | 16.9993 | 16.9993 | -1.131 | 17.048 | 16.8107 | 16.8107 | 0.23731 | 16.2258 | 15.47 | 15.47 | 0.75577 | 60.91 | 66.7465 | 66.7465 | -5.8365 | 83.056 | 85.2923 | 70.6295 | 12.4265 | 11.0285 | 9.6957 | 9.6957 | 1.3327 | 32.718 | 31.8964 | 31.3182 | 1.3998 | 27.73 | 26.7489 | 26.7489 | 0.98113 | 4.0102 | 4.1373 | 4.1373 | -0.12709 | 1.4662 | 1.3497 | 1.3497 | 0.11651 | 11.64 | 16.1671 | 16.1671 | -4.5271 | 52.5415 | 51.1365 | 51.1365 | 1.405 | 174.6 | 183.0236 | 170 | 4.6 | 174.8 | 183.0236 | 170 | 4.8 | 185.2 | 183.0236 | 209.0707 | -23.8707 | 8.7853 | 14.51 | 14.51 | -5.7247 | 12.8112 | 20 | 20 | -7.1888 | 19.6065 | 49 | 49 | -29.3935 | 5.2 | 5.61 | 5.61 | -0.41 | 4.14 | 3.7 | 3.7 | 0.44 | 7.89 | 7.3 | 7.3 | 0.59 | 4.5 | 4.64 | 4.64 | -0.14 | 6.6 | 6.38 | 6.38 | 0.22 | 7 | 6.58 | 6.58 | 0.42 | 17.4 | 15.09 | 15.09 | 2.31 | 10.2117 | 13 | 13 | -2.7883 | 1.833 | 1.8 | 1.8 | 0.033 | 17.4585 | 19.3611 | 16.6817 | 0.77679 | 1.7778 | 1.8 | 1.8 | -0.02217 | 11.6 | 9.19 | 9.19 | 2.41 | 19.7381 | 19.34 | 19.34 | 0.39812 | 4.86 | 5.8 | 5.8 | -0.94 | 6.93 | 5.8 | 5.8 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.3965 | 90 | 90 | 14.3965 | 0 | 0.73 | 0.73 | -0.73 | 0 | 0.89 | 0.89 | -0.89 | 3.28 | 3.4 | 3.4 | -0.12 | 15.6733 | 15.95 | 15.95 | -0.2767 | 0 | 0.04 | 0.04 | -0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0847 | 0.6 | 0.6 | 11.4847 | 45.2527 | 2.75 | 2.75 | 42.5027 | 2.75 | 4.2 | 4.2 | -1.45 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4931 | 2.5 | 2.5 | -0.00692 |  | 1 | 1 | -1 | 7.485 | 6.58 |  | 7.485 | 10.4981 | 7.74 | 7.74 | 2.7581 | 4.25 | 3.38 | 3.38 | 0.87 | 7 | 4.84 | 4.84 | 2.16
07/07/2019 | 19:00 | 632.96 | 638.8964 | 638.8964 | -5.9364 | 209.4 | 201.619 | 201.619 | 7.781 | 246.4223 | 255.1946 | 174.3733 | 72.049 | 81.0021 | 76.21 | 85.763 | -4.7609 | 64.8096 | 66.939 | 66.939 | -2.1294 | 68.8877 | 72.4596 | 81.4763 | -12.5886 | 27.8314 | 29.8645 | 29.8645 | -2.0331 | 143.8895 | 137.0049 | 144.3812 | -0.49177 | 139.3597 | 137.0049 | 144.3812 | -5.0215 | 144.5329 | 154.8005 | 163.135 | -18.602 | 0.65522 | 0.6 | 0.6 | 0.05522 | 84.951 | 86.0571 | 86.0571 | -1.1061 | 90.7984 | 89.9981 | 89.9981 | 0.80035 | 19.9584 | 77.3746 | 77.3746 | -57.4162 | 128.124 | 117.5605 | 130.9299 | -2.8058 | 8.501 | 8.5 | 8.5 | 0.001 | 2.1062 | 5.67 | 5.67 | -3.5638 | 83.53 | 83.2488 | 83.2488 | 0.28121 | 122.0161 | 153.7517 | 153.7517 | -31.7356 | 122.443 | 153.7517 | 153.7517 | -31.3087 | 122.0487 | 153.7517 | 153.7517 | -31.7031 | 238.6468 | 230.6276 | 230.6276 | 8.0192 |  |  | 148.2179 | -148.2179 | 296.85 | 425.9131 | 338.8506 | -42.0007 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 0.2 | 118.9289 | 123.1556 | 123.1556 | -4.2267 | 26.88 | 26.1059 | 26.1059 | 0.77407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.28 | 64.7849 | 74.6723 | -6.3923 | 158.31 | 167.354 | 167.354 | -9.044 | 159.3 | 167.354 | 167.354 | -8.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.7 | 167.354 | 167.354 | -8.654 | 89.8 | 72.9983 | 33.7117 | 56.0883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.821 | 6.91 | 6.91 | -0.089 | 13.332 | 14.8761 | 14.8761 | -1.5441 | 119.579 | 139.5683 | 135.3083 | -15.7293 | 8.494 | 8.6691 | 8.6691 | -0.1751 | 0 |  |  | 0 | 107.1317 | 96.0137 | 99.9622 | 7.1695 | 1.2926 | 0 | 0 | 1.2926 | 180.53 | 215.3921 | 215.3921 | -34.8621 | 185.7879 | 195.7535 | 195.7535 | -9.9655 | 100.6548 | 97.8767 | 97.8767 | 2.7781 | 6.3653 | 6.3 | 6.3 | 0.06527 | 225.8352 | 215.4709 | 227.7725 | -1.9373 | 101.2727 | 54.6632 | 54.6632 | 46.6095 | 15.8402 | 16.9993 | 16.9993 | -1.1591 | 17.447 | 16.8107 | 16.8107 | 0.63631 | 16.2571 | 15.47 | 15.47 | 0.78709 | 62.15 | 66.7465 | 66.7465 | -4.5965 | 84.588 | 85.2923 | 74.4525 | 10.1355 | 10.9442 | 9.6957 | 9.6957 | 1.2484 | 32.865 | 31.8964 | 25.1215 | 7.7435 | 27.81 | 26.7489 | 26.7489 | 1.0611 | 4.0064 | 4.1373 | 4.1373 | -0.13087 | 1.5152 | 1.3497 | 1.3497 | 0.16554 | 11.71 | 16.1671 | 16.1671 | -4.457 | 52.6663 | 51.1365 | 51.1365 | 1.5298 | 178.2 | 183.0236 | 170 | 8.2 | 178.2 | 183.0236 | 170 | 8.2 | 183.6 | 183.0236 | 209.0707 | -25.4707 | 8.7827 | 14.51 | 14.51 | -5.7273 | 7.198 | 20 | 20 | -12.802 | 15.991 | 49 | 49 | -33.0089 | 5 | 5.61 | 5.61 | -0.61 | 4.4 | 3.7 | 3.7 | 0.7 | 7.94 | 7.3 | 7.3 | 0.64 | 4.8 | 4.64 | 4.64 | 0.16 | 6.6 | 6.38 | 6.38 | 0.22 | 6.8 | 6.58 | 6.58 | 0.22 | 17.3 | 15.09 | 15.09 | 2.21 | 13.9151 | 13 | 13 | 0.91514 | 1.838 | 1.8 | 1.8 | 0.038 | 19.7757 | 19.3611 | 19.3611 | 0.41465 | 1.7178 | 1.8 | 1.8 | -0.08219 | 11.4 | 9.19 | 9.19 | 2.21 | 19.784 | 19.34 | 19.34 | 0.44398 | 4.9 | 5.8 | 5.8 | -0.9 | 6.9 | 5.8 | 5.8 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.1836 | 80 | 80 | 27.1836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.27 | 3.4 | 3.4 | -0.13 | 15.4637 | 15.95 | 15.95 | -0.48628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1434 | 0.6 | 0.6 | 11.5434 | 43.0496 | 3.12 | 3.12 | 39.9296 | 2.75 | 4.2 | 4.2 | -1.45 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4931 | 2.5 | 2.5 | -0.00692 |  | 1 | 1 | -1 | 7.385 | 6.58 |  | 7.385 | 11.845 | 7.74 | 7.74 | 4.105 | 4.25 | 3.38 | 3.38 | 0.87 | 6.98 | 4.84 | 4.84 | 2.14
07/07/2019 | 19:30 | 628.86 | 638.8964 | 638.8964 | -10.0364 | 209.35 | 201.619 | 201.619 | 7.731 | 246.7034 | 269.0184 | 184.688 | 62.0154 | 80.579 | 79.4176 | 83.087 | -2.508 | 64.8572 | 66.939 | 66.939 | -2.0819 | 68.905 | 72.4596 | 81.4763 | -12.5713 | 27.6153 | 29.8645 | 29.8645 | -2.2491 | 143.8995 | 137.0049 | 144.3812 | -0.48177 | 139.6 | 137.0049 | 144.3812 | -4.7813 | 144.642 | 154.8005 | 163.135 | -18.4929 | 0.6608 | 0.6 | 0.6 | 0.0608 | 84.7993 | 86.0571 | 86.0571 | -1.2578 | 90.8293 | 89.9981 | 89.9981 | 0.83127 | 26.6993 | 77.3746 | 77.3746 | -50.6753 | 127.2129 | 111.9634 | 132.1358 | -4.9229 | 8.487 | 8.5 | 8.5 | -0.013 | 2.3486 | 5.67 | 5.67 | -3.3214 | 83.54 | 83.2488 | 83.2488 | 0.29121 | 139.5281 | 153.7517 | 153.7517 | -14.2236 | 142.1257 | 153.7517 | 153.7517 | -11.626 | 140.5995 | 153.7517 | 153.7517 | -13.1523 | 252.9489 | 230.6276 | 230.6276 | 22.3213 |  |  | 148.2179 | -148.2179 | 256.55 | 439.9418 | 359.728 | -103.178 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 0.1 | 118.4318 | 123.1556 | 123.1556 | -4.7237 | 26.39 | 26.3247 | 26.3247 | 0.06531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.13 | 64.7849 | 74.7287 | -6.5987 | 155.96 | 167.354 | 167.354 | -11.394 | 157.94 | 167.354 | 167.354 | -9.414 | 13.49 | 0 | 0 | 13.49 | 158.14 | 167.354 | 167.354 | -9.214 | 88.75 | 92.1428 | 35.2241 | 53.5259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.797 | 6.91 | 6.91 | -0.113 | 13.598 | 14.8761 | 14.8761 | -1.2781 | 119.469 | 140.9548 | 140.5777 | -21.1087 | 8.546 | 8.6691 | 8.6691 | -0.1231 | 0 |  |  | 0 | 106.6782 | 89.635 | 93.4247 | 13.2535 | 15.9716 | 0 | 0 | 15.9716 | 177.43 | 215.3921 | 215.3921 | -37.9621 | 186.1447 | 195.7535 | 195.7535 | -9.6088 | 100.5436 | 97.8767 | 97.8767 | 2.6668 | 6.3647 | 6.3 | 6.3 | 0.06474 | 225.0821 | 212.3416 | 227.7725 | -2.6905 | 101.3564 | 54.6632 | 54.6632 | 46.6932 | 15.8272 | 16.9993 | 16.9993 | -1.1722 | 17.402 | 16.8107 | 16.8107 | 0.59131 | 16.2571 | 15.47 | 15.47 | 0.78712 | 61.74 | 66.7465 | 66.7465 | -5.0065 | 84.64 | 85.2923 | 74.4987 | 10.1413 | 10.9149 | 9.6957 | 9.6957 | 1.2191 | 32.832 | 31.8964 | 31.4616 | 1.3704 | 27.57 | 26.7489 | 26.7489 | 0.82113 | 4.0085 | 4.1373 | 4.1373 | -0.12872 | 1.533 | 1.3497 | 1.3497 | 0.18326 | 11.64 | 16.1671 | 16.1671 | -4.5271 | 52.7451 | 51.1365 | 51.1365 | 1.6086 | 176.9 | 183.0236 | 170 | 6.9 | 177 | 183.0236 | 170 | 7 | 185.2 | 183.0236 | 209.0707 | -23.8707 | 8.7933 | 14.51 | 14.51 | -5.7167 | 3.9776 | 19 | 19 | -15.0224 | 16.3337 | 35 | 35 | -18.6663 | 5.1 | 5.61 | 5.61 | -0.51 | 4.48 | 3.7 | 3.7 | 0.78 | 7.84 | 7.3 | 7.3 | 0.54 | 4.8 | 4.64 | 4.64 | 0.16 | 6.6 | 6.38 | 6.38 | 0.22 | 6.8 | 6.58 | 6.58 | 0.22 | 17.4 | 15.09 | 15.09 | 2.31 | 13.9392 | 13 | 13 | 0.93925 | 1.833 | 1.8 | 1.8 | 0.033 | 20.7186 | 19.3611 | 19.3611 | 1.3575 | 1.6684 | 1.8 | 1.8 | -0.13162 | 11.4 | 9.19 | 9.19 | 2.21 | 19.6592 | 19.34 | 19.34 | 0.31921 | 4.77 | 5.8 | 5.8 | -1.03 | 6.47 | 5.8 | 5.8 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.5189 | 69 | 69 | 46.5189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.28 | 3.4 | 3.4 | -0.12 | 15.5936 | 15.95 | 15.95 | -0.35642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9515 | 0.15 | 0.15 | 10.8015 | 42.1569 | 2.53 | 2.53 | 39.6269 | 2.75 | 4.2 | 4.2 | -1.45 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4975 | 2.5 | 2.5 | -0.0025 |  | 1 | 1 | -1 | 7.575 | 6.58 |  | 7.575 | 11.8185 | 7.74 | 7.74 | 4.0785 | 4.19 | 3.38 | 3.38 | 0.81 | 6.94 | 4.84 | 4.84 | 2.1
07/07/2019 | 20:00 | 627.75 | 638.8964 | 638.8964 | -11.1464 | 209.46 | 201.619 | 201.619 | 7.841 | 183.7708 | 252.049 | 201.5548 | -17.7839 | 80.8851 | 108.13 | 79.1889 | 1.6962 | 64.8957 | 66.939 | 66.939 | -2.0433 | 68.71 | 72.4596 | 81.4763 | -12.7662 | 25.274 | 29.8645 | 29.8645 | -4.5904 | 143.8381 | 95.4866 | 144.3812 | -0.54316 | 138.9287 | 95.4866 | 144.3812 | -5.4525 | 144.1678 | 107.8893 | 163.135 | -18.9671 | 0.61963 | 0.6 | 0.6 | 0.01963 | 84.5042 | 86.0571 | 86.0571 | -1.553 | 90.9565 | 89.9981 | 89.9981 | 0.95839 | 29.2245 | 77.3746 | 77.3746 | -48.1501 | 127.0712 | 217.2299 | 134.703 | -7.6319 | 8.479 | 8.5 | 8.5 | -0.021 | 2.4829 | 5.67 | 5.67 | -3.1871 | 60.73 | 62.0476 | 83.2488 | -22.5188 | 148.2392 | 143.6941 | 153.7517 | -5.5125 | 149.4856 | 143.6941 | 153.7517 | -4.2661 | 149.4028 | 143.6941 | 153.7517 | -4.349 | 259.6648 | 215.5412 | 230.6276 | 29.0372 |  |  | 148.2179 | -148.2179 | 260.79 | 315.4474 | 396.3226 | -135.5326 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 0.1 | 118.6701 | 123.1556 | 123.1556 | -4.4855 | 26.39 | 26.3247 | 26.3247 | 0.06531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.05 | 88.2159 | 78.0968 | -10.0468 | 156.42 | 125.8187 | 167.354 | -10.934 | 158.83 | 125.8187 | 167.354 | -8.524 | 14.89 | 30 | 0 | 14.89 | 160.04 | 125.8187 | 167.354 | -7.314 | 89.22 | 114.0174 | 41.9107 | 47.3093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.806 | 6.91 | 6.91 | -0.104 | 13.619 | 14.8761 | 14.8761 | -1.2571 | 119.802 | 141.2281 | 140.4802 | -20.6782 | 8.524 | 8.913 | 8.6691 | -0.1451 | 0 |  |  | 0 | 106.4781 | 83.4266 | 98.8625 | 7.6156 | 27.7153 | 26.8 | 0 | 27.7153 | 178.51 | 215.3921 | 215.3921 | -36.8821 | 184.8563 | 195.7535 | 195.7535 | -10.8971 | 100.6054 | 97.8767 | 97.8767 | 2.7286 | 6.3726 | 6.3 | 6.3 | 0.07255 | 223.6192 | 192.8522 | 227.7725 | -4.1533 | 102.9262 | 126.6408 | 54.6632 | 48.2629 | 16.0105 | 16.9993 | 16.9993 | -0.98887 | 17.44 | 16.8107 | 16.8107 | 0.62931 | 16.3121 | 15.47 | 15.47 | 0.84212 | 60.08 | 66.7465 | 66.7465 | -6.6665 | 83.851 | 85.2923 | 77.2589 | 6.5921 | 10.7843 | 9.6957 | 9.6957 | 1.0886 | 32.789 | 31.8964 | 31.8964 | 0.89257 | 27.51 | 26.7489 | 26.7489 | 0.76113 | 4.0102 | 4.1373 | 4.1373 | -0.12708 | 1.5321 | 1.3497 | 1.3497 | 0.18236 | 11.73 | 16.1671 | 16.1671 | -4.4371 | 52.3363 | 51.1365 | 51.1365 | 1.1998 | 175 | 183.0236 | 170 | 5 | 175.2 | 183.0236 | 170 | 5.2 | 186.1 | 183.0236 | 209.0707 | -22.9707 | 8.7827 | 14.51 | 14.51 | -5.7273 | 5.2953 | 19 | 19 | -13.7047 | 14.3971 | 35 | 35 | -20.6029 | 5.1 | 5.61 | 5.61 | -0.51 | 4.48 | 3.7 | 3.7 | 0.78 | 7.95 | 7.3 | 7.3 | 0.65 | 4.8 | 4.64 | 4.64 | 0.16 | 6.4 | 6.38 | 6.38 | 0.02 | 6.7 | 6.58 | 6.58 | 0.12 | 17.4 | 15.09 | 15.09 | 2.31 | 14.1321 | 13 | 13 | 1.1321 | 1.838 | 1.8 | 1.8 | 0.038 | 20.7221 | 19.3611 | 19.3611 | 1.361 | 1.8521 | 1.8 | 1.8 | 0.05214 | 11.6 | 9.19 | 9.19 | 2.41 | 19.6274 | 19.34 | 19.34 | 0.28736 | 4.81 | 5.8 | 5.8 | -0.99 | 6.4 | 5.8 | 5.8 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.8604 | 58 | 58 | 67.8604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.28 | 3.4 | 3.4 | -0.12 | 15.5605 | 15.95 | 15.95 | -0.38952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4139 | 15.13 | 0.69 | 10.7239 | 38.7107 | 36.27 | 3.19 | 35.5207 | 2.85 | 4.2 | 4.2 | -1.35 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4931 | 2.5 | 2.5 | -0.00692 |  | 1 | 1 | -1 | 7.43 | 6.58 |  | 7.43 | 11.6276 | 7.74 | 7.74 | 3.8876 | 4.19 | 3.38 | 3.38 | 0.81 | 6.94 | 4.84 | 4.84 | 2.1
07/07/2019 | 20:30 | 637.22 | 638.8964 | 638.8964 | -1.6764 | 211.88 | 201.619 | 201.619 | 10.261 | 199.9022 | 261.2413 | 174.3733 | 25.5289 | 82.0954 | 108.13 | 88.0101 | -5.9146 | 65.1071 | 66.939 | 66.939 | -1.8319 | 68.9034 | 72.4596 | 81.4763 | -12.5728 | 25.7159 | 29.8645 | 29.8645 | -4.1485 | 143.795 | 95.4866 | 144.3812 | -0.58622 | 139.4709 | 95.4866 | 144.3812 | -4.9103 | 144.2658 | 107.8893 | 163.135 | -18.8692 | 0.61136 | 0.6 | 0.6 | 0.01136 | 85.1304 | 86.0571 | 86.0571 | -0.92675 | 91.0212 | 89.9981 | 89.9981 | 1.0231 | 50.0816 | 77.3746 | 77.3746 | -27.293 | 128.0946 | 187.4028 | 122.9848 | 5.1098 | 8.505 | 8.5 | 8.5 | 0.005 | 2.6204 | 5.67 | 5.67 | -3.0496 | 59.9 | 62.0476 | 83.2488 | -23.3488 | 139.4312 | 143.6941 | 153.7517 | -14.3205 | 140.908 | 143.6941 | 153.7517 | -12.8437 | 140.5896 | 143.6941 | 153.7517 | -13.1622 | 247.2398 | 215.5412 | 230.6276 | 16.6122 |  |  | 148.2179 | -148.2179 | 244.44 | 303.4037 | 338.4161 | -93.9761 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 0.2 | 120.5984 | 123.1556 | 123.1556 | -2.5572 | 26.52 | 26.3247 | 26.3247 | 0.19531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.29 | 88.2159 | 81.4736 | -13.1836 | 160.96 | 125.8187 | 167.354 | -6.394 | 159.54 | 125.8187 | 167.354 | -7.814 | 14.81 | 70 | 30 | -15.19 | 158.89 | 125.8187 | 167.354 | -8.464 | 90.55 | 114.0174 | 37.9032 | 52.6468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.826 | 6.91 | 6.91 | -0.084 | 13.668 | 14.8761 | 14.8761 | -1.2081 | 120.543 | 129.7828 | 140.9523 | -20.4093 | 8.544 | 8.913 | 8.6691 | -0.1251 | 0 |  |  | 0 | 107.4443 | 73.0209 | 91.844 | 15.6003 | 27.8673 | 26.8 | 26.8 | 1.0673 | 181.36 | 215.3921 | 215.3921 | -34.0321 | 185.7285 | 195.7535 | 195.7535 | -10.025 | 100.593 | 97.8767 | 97.8767 | 2.7163 | 6.3644 | 6.3 | 6.3 | 0.06438 | 225.4443 | 187.1818 | 227.7725 | -2.3282 | 101.8677 | 101.3988 | 54.6632 | 47.2045 | 15.4605 | 16.9993 | 16.9993 | -1.5389 | 17.64 | 16.8107 | 16.8107 | 0.82931 | 16.2872 | 15.47 | 15.47 | 0.81722 | 62.36 | 66.7465 | 66.7465 | -4.3865 | 84.162 | 85.2923 | 80.0261 | 4.1359 | 10.7925 | 9.6957 | 9.6957 | 1.0968 | 32.872 | 31.8964 | 31.8964 | 0.97557 | 27.9 | 26.7489 | 26.7489 | 1.1511 | 4.0065 | 4.1373 | 4.1373 | -0.13077 | 1.5329 | 1.3497 | 1.3497 | 0.18316 | 11.78 | 16.1671 | 16.1671 | -4.3871 | 52.7073 | 51.1365 | 51.1365 | 1.5708 | 180.1 | 183.0236 | 170 | 10.1 | 180 | 183.0236 | 170 | 10 | 185.3 | 183.0236 | 209.0707 | -23.7707 | 8.789 | 14.51 | 14.51 | -5.721 | 6.5395 | 20 | 20 | -13.4605 | 8.6827 | 24 | 24 | -15.3173 | 5.1 | 5.61 | 5.61 | -0.51 | 4.48 | 3.7 | 3.7 | 0.78 | 7.63 | 7.3 | 7.3 | 0.33 | 4.8 | 4.64 | 4.64 | 0.16 | 6.4 | 6.38 | 6.38 | 0.02 | 6.7 | 6.58 | 6.58 | 0.12 | 17.3 | 15.09 | 15.09 | 2.21 | 14.1846 | 13 | 13 | 1.1846 | 1.841 | 1.8 | 1.8 | 0.041 | 20.7027 | 19.3611 | 19.3611 | 1.3416 | 1.7924 | 1.8 | 1.8 | -0.00765 | 11.6 | 9.19 | 9.19 | 2.41 | 19.914 | 19.34 | 19.34 | 0.57404 | 4.85 | 5.8 | 5.8 | -0.95 | 6.47 | 5.8 | 5.8 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.1417 | 49 | 49 | 70.1417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.24 | 3.4 | 3.4 | -0.16 | 15.7206 | 15.95 | 15.95 | -0.22937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1895 | 15.75 | 0.64 | 9.5495 | 32.3015 | 49.99 | 3.34 | 28.9615 | 2.85 | 4.2 | 4.2 | -1.35 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.493 | 2.5 | 2.5 | -0.007 |  | 1 | 1 | -1 | 7.36 | 6.58 |  | 7.36 | 11.6709 | 7.74 | 7.74 | 3.9309 | 4.4 | 3.38 | 3.38 | 1.02 | 7.09 | 4.84 | 4.84 | 2.25
07/07/2019 | 21:00 | 637.41 | 638.8964 | 638.8964 | -1.4864 | 212.33 | 201.619 | 201.619 | 10.711 | 199.7452 | 211.8519 | 169.3016 | 30.4435 | 81.5283 | 108.13 | 92.299 | -10.7706 | 65.1145 | 66.939 | 66.939 | -1.8245 | 68.9834 | 72.4596 | 81.4763 | -12.4929 | 25.5879 | 29.8645 | 29.8645 | -4.2766 | 144.1719 | 95.4866 | 144.3812 | -0.20933 | 139.9616 | 95.4866 | 144.3812 | -4.4196 | 144.9845 | 107.8893 | 163.135 | -18.1504 | 0.61367 | 0.6 | 0.6 | 0.01367 | 84.9888 | 86.0571 | 86.0571 | -1.0684 | 91.061 | 89.9981 | 89.9981 | 1.0629 | 49.5628 | 77.3746 | 77.3746 | -27.8118 | 123.2972 | 165.3254 | 125.1709 | -1.8737 | 8.48 | 8.5 | 8.5 | -0.02 | 3.9768 | 5.67 | 5.67 | -1.6932 | 59.9 | 62.0476 | 83.2488 | -23.3488 | 117.7108 | 143.6941 | 153.7517 | -36.041 | 118.855 | 143.6941 | 153.7517 | -34.8968 | 118.9205 | 143.6941 | 153.7517 | -34.8313 | 225.1756 | 215.5412 | 230.6276 | -5.452 |  |  | 148.2179 | -148.2179 | 235.21 | 303.4037 | 303.4037 | -68.1937 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 0.2 | 119.8818 | 123.1556 | 123.1556 | -3.2737 | 26.62 | 26.3247 | 26.3247 | 0.29531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.36 | 88.2159 | 77.4209 | -9.0609 | 160.18 | 125.8187 | 167.354 | -7.174 | 159.97 | 125.8187 | 167.354 | -7.384 | 65.11 | 70 | 30 | 35.11 | 158.62 | 125.8187 | 167.354 | -8.734 | 90.59 | 114.0174 | 31.9409 | 58.6491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.808 | 6.91 | 6.91 | -0.102 | 13.681 | 14.8761 | 14.8761 | -1.1951 | 120.71 | 132.1143 | 139.571 | -18.861 | 8.553 | 8.913 | 8.6691 | -0.1161 | 0 |  |  | 0 | 107.5463 | 76.6401 | 89.588 | 17.9582 | 27.9709 | 26.8 | 26.8 | 1.1709 | 182.39 | 215.3921 | 215.3921 | -33.0021 | 185.9861 | 195.7535 | 195.7535 | -9.7674 | 100.6548 | 97.8767 | 97.8767 | 2.7781 | 6.3655 | 6.3 | 6.3 | 0.06545 | 223.3232 | 186.3246 | 227.7725 | -4.4493 | 101.34 | 95.265 | 54.6632 | 46.6768 | 15.7004 | 16.9993 | 16.9993 | -1.299 | 17.651 | 16.8107 | 16.8107 | 0.84031 | 16.3496 | 15.47 | 15.47 | 0.87955 | 62.72 | 66.7465 | 66.7465 | -4.0266 | 83.775 | 85.2923 | 76.7049 | 7.0701 | 10.7495 | 9.6957 | 9.6957 | 1.0538 | 32.836 | 31.8964 | 31.4309 | 1.4051 | 27.96 | 26.7489 | 26.7489 | 1.2111 | 4.0093 | 4.1373 | 4.1373 | -0.12796 | 1.5328 | 1.3497 | 1.3497 | 0.18313 | 11.61 | 16.1671 | 16.1671 | -4.5571 | 52.9044 | 51.1365 | 51.1365 | 1.7679 | 179.2 | 183.0236 | 170 | 9.2 | 179.2 | 183.0236 | 170 | 9.2 | 185.3 | 183.0236 | 209.0707 | -23.7707 | 8.7851 | 14.51 | 14.51 | -5.7248 | 5.6391 | 20 | 20 | -14.3609 | 9.1286 | 24 | 24 | -14.8714 | 5.1 | 5.61 | 5.61 | -0.51 | 4.58 | 3.7 | 3.7 | 0.88 | 7.59 | 7.3 | 7.3 | 0.29 | 4.5 | 4.64 | 4.64 | -0.14 | 6.4 | 6.38 | 6.38 | 0.02 | 6.7 | 6.58 | 6.58 | 0.12 | 17.4 | 15.09 | 15.09 | 2.31 | 13.757 | 13 | 13 | 0.75702 | 1.836 | 1.8 | 1.8 | 0.036 | 20.7047 | 19.3611 | 19.3611 | 1.3436 | 1.8864 | 1.8 | 1.8 | 0.08643 | 11.6 | 9.19 | 9.19 | 2.41 | 19.8224 | 19.34 | 19.34 | 0.48244 | 4.88 | 5.8 | 5.8 | -0.92 | 6.43 | 5.8 | 5.8 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.746 | 42 | 42 | 43.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 3.4 | 3.4 | -0.25 | 15.9283 | 15.95 | 15.95 | -0.02173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0926 | 20.71 | 0.78 | 10.3126 | 29.3492 | 66.4 | 3.64 | 25.7092 | 2.85 | 4.2 | 4.2 | -1.35 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.501 | 2.5 | 2.5 | 0.001 |  | 1 | 1 | -1 | 7.295 | 6.58 |  | 7.295 | 12.6988 | 7.74 | 7.74 | 4.9588 | 4.39 | 3.38 | 3.38 | 1.01 | 7.08 | 4.84 | 4.84 | 2.24
07/07/2019 | 21:30 | 636.25 | 638.8964 | 638.8964 | -2.6464 | 211.41 | 201.619 | 201.619 | 9.791 | 198.8343 | 174.3733 | 169.3016 | 29.5326 | 82.1338 | 81.3022 | 83.0438 | -0.91005 | 65.1698 | 66.939 | 66.939 | -1.7692 | 68.9439 | 72.4596 | 81.4763 | -12.5324 | 25.9778 | 29.8645 | 29.8645 | -3.8867 | 90.5709 | 95.4866 | 144.3812 | -53.8103 | 90.8794 | 95.4866 | 144.3812 | -53.5019 | 112.8138 | 107.8893 | 163.135 | -50.3212 | 0.64529 | 0.6 | 0.6 | 0.04529 | 85.0253 | 84.6806 | 58.4055 | 26.6198 | 91.0932 | 89.9981 | 89.9981 | 1.0951 | 49.9748 | 77.3746 | 77.3746 | -27.3998 | 125.8183 | 131.7607 | 125.3212 | 0.49712 | 8.458 | 8.5 | 8.5 | -0.042 | 3.8952 | 5.67 | 5.67 | -1.7749 | 59.9 | 62.0476 | 83.2488 | -23.3488 | 118.943 | 143.6941 | 153.7517 | -34.8088 | 120.3024 | 143.6941 | 153.7517 | -33.4494 | 120.408 | 143.6941 | 153.7517 | -33.3437 | 232.216 | 215.5412 | 230.6276 | 1.5884 |  |  | 148.2179 | -148.2179 | 238.55 | 303.4037 | 303.4037 | -64.8537 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 0.2 | 121.5062 | 123.1556 | 123.1556 | -1.6494 | 18.13 | 18.1575 | 18.1575 | -0.02748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.3 | 88.2159 | 74.2237 | -5.9237 | 159.32 | 125.8187 | 167.354 | -8.034 | 159.11 | 125.8187 | 167.354 | -8.244 | 94.29 | 100 | 30 | 64.29 | 149.24 | 125.8187 | 167.354 | -18.114 | 90.07 | 114.0174 | 25.438 | 64.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.804 | 6.91 | 6.91 | -0.106 | 13.893 | 14.8761 | 14.8761 | -0.98309 | 120.286 | 127.662 | 108.3998 | 11.8862 | 8.758 | 8.913 | 8.6691 | 0.0889 | 0 |  |  | 0 | 107.5522 | 80.2591 | 84.4857 | 23.0665 | 28.0076 | 26.8 | 26.8 | 1.2076 | 182.11 | 213.6421 | 215.3921 | -33.2821 | 185.6492 | 195.7535 | 195.7535 | -10.1043 | 100.2853 | 97.8767 | 97.8767 | 2.4085 | 6.3649 | 6.3 | 6.3 | 0.06486 | 225.4791 | 160.1487 | 227.7725 | -2.2934 | 102.9172 | 95.265 | 54.6632 | 48.254 | 15.9268 | 16.9993 | 16.9993 | -1.0726 | 17.504 | 16.8107 | 16.8107 | 0.69331 | 17.9778 | 15.47 | 15.47 | 2.5078 | 61.95 | 66.7465 | 66.7465 | -4.7965 | 84.163 | 85.2923 | 74.0849 | 10.0781 | 10.7522 | 9.6957 | 9.6957 | 1.0565 | 32.835 | 31.8964 | 25.9549 | 6.8801 | 26.97 | 26.7489 | 26.7489 | 0.22113 | 4.0069 | 4.1373 | 4.1373 | -0.13036 | 1.5328 | 1.3497 | 1.3497 | 0.18313 | 11.92 | 12.1211 | 12.1211 | -0.20113 | 52.7861 | 51.1365 | 51.1365 | 1.6496 | 179.2 | 183.0236 | 170 | 9.2 | 179.4 | 183.0236 | 170 | 9.4 | 185.5 | 183.0236 | 209.0707 | -23.5707 | 8.7833 | 14.51 | 14.51 | -5.7268 | 4.1328 | 19 | 19 | -14.8672 | 9.2168 | 24 | 24 | -14.7832 | 5.1 | 5.61 | 5.61 | -0.51 | 4.8 | 3.7 | 3.7 | 1.1 | 7.59 | 7.3 | 7.3 | 0.29 | 4.5 | 4.64 | 4.64 | -0.14 | 6.4 | 6.38 | 6.38 | 0.02 | 6.7 | 6.58 | 6.58 | 0.12 | 17.3 | 15.09 | 15.09 | 2.21 | 13.6907 | 13 | 13 | 0.69069 | 1.84 | 1.8 | 1.8 | 0.04 | 20.7279 | 19.0514 | 13.14 | 7.5878 | 1.8429 | 1.8 | 1.8 | 0.04291 | 11.6 | 9.19 | 9.19 | 2.41 | 19.8224 | 19.34 | 19.34 | 0.48244 | 4.74 | 5.8 | 5.8 | -1.06 | 6.44 | 5.8 | 5.8 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.0071 | 38 | 38 | 31.0071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | -0.3 | 15.8992 | 15.95 | 15.95 | -0.05084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7051 | 20 | 0.95 | 12.7551 | 35.3222 | 66 | 2.65 | 32.6722 | 2.85 | 4.2 | 4.2 | -1.35 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4754 | 2.5 | 2.5 | -0.02458 |  | 1 | 1 | -1 | 7.31 | 6.58 |  | 7.31 | 12.8565 | 7.74 | 7.74 | 5.1165 | 4.36 | 3.38 | 3.38 | 0.98 | 7.06 | 4.84 | 4.84 | 2.22
07/07/2019 | 22:00 | 635.76 | 638.8964 | 638.8964 | -3.1364 | 211.1 | 201.619 | 201.619 | 9.481 | 198.8246 | 174.3733 | 169.3016 | 29.523 | 82.4207 | 76.21 | 83.0438 | -0.62318 | 64.9866 | 66.939 | 66.939 | -1.9525 | 68.922 | 72.4596 | 81.4763 | -12.5542 | 26.9447 | 29.8645 | 29.8645 | -2.9197 | 90.3842 | 95.4866 | 144.3812 | -53.997 | 90.526 | 95.4866 | 144.3812 | -53.8553 | 113.2088 | 107.8893 | 163.135 | -49.9261 | 0.6815 | 0.6 | 0.6 | 0.0815 | 84.8467 | 64.6679 | 64.1867 | 20.66 | 91.142 | 89.9981 | 89.9981 | 1.144 | 49.8841 | 77.3746 | 77.3746 | -27.4905 | 123.3623 | 111.1712 | 117.3284 | 6.0339 | 8.519 | 8.5 | 8.5 | 0.019 | 3.9526 | 5.67 | 5.67 | -1.7174 | 59.9 | 62.0476 | 83.2488 | -23.3488 | 112.4207 | 143.6941 | 153.7517 | -41.331 | 113.5933 | 143.6941 | 153.7517 | -40.1584 | 113.6807 | 143.6941 | 153.7517 | -40.071 | 227.1049 | 215.5412 | 230.6276 | -3.5227 |  |  | 148.2179 | -148.2179 | 230.9 | 271.0552 | 217.5374 | 13.3627 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 0.2 | 121.9969 | 123.1556 | 123.1556 | -1.1586 | 14.48 | 18.1575 | 18.1575 | -3.6775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.1 | 88.2159 | 69.1286 | -1.0286 | 157.29 | 125.8187 | 167.354 | -10.064 | 158.69 | 125.8187 | 167.354 | -8.664 | 93.78 | 100 | 30 | 63.78 | 215.93 | 125.8187 | 167.354 | 48.576 | 89.67 | 114.0174 | 17.8544 | 71.8156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.813 | 6.91 | 6.91 | -0.097 | 13.926 | 14.8761 | 14.8761 | -0.95009 | 120.361 | 107.328 | 90.8753 | 29.4857 | 8.691 | 8.913 | 8.6691 | 0.0219 | 0 |  |  | 0 | 61.284 | 71.8737 | 81.6513 | -20.3673 | 27.8312 | 26.8 | 26.8 | 1.0312 | 180.64 | 201.0513 | 210.406 | -29.766 | 185.5897 | 195.7535 | 195.7535 | -10.1638 | 100.4205 | 97.8767 | 97.8767 | 2.5438 | 6.3668 | 6.3 | 6.3 | 0.06678 | 146.8261 | 152.6963 | 227.7725 | -80.9464 | 104.062 | 95.265 | 54.6632 | 49.3988 | 16.0138 | 16.9993 | 16.9993 | -0.98551 | 17.609 | 16.8107 | 16.8107 | 0.79831 | 17.7865 | 15.47 | 15.47 | 2.3165 | 63.91 | 66.7465 | 66.7465 | -2.8365 | 84.862 | 85.2923 | 69.9095 | 14.9524 | 10.7409 | 9.6957 | 9.6957 | 1.0452 | 32.872 | 31.8964 | 26.5502 | 6.3218 | 26.97 | 26.7489 | 26.7489 | 0.22113 | 4.0065 | 4.1373 | 4.1373 | -0.13076 | 1.5328 | 1.3497 | 1.3497 | 0.18313 | 11.78 | 12.1211 | 12.1211 | -0.34113 | 52.8239 | 51.1365 | 51.1365 | 1.6874 | 179.4 | 183.0236 | 170 | 9.4 | 179.2 | 183.0236 | 170 | 9.2 | 186 | 183.0236 | 209.0707 | -23.0707 | 8.7921 | 14.51 | 14.51 | -5.7179 | 7.6544 | 19 | 19 | -11.3456 | 13.1545 | 24 | 24 | -10.8455 | 5.1 | 5.61 | 5.61 | -0.51 | 4.83 | 3.7 | 3.7 | 1.13 | 7.31 | 7.3 | 7.3 | 0.01 | 4.5 | 4.64 | 4.64 | -0.14 | 6.3 | 6.38 | 6.38 | -0.08 | 6.6 | 6.58 | 6.58 | 0.02 | 17.4 | 15.09 | 15.09 | 2.31 | 13.9827 | 13 | 13 | 0.98266 | 1.841 | 1.8 | 1.8 | 0.041 | 20.7302 | 14.5489 | 14.4407 | 6.2895 | 1.7759 | 1.8 | 1.8 | -0.02405 | 11.6 | 9.19 | 9.19 | 2.41 | 19.8224 | 19.34 | 19.34 | 0.48244 | 4.92 | 5.8 | 5.8 | -0.88 | 6.42 | 5.8 | 5.8 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.3095 | 37 | 37 | 25.3095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.12 | 3.4 | 3.4 | -0.28 | 15.833 | 15.95 | 15.95 | -0.11701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4284 | 20 | 0.92 | 11.5084 | 30.7139 | 66 | 2.26 | 28.4539 | 2.85 | 4.2 | 4.2 | -1.35 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5152 | 2.5 | 2.5 | 0.01516 |  | 1 | 1 | -1 | 7.08 | 6.58 |  | 7.08 | 12.8655 | 7.74 | 7.74 | 5.1255 | 4.36 | 3.38 | 3.38 | 0.98 | 7.05 | 4.84 | 4.84 | 2.21
07/07/2019 | 22:30 | 641.91 | 638.8964 | 638.8964 | 3.0136 | 213.13 | 201.619 | 201.619 | 11.511 | 202.428 | 169.3016 | 143.0004 | 59.4277 | 84.1474 | 83.2735 | 83.0438 | 1.1035 | 65.4446 | 66.939 | 66.939 | -1.4944 | 69.4558 | 72.4596 | 81.4763 | -12.0205 | 27.3683 | 29.8645 | 29.8645 | -2.4961 | 90.3716 | 95.4866 | 144.3812 | -54.0096 | 90.7273 | 95.4866 | 144.3812 | -53.654 | 112.5694 | 107.8893 | 163.135 | -50.5656 | 0.67196 | 0.6 | 0.6 | 0.07196 | 85.427 | 53.2772 | 58.7425 | 26.6846 | 91.1757 | 89.9981 | 89.9981 | 1.1777 | 50.4398 | 77.3746 | 77.3746 | -26.9348 | 120.2516 | 115.9563 | 87.8412 | 32.4104 | 8.436 | 8.5 | 8.5 | -0.064 | 3.9904 | 5.67 | 5.67 | -1.6796 | 59.91 | 62.0476 | 83.2488 | -23.3388 | 156.9473 | 143.6941 | 153.7517 | 3.1956 | 158.829 | 143.6941 | 153.7517 | 5.0773 | 157.5018 | 143.6941 | 153.7517 | 3.7501 | 253.1407 | 215.5412 | 230.6276 | 22.5131 |  |  | 148.2179 | -148.2179 | 154.8 | 209.4665 | 161.8616 | -7.0616 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 0.2 | 124.5075 | 123.1556 | 123.1556 | 1.3519 | 7.47 | 11.157 | 11.157 | -3.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.23 | 88.2159 | 62.427 | 5.803 | 86.7 | 95.1111 | 167.354 | -80.654 | 88.77 | 95.1111 | 167.354 | -78.584 | 87.23 | 95.1111 | 30 | 57.23 | 190.12 | 142.6667 | 167.354 | 22.766 | 90.87 | 114.0174 | 17.8544 | 73.0156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.822 | 6.91 | 6.91 | -0.088 | 13.934 | 14.8761 | 14.8761 | -0.94209 | 95.765 | 98.4345 | 103.9017 | -8.1367 | 8.709 | 8.913 | 8.6691 | 0.0399 | 0 |  |  | 0 | 61.9926 | 58.6628 | 82.6673 | -20.6747 | 27.8445 | 26.8 | 26.8 | 1.0445 | 183.31 | 169.2414 | 108.4789 | 74.8311 | 185.9663 | 195.7535 | 195.7535 | -9.7872 | 100.3015 | 97.8767 | 97.8767 | 2.4247 | 6.3667 | 6.3 | 6.3 | 0.06672 | 148.4115 | 148.4921 | 227.7725 | -79.361 | 105.7238 | 95.265 | 54.6632 | 51.0605 | 15.9583 | 16.9993 | 16.9993 | -1.041 | 17.519 | 16.8107 | 16.8107 | 0.70831 | 17.2928 | 15.47 | 15.47 | 1.8228 | 63.03 | 66.7465 | 66.7465 | -3.7165 | 86.974 | 85.2923 | 64.4177 | 22.5563 | 10.7955 | 9.6957 | 9.6957 | 1.0998 | 33.047 | 31.8964 | 31.0676 | 1.9794 | 27.19 | 26.7489 | 26.7489 | 0.44113 | 4.0066 | 4.1373 | 4.1373 | -0.13064 | 1.5328 | 1.3497 | 1.3497 | 0.18313 | 12.1 | 12.1211 | 12.1211 | -0.02113 | 53.149 | 51.1365 | 51.1365 | 2.0125 | 180.8 | 183.0236 | 170 | 10.8 | 180.7 | 183.0236 | 170 | 10.7 | 185.9 | 183.0236 | 209.0707 | -23.1707 | 7.8082 | 14.51 | 14.51 | -6.7018 | 5.6649 | 20 | 20 | -14.3351 | 11.3641 | 19 | 19 | -7.6359 | 5.1 | 5.61 | 5.61 | -0.51 | 5.14 | 3.7 | 3.7 | 1.44 | 6.58 | 7.3 | 7.3 | -0.72 | 4.7 | 4.64 | 4.64 | 0.06 | 6.3 | 6.38 | 6.38 | -0.08 | 6.6 | 6.58 | 6.58 | 0.02 | 17.4 | 15.09 | 15.09 | 2.31 | 13.718 | 13 | 13 | 0.71802 | 1.845 | 1.8 | 1.8 | 0.045 | 20.7437 | 11.9863 | 13.2158 | 7.5279 | 1.5054 | 1.8 | 1.8 | -0.29456 | 11.6 | 9.19 | 9.19 | 2.41 | 19.8224 | 19.34 | 19.34 | 0.48244 | 4.86 | 5.8 | 5.8 | -0.94 | 6.81 | 5.8 | 5.8 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.4121 | 36 | 36 | 16.4121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.12 | 3.4 | 3.4 | -0.28 | 15.7728 | 15.95 | 15.95 | -0.17723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.961 | 15 | 1.74 | 11.221 | 33.1523 | 50 | 3.26 | 29.8923 | 2.85 | 4.2 | 4.2 | -1.35 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4931 | 2.5 | 2.5 | -0.00692 |  | 1 | 1 | -1 | 7.285 | 6.58 |  | 7.285 | 13.4651 | 7.74 | 7.74 | 5.7251 | 4.25 | 3.38 | 3.38 | 0.87 | 7.02 | 4.84 | 4.84 | 2.18
07/07/2019 | 23:00 | 627.78 | 638.8964 | 638.8964 | -11.1164 | 209.04 | 201.619 | 201.619 | 7.421 | 194.1106 | 169.3016 | 124.9873 | 69.1233 | 79.1059 | 80.4201 | 83.0438 | -3.9379 | 64.6628 | 66.939 | 66.939 | -2.2762 | 69.1075 | 72.4596 | 81.4763 | -12.3688 | 25.8854 | 29.8645 | 29.8645 | -3.9791 | 90.9197 | 95.4866 | 144.3812 | -53.4615 | 91.3913 | 95.4866 | 144.3812 | -52.9899 | 113.3691 | 107.8893 | 163.135 | -49.7658 | 0.65809 | 0.6 | 0.6 | 0.05809 | 46.4138 | 55.3443 | 48.192 | -1.7782 | 91.1832 | 89.9981 | 89.9981 | 1.1851 | 49.0059 | 77.3746 | 62.9803 | -13.9745 | 86.3078 | 90.405 | 80.009 | 6.2988 | 8.464 | 8.5 | 8.5 | -0.036 | 4.0093 | 5.67 | 4.7335 | -0.72417 | 59.9 | 62.0476 | 83.2488 | -23.3488 | 132.6446 | 143.6941 | 153.7517 | -21.1072 | 133.5434 | 143.6941 | 153.7517 | -20.2083 | 133.6441 | 143.6941 | 153.7517 | -20.1077 | 249.7576 | 215.5412 | 230.6276 | 19.13 |  |  | 148.2179 | -148.2179 | 130.44 | 179.7256 | 159.0054 | -28.5654 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 0 | 117.4873 | 123.1556 | 123.1556 | -5.6682 | 7.9 | 11.157 | 11.157 | -3.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.1 | 88.2159 | 62.427 | 5.673 | 86.39 | 95.1111 | 167.354 | -80.964 | 83.12 | 95.1111 | 167.354 | -84.234 | 79.91 | 95.1111 | 30 | 49.91 | 167.9 | 142.6667 | 167.354 | 0.54602 | 89.4 | 114.0174 | 17.8544 | 71.5456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.845 | 6.91 | 6.91 | -0.065 | 13.955 | 14.8761 | 14.8761 | -0.92109 | 93.048 | 101.3061 | 80.9117 | 12.1363 | 8.725 | 8.913 | 8.6691 | 0.0559 | 0 |  |  | 0 | 60.1585 | 71.7373 | 71.114 | -10.9555 | 27.9829 | 26.8 | 26.8 | 1.1829 | 179.13 | 69.6472 | 81.4215 | 97.7085 | 186.0059 | 195.7535 | 195.7535 | -9.7475 | 100.8967 | 97.8767 | 97.8767 | 3.02 | 6.3664 | 6.3 | 6.3 | 0.06637 | 145.7519 | 148.4921 | 227.7725 | -82.0206 | 100.281 | 95.265 | 0 | 100.281 | 15.8216 | 16.9993 | 16.9993 | -1.1778 | 17.361 | 16.8107 | 16.8107 | 0.55031 | 17.0044 | 15.47 | 15.47 | 1.5344 | 62.46 | 66.7465 | 66.7465 | -4.2866 | 84.215 | 85.2923 | 64.4177 | 19.7973 | 10.8272 | 9.6957 | 9.6957 | 1.1314 | 32.754 | 31.8964 | 31.8964 | 0.85757 | 27.13 | 26.7489 | 26.7489 | 0.38113 | 4.0095 | 4.1373 | 4.1373 | -0.12772 | 1.5328 | 1.3497 | 1.3497 | 0.18313 | 11.53 | 12.1211 | 12.1211 | -0.59113 | 52.2985 | 51.1365 | 51.1365 | 1.162 | 177.1 | 183.0236 | 170 | 7.1 | 177.3 | 183.0236 | 170 | 7.3 | 185.2 | 183.0236 | 209.0707 | -23.8707 | 8.7808 | 14.51 | 14.51 | -5.7292 | 1.7074 | 20 | 20 | -18.2926 | 17.7642 | 19 | 19 | -1.2358 | 5.1 | 5.61 | 5.61 | -0.51 | 5.24 | 3.7 | 3.7 | 1.54 | 7.38 | 7.3 | 7.3 | 0.08 | 4.7 | 4.64 | 4.64 | 0.06 | 6.3 | 6.38 | 6.38 | -0.08 | 6.6 | 6.58 | 6.58 | 0.02 | 17.3 | 15.09 | 15.09 | 2.21 | 13.6041 | 13 | 13 | 0.60408 | 1.837 | 1.8 | 1.8 | 0.037 | 15.739 | 12.4513 | 10.8422 | 4.8968 | 1.5258 | 1.8 | 1.8 | -0.2742 | 11.4 | 9.19 | 9.19 | 2.21 | 19.8224 | 19.34 | 19.34 | 0.48244 | 5.35 | 5.8 | 5.8 | -0.45 | 6.86 | 5.8 | 5.8 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.669 | 35 | 35 | 19.6689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | -0.3 | 15.693 | 15.95 | 15.95 | -0.25699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4016 | 15 | 2.63 | 12.7716 | 32.9488 | 50 | 5.95 | 26.9988 | 2.85 | 4.2 | 4.2 | -1.35 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4666 | 2.5 | 2.5 | -0.03342 |  | 1 | 1 | -1 | 7.135 | 6.58 |  | 7.135 | 14.2476 | 7.74 | 7.74 | 6.5076 | 3.87 | 3.38 | 3.38 | 0.49 | 6.74 | 4.84 | 4.84 | 1.9
07/07/2019 | 23:30 | 638.04 | 638.8964 | 638.8964 | -0.85642 | 212.61 | 201.619 | 201.619 | 10.991 | 198.9083 | 169.3016 | 124.9873 | 73.921 | 80.0782 | 92.1459 | 83.0438 | -2.9656 | 64.3102 | 66.939 | 66.939 | -2.6288 | 69.366 | 72.4596 | 81.4763 | -12.1103 | 27.4347 | 29.8645 | 29.8645 | -2.4298 | 90.6383 | 95.4866 | 142.2933 | -51.655 | 90.5976 | 95.4866 | 142.2933 | -51.6957 | 113.7228 | 107.8893 | 160.7759 | -47.0531 | 0.68722 | 0.6 | 0.6 | 0.08722 | 45.4203 | 56.1141 | 48.192 | -2.7717 | 91.2666 | 89.9981 | 89.9981 | 1.2685 | 50.2799 | 77.3746 | 18.3322 | 31.9477 | 83.9613 | 89.4735 | 80.009 | 3.9524 | 8.488 | 8.5 | 8.5 | -0.012 | 3.9779 | 5.67 | 1.8286 | 2.1492 | 59.9 | 62.0476 | 83.2488 | -23.3488 | 138.4121 | 143.6941 | 153.7517 | -15.3397 | 139.3718 | 143.6941 | 153.7517 | -14.3799 | 138.6119 | 143.6941 | 153.7517 | -15.1398 | 241.1699 | 215.5412 | 230.6276 | 10.5423 |  |  | 148.2179 | -148.2179 | 136.5 | 159.6227 | 152.7204 | -16.2204 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 0.2 | 119.6316 | 123.1556 | 123.1556 | -3.524 | 5.94 | 6.7088 | 6.7088 | -0.76878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.05 | 88.2159 | 42.8918 | 24.1581 | 64.74 | 68.0413 | 167.354 | -102.614 | 64.06 | 68.0413 | 167.354 | -103.294 | 62.89 | 68.0413 | 30 | 32.89 | 157.07 | 102.0619 | 167.354 | -10.284 | 88.54 | 114.0174 | 17.8544 | 70.6856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.83 | 6.91 | 6.91 | -0.08 | 13.92 | 14.8761 | 14.8761 | -0.95609 | 94.508 | 92.247 | 80.9117 | 13.5963 | 8.742 | 8.913 | 8.6691 | 0.0729 | 0 |  |  | 0 | 61.0752 | 55.0894 | 57.2057 | 3.8695 | 28.0813 | 26.8 | 26.8 | 1.2813 | 179.78 | 83.9681 | 81.4215 | 98.3585 | 185.9861 | 195.7535 | 195.7535 | -9.7674 | 100.3664 | 97.8767 | 97.8767 | 2.4897 | 6.366 | 6.3 | 6.3 | 0.06602 | 147.0221 | 148.4921 | 205.7251 | -58.703 | 99.6867 | 95.265 | 0 | 99.6867 | 16.7136 | 16.9993 | 16.9993 | -0.28579 | 17.859 | 16.8107 | 16.8107 | 1.0483 | 16.8315 | 15.47 | 15.47 | 1.3615 | 63.7 | 66.7465 | 66.7465 | -3.0465 | 83.594 | 85.2923 | 48.4089 | 35.1851 | 10.7548 | 9.6957 | 9.6957 | 1.059 | 32.81 | 31.8964 | 10.9161 | 21.8939 | 27.51 | 26.7489 | 26.7489 | 0.76113 | 4.0042 | 4.1373 | 4.1373 | -0.13306 | 1.5328 | 1.3497 | 1.3497 | 0.18313 | 11.59 | 12.1211 | 12.1211 | -0.53113 | 52.6663 | 51.1365 | 51.1365 | 1.5298 | 180.8 | 183.0236 | 170 | 10.8 | 181 | 183.0236 | 170 | 11 | 186.2 | 183.0236 | 209.0707 | -22.8707 | 8.785 | 14.51 | 14.51 | -5.725 | 0.67447 | 17 | 17 | -16.3255 | 8.2439 | 19 | 19 | -10.7561 | 5 | 5.61 | 5.61 | -0.61 | 5.17 | 3.7 | 3.7 | 1.47 | 7.38 | 7.3 | 7.3 | 0.08 | 4.7 | 4.64 | 4.64 | 0.06 | 6.3 | 6.38 | 6.38 | -0.08 | 6.6 | 6.58 | 6.58 | 0.02 | 17.2 | 15.09 | 15.09 | 2.11 | 13.9731 | 13 | 13 | 0.97306 | 1.829 | 1.8 | 1.8 | 0.029 | 11.8455 | 12.6245 | 10.8422 | 1.0033 | 1.5974 | 1.8 | 1.8 | -0.20264 | 11.2 | 9.19 | 9.19 | 2.01 | 19.8224 | 19.34 | 19.34 | 0.48244 | 5.41 | 5.8 | 5.8 | -0.39 | 8.47 | 5.8 | 5.8 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.2229 | 35 | 35 | 13.2229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | -0.3 | 15.8737 | 15.95 | 15.95 | -0.07634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4691 | 15 | 1.65 | 10.8191 | 27.1303 | 40 | 4.83 | 22.3003 | 2.85 | 4.2 | 4.2 | -1.35 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4798 | 2.5 | 2.5 | -0.02017 |  | 1 | 1 | -1 | 7.09 | 6.58 |  | 7.09 | 14.4859 | 7.74 | 7.74 | 6.7459 | 4.09 | 3.38 | 3.38 | 0.71 | 6.83 | 4.84 | 4.84 | 1.99
08/07/2019 | 00:00 | 643.64 | 638.8964 | 638.8964 | 4.7436 | 212.99 | 201.619 | 201.619 | 11.371 | 202.4601 | 140.8261 | 124.9873 | 77.4728 | 83.487 | 76.21 | 83.0438 | 0.44314 | 64.0649 | 66.939 | 66.939 | -2.8741 | 69.5128 | 72.4596 | 81.4763 | -11.9635 | 28.3979 | 29.8645 | 29.8645 | -1.4666 | 90.2219 | 95.4866 | 137.0049 | -46.783 | 90.2919 | 95.4866 | 137.0049 | -46.713 | 114.6105 | 107.8893 | 154.8005 | -40.19 | 0.67343 | 0.6 | 0.6 | 0.07343 | 0 | 42.7704 | 48.192 | -48.192 | 91.2796 | 89.9981 | 89.9981 | 1.2815 | 50.2064 | 53.6986 | 10.3413 | 39.8651 | 85.2911 | 91.9099 | 80.009 | 5.2822 | 8.441 | 8.5 | 8.5 | -0.059 | 3.9262 | 4.1296 | 1.3087 | 2.6174 | 59.91 | 62.0476 | 83.2488 | -23.3388 | 131.2115 | 143.6941 | 153.7517 | -22.5402 | 131.1884 | 143.6941 | 153.7517 | -22.5633 | 131.5977 | 143.6941 | 153.7517 | -22.154 | 231.0102 | 215.5412 | 230.6276 | 0.38255 |  |  | 148.2179 | -148.2179 | 130.11 | 148.8208 | 0 | 130.11 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 0.2 | 124.3387 | 123.1556 | 123.1556 | 1.1831 | 5.48 | 6.7088 | 6.7088 | -1.2288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.33 | 88.2159 | 52.6477 | 15.6823 | 62.38 | 64.3456 | 167.354 | -104.974 | 62.18 | 64.3456 | 167.354 | -105.174 | 62.95 | 64.3456 | 30 | 32.95 | 134.28 | 96.5184 | 167.354 | -33.074 | 90.37 | 114.0174 | 17.8544 | 72.5156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.816 | 6.91 | 6.91 | -0.094 | 12.604 | 14.8761 | 14.8761 | -2.2721 | 95.296 | 83.2038 | 80.9117 | 14.3843 | 8.733 | 8.913 | 8.6691 | 0.0639 | 0 |  |  | 0 | 62.0745 | 48.0257 | 52.3917 | 9.6828 | 27.6953 | 26.8 | 26.8 | 0.89525 | 105.39 | 76.8076 | 81.4215 | 23.9685 | 185.7681 | 195.7535 | 195.7535 | -9.9854 | 100.453 | 97.8767 | 97.8767 | 2.5763 | 6.3632 | 6.3 | 6.3 | 0.06315 | 148.1056 | 148.4921 | 201.1965 | -53.0909 | 105.7557 | 54.6632 | 0 | 105.7557 | 17.7247 | 16.9993 | 16.9993 | 0.72537 | 17.885 | 16.8107 | 16.8107 | 1.0743 | 16.6905 | 15.47 | 15.47 | 1.2205 | 64.27 | 66.7465 | 66.7465 | -2.4766 | 85.947 | 85.2923 | 56.4037 | 29.5433 | 10.7586 | 9.6957 | 9.6957 | 1.0629 | 33.14 | 31.8964 | 5.5346 | 27.6054 | 28.05 | 26.7489 | 26.7489 | 1.3011 | 4.0064 | 4.1373 | 4.1373 | -0.13086 | 1.5328 | 1.3497 | 1.3497 | 0.18313 | 11.91 | 12.1211 | 12.1211 | -0.21113 | 53.1868 | 51.1365 | 51.1365 | 2.0503 | 181.3 | 183.0236 | 170 | 11.3 | 181.4 | 183.0236 | 170 | 11.4 | 185.2 | 183.0236 | 209.0707 | -23.8707 | 8.7575 | 14.51 | 14.51 | -5.7525 | 1.2195 | 17 | 17 | -15.7805 | 12.3249 | 19 | 19 | -6.6751 | 5.1 | 5.61 | 5.61 | -0.51 | 5.07 | 3.7 | 3.7 | 1.37 | 7.61 | 7.3 | 7.3 | 0.31 | 4.7 | 4.64 | 4.64 | 0.06 | 6.3 | 6.38 | 6.38 | -0.08 | 6.6 | 6.58 | 6.58 | 0.02 | 17.2 | 15.09 | 15.09 | 2.11 | 14.0086 | 13 | 13 | 1.0086 | 1.83 | 1.8 | 1.8 | 0.03 | 6.8647 | 9.6225 | 10.8422 | -3.9776 | 1.652 | 1.8 | 1.8 | -0.14802 | 11.2 | 9.19 | 9.19 | 2.01 | 19.8224 | 19.34 | 19.34 | 0.48244 | 5.63 | 5.8 | 5.8 | -0.17 | 8.44 | 5.8 | 5.8 | 2.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.8974 | 37 | 37 | 8.8974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.11 | 3.4 | 3.4 | -0.29 | 15.9089 | 15.95 | 15.95 | -0.04112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0446 | 15 | 0.76 | 9.2846 | 29.7998 | 40 | 3.19 | 26.6098 | 2.85 | 4.2 | 4.2 | -1.35 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.471 | 2.5 | 2.5 | -0.029 |  | 1 | 1 | -1 | 7.215 | 6.58 |  | 7.215 | 14.4987 | 7.74 | 7.74 | 6.7587 | 4.3 | 3.38 | 3.38 | 0.92 | 6.96 | 4.84 | 4.84 | 2.12
EJEC (MWh) |  | 15275.5 | 15333.5141 | 15333.5141 |  | 5076.645 | 4838.8565 | 4838.8565 |  | 2742.8115 | 2999.6388 | 2999.6388 |  | 1779.5061 | 1993.0522 | 1993.0522 |  | 1551.1968 | 1606.5362 | 1606.5362 |  | 1611.6171 | 1842.0837 | 1842.0837 |  | 640.2277 | 716.7473 | 716.7473 |  | 3208.7892 | 3457.4261 | 3457.4261 |  | 3126.8684 | 3457.4261 | 3457.4261 |  | 3334.6725 | 3906.5127 | 3906.5127 |  | 15.5107 | 14.4 | 14.4 |  | 1061.6907 | 1156.608 | 1156.608 |  | 2172.5258 | 2159.9534 | 2159.9534 |  | 885.6582 | 861.5111 | 861.5111 |  | 2185.3766 | 2124.1976 | 2124.1976 |  | 203.609 | 204 | 204 |  | 71.0597 | 71.3129 | 71.3129 |  | 1591.7195 | 1997.971 | 1997.971 |  | 3429.2611 | 3690.042 | 3690.042 |  | 3460.8644 | 3690.042 | 3690.042 |  | 3457.418 | 3690.042 | 3690.042 |  | 5981.7785 | 5535.0629 | 5535.0629 |  | 0 | 2890.2492 | 2890.2492 |  | 4058.56 | 3241.9989 | 3241.9989 |  | 102.35 | 98.4 | 98.4 |  | 2875.039 | 2955.7332 | 2955.7332 |  | 308.6918 | 303.0621 | 303.0621 |  | 21.5535 | 22.8 | 22.8 |  | 1634.695 | 1721.431 | 1721.431 |  | 3641.955 | 3941.0173 | 3941.0173 |  | 3352.005 | 2409.2684 | 2409.2684 |  | 294.675 | 120 | 120 |  | 3671.57 | 3130.1429 | 3130.1429 |  | 789.225 | 478.0076 | 478.0076 |  | 242.615 | 256.83 | 256.83 |  | 162.8825 | 165.84 | 165.84 |  | 262.7325 | 317.1788 | 317.1788 |  | 1732.613 | 1727.7163 | 1727.7163 |  | 168.48 | 184.8373 | 184.8373 |  | 20.6535 | 0 | 0 |  | 1441.7923 | 1257.4008 | 1257.4008 |  | 134.1302 | 107.2 | 107.2 |  | 1902.395 | 1954.116 | 1954.116 |  | 4456.5512 | 4698.083 | 4698.083 |  | 2408.4192 | 2349.0415 | 2349.0415 |  | 152.7983 | 151.2 | 151.2 |  | 2434.0275 | 3444.3464 | 3444.3464 |  | 1147.729 | 688.2656 | 688.2656 |  | 418.2989 | 407.9842 | 407.9842 |  | 406.8405 | 403.4566 | 403.4566 |  | 370.8377 | 371.28 | 371.28 |  | 1473.125 | 1369.35 | 1369.35 |  | 2042.9538 | 1728.9195 | 1728.9195 |  | 263.3606 | 232.6978 | 232.6978 |  | 668.3883 | 700 | 700 |  | 671.7855 | 641.9734 | 641.9734 |  | 96.2935 | 99.2942 | 99.2942 |  | 34.8516 | 32.3928 | 32.3928 |  | 148.0201 | 305.0639 | 305.0639 |  | 1267.3567 | 1227.276 | 1227.276 |  | 4293 | 4080 | 4080 |  | 4291.95 | 4080 | 4080 |  | 4447.75 | 5017.6963 | 5017.6963 |  | 217.0471 | 348.24 | 348.24 |  | 151.5805 | 460 | 460 |  | 359.4821 | 662 | 662 |  | 128.45 | 134.64 | 134.64 |  | 101.4546 | 88.8 | 88.8 |  | 184.544 | 175.2 | 175.2 |  | 113.7 | 111.36 | 111.36 |  | 159.225 | 153.12 | 153.12 |  | 164.975 | 157.92 | 157.92 |  | 416.55 | 362.16 | 362.16 |  | 323.6614 | 312 | 312 |  | 44.068 | 43.2 | 43.2 |  | 284.0401 | 259.166 | 259.166 |  | 41.244 | 43.2 | 43.2 |  | 279.5166 | 220.56 | 220.56 |  | 477.4395 | 464.16 | 464.16 |  | 131.2045 | 139.2 | 139.2 |  | 169.59 | 134.64 | 134.64 |  | 1006.1938 | 982 | 982 |  | 1363.5185 | 1102 | 1102 |  | 110.4134 | 113.145 | 113.145 |  | 113.0899 | 112.875 | 112.875 |  | 76.135 | 81.6 | 81.6 |  | 379.0329 | 382.8 | 382.8 |  | 119.63 | 123.435 | 123.435 |  | 128.0691 | 125.675 | 125.675 |  | 425.5926 | 42.76 | 42.76 |  | 1088.0574 | 126.59 | 126.59 |  | 67.765 | 100.8 | 100.8 |  | 57.5 | 57.6 | 57.6 |  | 71.8 | 67.2 | 67.2 |  | 102.386 | 115.585 | 115.585 |  | 59.9481 | 60 | 60 |  | 0 | 24 | 24 |  | 161.61 | 0 | 0 |  | 222.0072 | 185.76 | 185.76 |  | 110.205 | 81.12 | 81.12 |  | 163.19 | 116.16 | 116.16

## REACTIVA
domingo, 7 de Julio del 2019
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [100 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 101 | 102 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 113 | 114 | 193 | 2165 | 251 | 115 | 126 | 127 | 216 | 198 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 796 | 2146 | 163 | 170 | 219 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 766 | 2148 | 151 | 152 | 153 | 154 | 156 | 182 | 202 | 212 | 248 | 2159 | 775 | 777 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 789 | 755 | 117 | 118 | 119 | 120 | 189 | 121 | 122 | 266 | 252 | 249 | 250 | 232 | 257 | 256 | 226 | 201 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 917 | 213 | 214 | 2184 | 260 | 920 | 2152 | 247 | 2150 | 2161 | 233 | 234 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2171 | 760 | 238 | 2190 | 2187 | 258 | 259 | TOTAL COES | 224 | 222 | 227 | 199 | 200 | 221 | TOTAL NO COES
|  | ELECTROPERU |  | ENEL GENERACION PERU S.A.A. | [8 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | [5 empty] | EGEMSA | EGESUR |  | ENGIE | [6 empty] | EGASA |  |  |  |  | SAN GABAN | SDF ENERGIA | CELEPSA | TERMOCHILCA |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  | CHINANGO S.A.C. |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | SAMAY I S.A. | INLAND ENERGY SAC | STATKRAFT S.A | [7 empty] | FENIX POWER PERÚ |  |  | AGROAURORA S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | HIDROELECTRICA SANTA CRUZ |  | GENERADORA ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | SINERSA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA | MAJA ENERGIA S.A.C. | ANDEAN POWER S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENEL GREEN POWER PERU S.A. |  | GTS MAJES S.A.C | GTS REPARTICION S.A.C. | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S A A | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | EGEJUNIN |  |  | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ORIENTE | SDE PIURA | SINERSA |  | UNION ANDINA DE CEMENTO
|  | MANTARO | RESTITUCION | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | CH_HER1 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | MACHUPICCHU | ARICOTA | INDEPENDENCIA | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | QUITARACSA | INTIPAMPA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | MOLLENDO 1, 2, 3 | SAN GABAN II | OQUENDO TG1 | PLATANAL | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | PTO_BRVO TG4 | STA TERESA | YAUPI | OROYA - PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | PARIAC | GALLITO CIEGO | CHEVES | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | MAPLE | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | LA JOYA | CH_ANGEL_I | CH_ANGEL_II | CH_ANGEL_III | CHANCAY | PARAMONGA | RONCADOR | CH_CARHUAC | CANCHAYLLO | RUCUY | RENOVANDESH1 | PIZARRAS | RUBI | WAYRA-I | MAJES | REPARTICION | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | YANAPAMPA | SAN_JACINTO | CH_ZANA | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | MVAR | PIAS1 | CENTRALES ELOR | TABLAZO | CURUMUY | POECHOS1 | CARPAPATA | MVAR
07/07/2019 | 00:30 | 28.93 | 23.1 | 30.2921 | 18.5715 | -1.3876 | 7.9243 | -0.42656 | -12.586 | -12.5636 | -25.1762 | -0.13375 | 0.36 | -4.7084 | -11.6652 | 2.6208 | 0.295 | 0.0205 | 6.425 | -20.1026 | -34.0895 | -29.7417 | 58.339 | 90.6 | 0 | -0.21509 | 3.031 | 0 | 0.35 | -24.2 | 0.18 | 0 | -27.08 | -2.67 | 0 | -3.178 | 4.106 | 12.113 | 0.599 | 0 | -8.6228 | 0 | 3.08 | -9.7656 | -7.4289 | -1.7634 | -30.4674 | 7.2225 | 2.7236 | 0.815 | 2.0289 | 0 | 2.22 | -1.283 | 0.31958 | 1.242 | 9.2 | 0.96478 | 0.13322 | -4.05 | 1.7578 | -5.1 | -16.9 | -22.6 | 2.9988 | -0.87137 | 4.5144 | -1.4 | 0.31578 | 1.45 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.5 | 1.8274 | 0.055 | -0.63243 | 0.55968 | 0.1 | -0.0677 | 0.08 | 0 | -2.2551 | 0 | 0 | 0.56 | 0.03534 | 0 | 0 | 0.37393 | 1.3287 | 1.46 | 0.82 | 1.52 | 0.094 | 3.96 | 0.61285 | 0.13 | -0.9 | 19.3085 | 2.44 | -0.403 | 0.26925 | 0.19 | 1 | 1.92 | 5.4162
07/07/2019 | 01:00 | 31.59 | 23.54 | 31.7208 | 18.6505 | -1.2748 | 7.9146 | -0.46334 | -15.9569 | -16.0348 | -30.0956 | -0.1506 | -0.29 | -8.6656 | -13.1382 | -2.1026 | 0.449 | 0.00849 | 5.351 | -22.9897 | -41.4316 | -33.2596 | 53.6835 | 91.7 | 0 | 0.28459 | 3.179 | 0 | 1.88 | -25.6 | -0.56 | 0 | -28.92 | -7.45 | 0 | -3.164 | 4.262 | 11.564 | 0.807 | 0 | -8.5427 | 0 | -0.22 | -12.2396 | -8.2324 | -1.7245 | -26.5402 | 6.6599 | 2.349 | 0.735 | 2.0426 | 0 | 1.97 | -1.466 | 0.03156 | 0.61799 | 8.59 | 0.95824 | 0.13286 | -4.45 | 0.78781 | -3.3 | -15.2 | -21 | 2.8566 | -0.8196 | 0.88331 | -1.4 | 0.31953 | 1.56 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.5 | 2.6899 | 0.062 | -0.62513 | 0.52723 | 0.1 | -0.04672 | 0.09 | 0 | 2.9275 | 0 | 0 | 0.6 | 0.03534 | 0 | 0 | 0.48411 | 1.8577 | 1.46 | 0.82 | 1.52 | 0.059 | 3.6 | 0.69098 | 0.11 | -0.93 | -22.5916 | 2.49 | -0.3777 | 0.271 | 0.18 | 1.5 | 1.924 | 5.9873
07/07/2019 | 01:30 | 29.12 | 23.77 | 29.6325 | 15.3863 | -1.4488 | 7.9117 | -0.45493 | -19.1121 | -19.8344 | -34.6412 | -0.14708 | -1.08 | -11.0253 | -14.8265 | -6.9782 | 0.303 | -0.00142 | 4.394 | -26.4979 | -40.6202 | -38.0172 | 48.6614 | 92.2 | 0 | 0.6931 | 3.458 | 0 | -0.6 | -27.83 | -3.42 | 0 | -30.97 | -6.27 | 0 | -3.156 | 4.385 | 11.562 | 0.788 | 0 | -8.3057 | 0 | -3.28 | -10.5903 | -9.5797 | -1.8216 | -28.2665 | 6.1117 | 2.7924 | 1.254 | 2.0572 | 0 | 1.97 | -1.728 | 0.03821 | 2.114 | 8.26 | 0.9668 | 0.13306 | -5.07 | 2.8903 | -4.7 | -16.1 | -21.5 | 2.7426 | -1.09 | 0.90937 | -1.4 | 0.31887 | 1.56 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.3 | 2.2588 | 0.074 | -0.6221 | 0.53285 | 0 | -0.11791 | 0.1 | 0 | 4.0944 | 0 | 0 | 0.57 | 0.03446 | 0 | 0 | 0.4106 | 0.2502 | 1.46 | 0.82 | 1.52 | -0.108 | 3.875 | 0.59329 | 0.1 | -0.92 | -78.2742 | 2.44 | -0.6727 | 0.27125 | 0.14 | 1.1 | 1.897 | 5.1756
07/07/2019 | 02:00 | 28.93 | 22.94 | 28.8051 | 15.1406 | -1.5329 | 7.9908 | -0.50417 | -19.685 | -20.1152 | -34.9057 | -0.15252 | -1.04 | -10.2408 | -13.3889 | 0.91305 | 0.338 | 0.00549 | 5.145 | -28.6399 | -44.9009 | -40.2388 | 46.2224 | 75.2 | 0 | 0.2649 | 3.098 | 0 | -1.28 | -27.29 | -2.83 | 0 | -30.5 | -5.37 | 0 | -3.19 | 4.248 | 11.383 | 0.727 | 0 | -9.6376 | 0 | -2.84 | -12.2396 | -9.3448 | -1.8265 | -35.3725 | 6.1007 | 2.6761 | 1.346 | 2.0614 | 0 | 1.29 | -1.007 | 0.08616 | 1.053 | 8.45 | 0.96569 | 0.13321 | -4.58 | -0.79108 | -4.4 | -16.1 | -21.5 | 2.6997 | -1.0788 | 0.85128 | -1.4 | 0.31057 | 1.53 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.2 | 2.2014 | 0.055 | -0.62758 | 0.53189 | -0.1 | -0.08173 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0.03602 | 0 | 0 | 0.43617 | -0.02704 | 1.46 | 0.82 | 1.52 | -0.09 | 3.935 | 0.7178 | 0.11 | -0.79 | -115.5806 | 2.63 | -0.7169 | 0.276 | 0.44 | 1 | 1.902 | 5.5311
07/07/2019 | 02:30 | 33.15 | 23.66 | 28.5645 | 15.4755 | -1.3997 | 8.8349 | -0.47291 | -20.9962 | -21.5031 | -37.6628 | -0.14808 | -1.44 | -8.4524 | -16.2779 | -3.6108 | 0.322 | -0.01074 | 4.352 | -26.4176 | -41.9471 | -36.515 | 50.5491 | 70.4 | 0 | 1.3266 | 3.555 | 0 | -2.37 | -27.44 | -2.81 | 0 | -27.78 | -8.26 | 0 | -3.162 | 4.228 | 11.59 | 0.689 | 0 | -1.9271 | 0 | -5.6 | -13.0642 | -9.1718 | -1.8686 | -37.3196 | 0 | 2.5284 | 0.931 | 2.057 | 0 | 1.81 | -1.251 | 0.12752 | 0.47699 | 7.74 | 0.96227 | 0.1331 | -5.48 | 0.94537 | -5.9 | -17.5 | -23.2 | 2.6814 | -0.90681 | 0.95736 | -1.5 | 0.30835 | 1.55 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.1 | 2.1787 | 0.064 | -0.64231 | 0.51126 | -0.1 | -0.0816 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0.03486 | 0 | 0 | 0.40859 | 0.16565 | 1.46 | 0.82 | 1.52 | 0.121 | 3.92 | 0.6745 | 0.1 | -0.83 | -121.8957 | 2.52 | -0.6778 | 0.27438 | 0.34 | 0.5 | 1.886 | 4.8426
07/07/2019 | 03:00 | 34.22 | 22.62 | 17.4355 | 15.4852 | -1.4839 | 6.7005 | -0.40337 | -20.3338 | -20.6448 | -35.2883 | -0.16009 | -1.028 | -8.2158 | -16.7741 | 1.5177 | 0.395 | -0.00507 | 4.804 | -26.8681 | -43.412 | -39.2845 | 48.8514 | 66.4 | 0 | 0.87691 | 4.213 | 0 | -2.3 | -26.76 | 2.76 | 0 | -24.12 | -5.81 | 0 | -3.166 | 4.196 | 11.644 | 0.689 | 0 | -1.8901 | 0 | 0 | -9.9826 | -8.0717 | -1.8579 | -36.4959 | 0 | 2.4806 | 1.076 | 2.0816 | 0 | 0.88 | -1.577 | 0.21126 | -0.11501 | 8.18 | 0.96813 | 0.13369 | -5.32 | -3.0577 | -4.6 | -16.6 | -22.1 | 2.719 | -0.65602 | 0.87348 | -1.4 | 0.31025 | 1.59 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0 | 2.1696 | 0.055 | -0.64459 | 0.52203 | -0.2 | -0.03914 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0.03967 | 0 | 0 | 0.38968 | 0.07569 | 1.46 | 0.82 | 1.52 | -0.002 | 3.915 | 0.71309 | 0.13 | -0.78 | -114.2253 | 2.42 | -0.5611 | 0.2735 | 0 | 0.3 | 1.951 | 4.3834
07/07/2019 | 03:30 | 25.46 | 22.75 | 16.4534 | 12.2598 | -1.4616 | 9.3353 | -0.56684 | -21.1839 | -21.6657 | -37.44 | -0.15867 | -1.56 | -8.9499 | -16.022 | -3.1031 | 0.359 | 0.01079 | 4.07 | -28.0331 | -43.1785 | -39.5672 | 46.665 | 62.7 | 0 | -0.41735 | 3.854 | 0 | -3.51 | -28.43 | 1.51 | 0 | -25.17 | -6.95 | 0 | -3.176 | 4.131 | 11.07 | 0.608 | 0 | -2.4934 | 0 | 0 | -11.3933 | -9.0976 | -1.9155 | -37.4112 | 0 | 2.452 | 0.78 | 2.0621 | 0 | 1.86 | -2.713 | -0.00715 | 0.86299 | 7.8 | 0.96132 | 0.13356 | -5.39 | 0.34138 | -4.4 | -16.2 | -21.7 | 2.661 | -0.68752 | 0.93697 | -1.4 | 0.31018 | 1.58 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0 | -0.39043 | 0.075 | -0.4733 | 0.51146 | -0.13359 | -0.0557 | 0.1 | 0 | 3.8877 | 0 | 0 | 0.53 | 0.03831 | 0 | 0 | 0.46634 | 0.02427 | 1.46 | 0.82 | 1.52 | 0.04637 | 3.435 | 0.67362 | 0.11 | -0.76 | -149.0099 | 2.3 | -0.5277 | 0.28713 | 0 | 0.5 | 1.934 | 4.4934
07/07/2019 | 04:00 | 22.07 | 21.79 | 16.138 | 12.0331 | -1.5388 | 6.5996 | -0.56826 | -22.4903 | -22.9299 | -39.4846 | -0.13622 | -1.8 | -8.5083 | -17.7257 | -11.0705 | 0.285 | 0.01066 | 3.968 | -30.9769 | -43.6506 | -42.7209 | 42.9629 | 61.7 | 0 | -0.35282 | 4.329 | 0 | -2.93 | -27.45 | 1.68 | 0 | -25.23 | -8.39 | 0 | -3.161 | 4.107 | 11.11 | 0.585 | 0 | -3.0307 | 0 | 0 | -11.4367 | -10.0494 | -1.8912 | -36.6098 | 0 | 2.5352 | 0.554 | 2.0795 | 0 | 1.5 | -0.89701 | 0.23149 | 0.57999 | 7.37 | 0.95074 | 0.13356 | -5.56 | -1.1538 | -6.9 | -18.4 | -24 | 2.7052 | 0.79725 | 0.94881 | -1.4 | 0.31116 | 1.53 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0 | 2.0846 | 0.066 | -0.43183 | 0.51663 | -0.1251 | -0.07819 | 0.09 | 0 | 1.5566 | 0 | 0 | 0.56 | 0.03589 | 0 | 0 | 0.44993 | 0.04372 | 1.46 | 0.82 | 1.52 | -0.03312 | 3.595 | 0.65182 | -0.07 | -0.74 | -188.3962 | 2.45 | -0.6507 | 0.28913 | 0 | 0.3 | 1.963 | 4.3514
07/07/2019 | 04:30 | -10.88 | 15.71 | 15.4223 | 12.8265 | -1.2879 | 6.6643 | -0.45653 | -24.7795 | -25.3449 | -42.7412 | -0.14246 | -3.06 | -8.6554 | -18.2296 | -5.0742 | 0.43 | 0.01333 | 3.127 | -34.0902 | -52.447 | -44.5274 | 39.5585 | 29.8 | 0 | -5.9642 | 3.394 | 0 | -4.95 | -32.09 | -2.55 | 0 | -29.79 | -7.06 | 0 | -3.187 | 3.857 | 8.594 | 0.353 | 0 | -4.1293 | 0 | 0 | -23.8498 | -14.6106 | -1.9774 | -38.1716 | 0 | 2.9362 | 0.546 | 2.0762 | 0 | 2.17 | -3.371 | 0.19747 | -1.246 | 7.45 | 0.95335 | 0.13322 | -5.41 | -0.42508 | -15.7 | -27.3 | -31.9 | 2.6834 | 0.5264 | 0.97001 | -1.4 | 0.30914 | 1.58 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0 | 1.3236 | 0.054 | -0.43006 | 0.49548 | -0.11172 | 0.02936 | 0.08 | 0 | 2.0579 | 0 | 0 | 0.56 | 0.03409 | 0 | 0 | 0.43011 | 0.0087 | 1.46 | 0.82 | 1.52 | -0.015 | 3.875 | 0.71259 | -0.22 | -0.73 | -352.0831 | 2.54 | -0.6178 | 0.30063 | 0 | 0.5 | 1.627 | 4.3498
07/07/2019 | 05:00 | 33.99 | 23.25 | 14.9998 | 12.4353 | -1.355 | 6.7383 | -0.46069 | -22.3988 | -23.0812 | -39.0327 | -0.15304 | -2.89 | -9.114 | -18.098 | -5.4621 | 0.413 | -0.00164 | 3.875 | -33.641 | -50.7099 | -44.2609 | 39.579 | 35 | 0 | 3.2013 | 3.892 | 0 | -2.46 | -27.97 | 1.25 | 0 | -26.19 | -6.9 | 0 | -3.168 | 4.209 | 10.04 | 0.742 | 0 | -3.6414 | 0 | 0 | -14.7136 | -10.7416 | -1.9744 | -38.3448 | 0 | 2.846 | 0.723 | 2.0932 | 0 | 1.71 | -2.717 | 0.45561 | 0.63599 | 7.39 | 0.9552 | 0.13286 | -5.86 | -0.54982 | -7.9 | -19.8 | -25 | 2.068 | -0.0922 | 4.5276 | -1.4 | 0.3091 | 1.73 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0 | 2.4338 | 0.062 | -0.41193 | 0.56318 | -0.15675 | -0.03169 | 0.06 | 0 | 1.4277 | 0 | 0 | 0.54 | 0.03472 | 0 | 0 | 0.04763 | 0.17693 | 1.46 | 0.82 | 1.52 | -0.037 | 3.865 | 0.68602 | -0.07 | -0.7 | -218.1209 | 2.52 | -0.5878 | 0.29963 | 0 | 0.1 | 2.277 | 4.6088
07/07/2019 | 05:30 | 35.97 | 23.63 | 16.3978 | 12.0935 | -1.488 | 6.7161 | -0.38917 | -21.8161 | -22.2109 | -38.1273 | -0.1447 | -1.08 | -8.8802 | -16.3898 | -4.5775 | 0.41 | 0.03276 | 5.227 | -32.0435 | -43.3625 | -43.6987 | 42.3376 | 38.6 | 0.1 | 4.5295 | 4.085 | 0 | -2.2 | -28.09 | 1.75 | 0 | -25.73 | -7.09 | 0 | -3.141 | 4.373 | 11.346 | 0.851 | 0 | -3.4778 | 0 | 0 | -10.5903 | -9.3201 | -1.9083 | -36.461 | 0 | 2.6574 | 1.912 | 2.0678 | 0 | 1.4 | -1.258 | 0.5767 | 1.602 | 7.51 | 0.95078 | 0.13306 | -5.43 | -2.4077 | -6 | -17.8 | -23 | 2.1254 | -0.72643 | 0.95933 | -1.4 | 0.31308 | 1.71 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.1 | 2.364 | 0.054 | -0.42953 | 0.49448 | -0.09255 | -0.03396 | 0.1 | 0 | 0.52448 | 0 | 0 | 0.54 | 0.04013 | 0 | 0 | 0.11646 | 0.78981 | 1.46 | 0.82 | 1.52 | -0.041 | 3.85 | 0.73746 | -0.04 | -0.73 | -175.2486 | 2.1 | -0.5981 | 0.2975 | 0 | 0.2 | 2.039 | 4.0384
07/07/2019 | 06:00 | 47.8 | 25.79 | 17.2769 | 12.5033 | -1.3287 | 6.7116 | -0.48564 | -20.6137 | -21.0528 | -36.3948 | -0.14974 | -1.02 | -8.8514 | -17.4957 | -2.7462 | 0.203 | 0.01083 | 5.274 | -28.5577 | -45.4026 | -40.4329 | 44.9818 | 40.1 | 0 | 4.1473 | 4.369 | 0 | 0.38 | -27.3 | 2.07 | 0 | -25.03 | -5.57 | 0 | -3.139 | 4.125 | 11.2 | 0.904 | 0 | -3.0668 | 0 | 0 | -12.2396 | -8.9493 | -1.994 | -35.2672 | 0 | 2.4802 | 1.84 | 2.0922 | 0 | 1.56 | -0.54501 | 0.72636 | 1.837 | 7.71 | 0.9548 | 0.13321 | 0 | -1.2753 | -5.1 | -17 | -22.2 | 1.8242 | -0.68994 | 0.88238 | -1.5 | 0.31196 | 1.68 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.1 | 2.4659 | 0.065 | -0.43034 | 0.50472 | -0.09828 | -0.03245 | 0.06 | 0 | -1.4361 | 0 | 0 | 0.55 | 0.03749 | 0 | 0 | 0.20809 | 1.2734 | 1.47 | 0.82 | 1.52 | 0.145 | 3.215 | 0.71574 | -0.05 | -0.71 | -132.6461 | 1.84 | -0.5878 | 0.29488 | 0 | 0.5 | 2.011 | 4.0581
07/07/2019 | 06:30 | 41.07 | 24.41 | 7.5452 | 11.9681 | -1.5123 | 6.766 | -0.47816 | -21.6218 | -21.873 | -37.5802 | -0.14359 | 0 | -8.2747 | -18.663 | -12.6567 | 0.395 | 0.0087 | 4.375 | -30.446 | -42.3663 | -41.7846 | 44.664 | 40.6 | 0 | 2.6013 | 4.15 | 0 | 0.79 | -27.67 | 2.29 | 0 | -25.11 | -7.01 | 0.31 | -3.148 | 4.024 | 11.05 | 0.728 | 0 | -3.9028 | 0 | 0 | -11.3933 | -9.4561 | -1.9755 | -19.0152 | 0 | 2.7023 | 1.433 | 2.0748 | 0 | 2.17 | -1.788 | 0.75388 | 2.243 | 7.39 | 0.95825 | 0.1331 | 0 | -2.1697 | -3.2 | -14.6 | -19.9 | 1.617 | -0.68426 | 0.95989 | -1.6 | 0.31252 | 1.55 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.1 | 1.6604 | 0.077 | -0.25075 | 0.47048 | -0.0766 | -0.00093 | 0.03 | 2.1823 | -0.43605 | 0 | 0 | 0.56 | 0.03727 | 0 | 0.40539 | 0.05131 | 2.0648 | 1.7 | 0.82 | 1.52 | 0.05962 | 3.54 | 0.71055 | -0.11 | -0.62 | -143.0053 | 1.7894 | -0.7855 | 0.30825 | 0 | 0.3 | 1.999 | 3.6111
07/07/2019 | 07:00 | 35.15 | 24.45 | 15.5203 | 12.5663 | -1.3834 | 6.8227 | -0.34157 | -28.0625 | -29.3828 | -46.8163 | -0.11735 | 0 | -11.5328 | -19.9108 | -14.7892 | 0.271 | -0.0084 | 2.051 | -36.5816 | -48.1609 | -46.3586 | 35.0956 | 33.7 | 0 | 3.757 | 2.904 | 0 | -3.27 | -30.42 | -0.82 | 0 | -28.34 | -10.99 | -0.06 | -3.145 | 3.959 | 9.937 | 0.734 | 0 | -1.8965 | 0 | 0 | -14.7136 | -12.1878 | -2.1542 | -22.3667 | 0 | 2.8502 | 1.542 | 2.0836 | 0 | 2.33 | -4.323 | 0.43738 | 3.241 | 6.07 | 0.95316 | 0.13369 | 0 | 4.1064 | -9.4 | -20.7 | -26.5 | 1.4559 | -0.7127 | 0.97726 | -1.7 | 0.30265 | 1.472 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | -0.1 | 2.1016 | 0.082 | 0 | 0.45601 | -0.15815 | -0.11668 | 0.04 | -0.02523 | 2.6049 | 0 | 0 | 0.55 | 0.03872 | -0.05 | -0.30404 | 0.21045 | 1.7532 | 1.7 | 0.82 | 1.52 | -0.10379 | 3.86 | 0.69153 | -0.27 | -0.64 | -247.1319 | 1.8251 | -0.5868 | 0.25425 | 0 | -0.7 | 2.038 | 2.8306
07/07/2019 | 07:30 | 14.01 | 19.45 | 14.5084 | 12.3724 | -1.4273 | 6.6834 | -0.4598 | -28.6559 | -29.8412 | -48.8833 | -0.1126 | 0 | -12.9059 | -21.4272 | -12.4473 | 0.33 | -0.01813 | 1.33 | -37.6561 | -53.2815 | -50.1822 | 35.7005 | 30.3 | 0.1 | 2.0975 | 1.923 | 0 | -11.99 | -31.71 | -2.66 | 0 | -30.41 | -11.03 | 0.22 | -3.133 | 4.031 | 11.684 | 0.79 | 0 | -2.2389 | 0 | 0 | -18.0556 | -12.9295 | -2.38 | 0 | 0 | 2.8981 | 0.554 | 2.0384 | 0 | 0.98 | -4.299 | 0.21173 | -0.13201 | 5.66 | 0.95828 | 0.13356 | 0 | -1.1965 | -11.5 | -23.4 | -28.5 | 1.4941 | 0.5784 | 0.6411 | -1.7 | 0.29682 | 1.469 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0 | 0.95719 | 0.094 | 0 | 0.46399 | -0.11255 | -0.44093 | 0 | -0.06063 | 3.0922 | 0 | 0 | 0.58 | 0.0343 | -0.27 | -0.86741 | 0.14519 | 1.6326 | 1.53 | 0.74 | 1.3 | 0.09054 | 3.86 | 0.7214 | -0.22 | -0.57 | -307.9394 | 1.576 | -0.5314 | 0 | 0 | -0.4 | 2.385 | 3.0296
07/07/2019 | 08:00 | 9.28 | 18.84 | 15.2129 | 12.6818 | -1.3483 | 7.0213 | -0.35533 | -28.1727 | -28.9861 | -47.4628 | -0.11411 | 0 | -10.85 | -20.9143 | -15.9487 | 0.439 | -0.00246 | 1.844 | -36.6739 | -56.1459 | -47.9105 | 37.1828 | 28.9 | 0 | 1.4308 | 1.687 | 0 | -12.57 | -33.12 | -3.67 | 0 | -30.77 | -10.32 | 0.81 | -3.136 | 4.166 | 12.156 | 0.818 | 0 | -2.5152 | 0 | 0 | -21.3325 | -12.571 | -2.2971 | 0 | 0 | 2.6092 | 1.919 | 1.964 | 0 | 1.6 | -6.989 | 0.39927 | -0.09401 | 6.35 | 0.95964 | 0.1401 | 0 | -0.14279 | -11.8 | -23.3 | -28.6 | 2.0055 | 0.83274 | 0.61237 | -1.7 | 0.29083 | 1.561 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.1 | 1.4624 | 0.106 | 0 | 0.49649 | -0.07576 | -0.42824 | 0.05 | -0.04736 | 3.3848 | 0 | 0.33049 | 0.55 | 0.03689 | -0.34 | -1.087 | 0.08608 | 1.8771 | 1.7 | 0.82 | 1.52 | 0.0817 | 3.745 | 0.74051 | -0.2 | -0.61 | -311.32 | 1.3619 | -0.3717 | 0 | 0 | -0.2 | 2.37 | 3.1602
07/07/2019 | 08:30 | 21.6 | 20.45 | 16.7005 | 12.7325 | -1.2531 | 6.689 | -0.39007 | -21.2608 | -21.9625 | -38.3006 | -0.1033 | 0 | -2.387 | -14.1401 | -3.6154 | 0.24 | 0.00952 | 5.309 | -31.759 | -51.4501 | -43.4444 | 43.4193 | 30.9 | 0 | 3.7388 | 2.081 | 0 | -8.03 | -30.07 | -0.44 | 0 | -27.97 | -7.2 | 1.62 | -3.162 | 4.101 | 14.251 | 0.75 | 0 | -0.99802 | 0 | 0 | -15.5816 | -10.2966 | -1.5926 | 0 | 0 | 2.6238 | 1.594 | 1.9941 | 0 | 1.09 | -3.994 | 0.41391 | 1.107 | 7.51 | 0.97018 | 0.14911 | 0 | -0.30363 | -7.8 | -19.4 | -24.9 | 2.5737 | 0.84591 | 0.80515 | -1.7 | 0.28937 | 1.615 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.3 | 2.2664 | 0.123 | 0 | 0.47789 | 0.01675 | -0.5732 | 0.05 | -0.01571 | 1.1266 | 0.38938 | 0.51818 | 0.56 | 0.03598 | -0.39 | -1.1347 | 0.01278 | 2.856 | 1.7 | 0.82 | 1.52 | 0.055 | 3.665 | 0.7415 | -0.04 | -0.58 | -170.3512 | 1.7529 | -0.2012 | 0 | 0 | 1.8 | 2.177 | 5.5287
07/07/2019 | 09:00 | 22.03 | 21.33 | 24.0393 | 12.4816 | -1.4056 | 6.6287 | -0.43186 | -18.6143 | -18.9445 | -33.9227 | -0.09549 | 0.44 | 5.2426 | -12.5882 | 1.2374 | 0.266 | 0.02176 | 5.981 | -28.5524 | -44.2803 | -39.4949 | 47.4107 | 30.9 | 0 | 3.4727 | 2.022 | 0.109 | -6.51 | -28.59 | 0.94 | 0 | -25.97 | -7.56 | 1.73 | -3.129 | 3.413 | 14.846 | 0.709 | 0 | -1.1824 | 0 | -5.04 | -13.8672 | -9.7033 | -1.5562 | 0 | 0 | 2.6172 | 1.255 | 2.015 | 0 | 0.67 | -2.444 | 0.43361 | 1.994 | 7.88 | 0.95809 | 0.14848 | 0 | 0.1789 | -5.6 | -17.3 | -22.9 | 2.4274 | 0.85038 | 0.7842 | -1.7 | 0.29569 | 1.708 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.5 | 2.5537 | 0.134 | 0 | 0.52071 | 0.11426 | -0.32683 | 0.05 | -0.03723 | -0.06759 | 0.6564 | 0.84168 | 0.56 | 0.03486 | -0.44 | -1.0979 | 0.11191 | 3.8141 | 1.7 | 0.82 | 1.52 | 0.064 | 3.685 | 0.76346 | -0.07 | -0.6 | -105.6313 | 1.966 | -0.0973 | 0.21363 | 0 | 2 | 2.177 | 6.2593
07/07/2019 | 09:30 | 24.52 | 21.94 | 77.6752 | 12.4329 | -1.4238 | 6.6819 | -0.4379 | -19.2827 | -19.8546 | -34.5727 | -0.1046 | 2.28 | 9.7764 | -11.9561 | 1.9562 | 0.364 | 0.01612 | 6.998 | -26.4194 | -41.395 | -36.9334 | 49.6025 | 31.4 | 0 | 2.548 | 2.223 | 0.708 | -4.2 | -26.87 | 2.52 | 0 | -24.58 | -4.92 | 1.74 | -3.113 | 3.44 | 14.767 | 0.719 | 0 | -1.5794 | 0 | -4.59 | -14.7136 | -9.7898 | -1.4061 | 0 | 5.0972 | 2.3693 | 1.508 | 1.9784 | 0 | 0.98 | -2.367 | 0.55798 | 2.552 | 7.99 | 0.94063 | 0.14854 | 0 | 0.30035 | -7.3 | -19 | -24.2 | 2.2649 | 0.87237 | 0.75588 | -1.7 | 0.29555 | 1.664 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.6 | 2.9995 | 0.142 | 0.05701 | 0.50041 | 0.16608 | -0.04556 | 0.12 | -0.09771 | 1.3036 | 1.0377 | 1.2472 | 0.55 | 0.03567 | -0.43 | -1.0761 | 0.19491 | 3.1575 | 1.69 | 0.82 | 1.52 | 0.17003 | 3.61 | 0.75851 | -0.05 | -0.49 | -19.155 | 1.9222 | -0.0292 | 0.27675 | 0 | 1.3 | 2.392 | 5.8618
07/07/2019 | 10:00 | 24.56 | 21.56 | 80.1359 | 12.8018 | -1.4595 | 7.3652 | -0.51536 | -18.1465 | -17.8961 | -23.8338 | -0.12055 | 2.37 | 10.6623 | -12.5261 | 2.8498 | 0.374 | 0.0279 | 5.766 | -22.4686 | -42.2117 | -33.2293 | 53.6102 | 31.9 | 0 | 1.0055 | 2.194 | 0.746 | -8.36 | -30.57 | -1.79 | 0 | -28.74 | -8.85 | 1.72 | -3.135 | 3.361 | 15.743 | 0.555 | 0 | -2.1867 | 0 | -4.28 | -14.7136 | -9.3819 | -1.5993 | 0 | 4.8806 | 2.5757 | 0 | 2.0064 | 0 | 1.14 | -1.978 | 0.03404 | -0.31201 | 8.14 | 0.95869 | 0.14892 | 0 | -2.0877 | -7 | -18.5 | -24.3 | 2.2278 | 0.8219 | 0.40521 | -1.6 | 0.29894 | 1.71 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.6 | 0.96117 | 0.136 | 0.53909 | 0.50871 | 0.17596 | 0.03329 | 0.1 | -0.07245 | 3.3951 | 1.4429 | 1.7097 | 0.53 | 0.0351 | -0.42 | -1.0244 | 0.10374 | 1.3191 | 1.67 | 0.82 | 1.52 | -0.17445 | 3.63 | 0.75608 | -0.04 | -0.48 | -18.8812 | 1.719 | -0.7165 | 0.27475 | 0 | 1.6 | 1.953 | 4.8302
07/07/2019 | 10:30 | 14.55 | 20.43 | 107.7256 | 38.6756 | -1.4686 | 6.804 | -0.45723 | -1.2598 | -20.079 | -42.4127 | -0.08331 | -1.2 | 10.5039 | -12.9758 | -4.4401 | 0.374 | 0.01135 | 9.952 | -29.6723 | -41.4308 | -41.0975 | 45.369 | 35.5 | 0 | 0.05595 | 2.512 | 0.798 | -9.68 | -28.92 | 0.38 | 0 | -26.7 | -7.97 | 1.73 | -3.106 | 3.384 | 15.462 | 0.628 | 0 | -1.8565 | 0 | -4.74 | -15.5599 | -11.8912 | -1.7229 | 0 | 3.3248 | 2.8463 | 0 | 2.0345 | 0 | 0.98 | -2.928 | -0.32559 | 0.74199 | 6.92 | 0.95743 | 0.14879 | 0 | 0.66307 | -11.6 | -23.2 | -28.4 | 2.1627 | -0.53977 | 0.26255 | -1.5 | 0.29496 | 1.702 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.2 | 2.878 | 0.148 | 0.46991 | 0.47563 | -0.06312 | 0.0131 | 0.08 | -0.10807 | 4.1073 | 1.8495 | 2.1725 | 0.54 | 0.04295 | -0.42 | -0.95882 | 0.02342 | 1.1068 | 1.67 | 0.82 | 1.52 | 0.1877 | 3.865 | 0.74914 | -0.01 | -0.46 | -17.9536 | 2.326 | -0.8111 | 0.266 | 0 | 1.4 | 1.915 | 5.0959
07/07/2019 | 11:00 | 15.29 | 20.12 | 112.7197 | 39.6229 | -1.4604 | 6.8118 | -0.3815 | 1.0425 | -18.0135 | -40.7003 | -0.09673 | 1.78 | 12.3458 | -13.2323 | -3.6246 | 0.401 | 0.0105 | 10.391 | -26.8848 | -39.8519 | -36.4571 | 48.4199 | 36.3 | 0 | -1.1914 | 2.669 | 0.774 | -8.68 | -28.13 | 1.46 | 0 | -25.6 | -5.83 | 1.76 | -3.118 | 3.396 | 15.461 | 0.615 | 0 | -1.7933 | 0 | -3.79 | -16.3846 | -11.6316 | -1.6045 | 0 | 3.8987 | 2.7562 | 0.671 | 2.0558 | 0 | 0.21 | -2.772 | -0.49632 | 0.49399 | 7.51 | 0.95571 | 0.14868 | 0 | -0.50879 | -9.4 | -21 | -26.4 | 2.4288 | -0.68732 | 0.37496 | -1.5 | 0.29944 | 1.669 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.6 | 2.161 | 0.142 | 0.3347 | 0.48579 | 0.13518 | 0.01499 | 0.1 | -0.12131 | 5.9378 | 2.1698 | 2.6014 | 0.53 | 0.03228 | -0.41 | -0.98267 | 0.1041 | 1.2829 | 1.67 | 0.82 | 1.52 | 0.04637 | 3.685 | 0.7439 | -0.03 | -0.45 | 27.2446 | 2.9202 | -0.6006 | 0.26238 | 0 | 1.7 | 1.887 | 6.169
07/07/2019 | 11:30 | 25.75 | 20.87 | 113.6957 | 39.9289 | -1.4665 | 6.7177 | -0.40023 | -9.9939 | -29.4746 | -40.7241 | -0.08436 | 2.25 | 12.5184 | -12.864 | -2.1953 | 0.304 | 0.00616 | 10.535 | -21.2558 | -34.6452 | -31.6081 | 54.7448 | 37.2 | 0 | 1.3102 | 2.932 | 0.765 | -4.42 | -19.43 | 10.06 | 0 | -16.22 | -6.75 | 1.69 | -3.1 | 3.452 | 15.209 | 0.691 | 0 | -1.0062 | 0 | 0.08 | -17.2309 | -12.8183 | -1.5898 | 0 | 4.543 | 2.5644 | 0.273 | 2.0577 | 0 | -3.78 | -2.761 | -0.59501 | 0.21299 | 8.26 | 0.96087 | 0.14778 | 0 | -1.1965 | -11.8 | -23.2 | -28.2 | 2.5161 | -0.68212 | 0.33962 | -1.5 | 0.29912 | 1.663 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.7 | 2.5124 | 0.13 | 0.32927 | 0.50566 | 0.17275 | 0.05538 | 0.11 | -0.10055 | 0 | 2.4917 | 2.9561 | 0.55 | 0.03834 | -0.41 | -1.0294 | 0.2086 | 3.2702 | 1.67 | 0.82 | 1.52 | 0.03312 | 3.86 | 0.79869 | 0 | -0.44 | 64.7879 | 2.7741 | -0.5657 | 0.258 | 0 | 1.9 | 1.891 | 6.2574
07/07/2019 | 12:00 | 16.72 | 20.11 | 114.2796 | 40.1585 | -1.3438 | 6.684 | -0.37273 | -9.0243 | -21.531 | -39.1589 | -0.08762 | 3.75 | 12.9246 | -13.0437 | -1.7746 | 0.328 | 0.01036 | 10.706 | -20.0248 | -38.1499 | -32.1358 | 55.1562 | 31.3 | 0 | 2.2254 | 3.185 | 0.86 | -5.53 | -18.87 | 9.57 | 0 | -16.35 | -3.27 | 1.82 | -3.095 | 3.495 | 15.573 | 0.703 | 0 | -0.9152 | 0 | 0.61 | -19.7049 | -11.5204 | -1.4771 | 0 | 4.3521 | 2.5599 | 0.123 | 2.0795 | 0 | -2.7 | -3.604 | -0.41144 | 0.60999 | 8.32 | 0.95862 | 0.14758 | 0 | 0.86659 | -10.1 | -21.3 | -26.9 | 2.5373 | -0.65501 | 0.30381 | -1.5 | 0.29967 | 1.637 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.9 | 2.7421 | 0.124 | 0.32902 | 0.48011 | 0.2668 | -0.00391 | 0.1 | -0.08262 | 0 | 2.7009 | 3.1441 | 0.52 | 0.0343 | -0.42 | -1.0353 | 0.32078 | 3.3395 | 1.67 | 0.82 | 1.52 | 0.17445 | 3.685 | 0.78631 | -0.05 | -0.45 | 72.5091 | 2.6795 | -0.493 | 0.25188 | 0 | 1.9 | 1.85 | 6.1884
07/07/2019 | 12:30 | 32.04 | 23.3 | 33.4188 | 15.2161 | -1.4329 | 6.7015 | -0.46126 | 1.3858 | -10.8664 | -24.8002 | -0.08889 | 5.39 | 12.984 | -10.658 | 7.0046 | 0.372 | 0.01827 | 11.743 | -14.9444 | -29.1131 | -25.1185 | 63.9185 | 34.6 | 0 | 4.5732 | 3.229 | 0.722 | -0.38 | -14.02 | 15.63 | 0 | -11.07 | -4.79 | 1.64 | -3.101 | 3.619 | 16.603 | 0.825 | 0 | -0.96313 | 0 | 2.69 | -11.3933 | -8.4425 | -1.4184 | 0 | 7.2057 | 2.7839 | -0.482 | 2.0983 | 0 | -3.58 | -0.64401 | -0.47642 | 1.813 | 9.64 | 0.96127 | 0.14814 | 0 | 0.30035 | -4.4 | -16 | -22 | 1.8476 | -0.7249 | 0.1956 | -1.4 | 0.29809 | 1.695 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.9 | 2.8481 | 0.109 | 0.34639 | 0.5089 | 0.27777 | -0.09231 | 0.11 | -0.05513 | 0 | 2.8173 | 3.3374 | 0.53 | 0.0357 | -0.42 | -1.083 | 0.3499 | 1.692 | 1.67 | 0.82 | 1.52 | -0.068 | 3.875 | 0.756 | -0.07 | -0.48 | 124.5563 | 2.5193 | -0.7776 | 0.25438 | 0 | 0.9 | 2.023 | 4.9191
07/07/2019 | 13:00 | 27.12 | 22.16 | 38.1483 | 15.2181 | -1.4279 | 6.679 | -0.43647 | 0.54274 | -11.5841 | -25.728 | -0.10689 | 7.07 | 13.0907 | -12.0545 | -0.63374 | 0.291 | 0.01657 | 11.407 | -16.4181 | -30.2122 | -26.612 | 62.4893 | 32.9 | 0 | 3.6927 | 2.983 | 0.269 | -4.43 | -15.22 | 14.79 | 0 | -11.65 | -4.6 | 1.63 | -3.105 | 3.628 | 16.113 | 0.803 | 0 | -1.3199 | 0 | 1.06 | -11.4367 | -8.9122 | -1.3799 | 0 | 6.9175 | 2.4651 | -0.347 | 2.0959 | 0 | -3.31 | -1.749 | -0.22792 | 1.079 | 9.4 | 0.95762 | 0.14927 | 0 | -0.50879 | -4.6 | -16.3 | -22.1 | 1.8663 | -0.69485 | 0.29543 | -1.4 | 0.30986 | 1.793 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.9 | 0.74841 | 0.101 | 0.36611 | 0.48901 | 0.26102 | -0.0084 | 0.05 | -0.07715 | 0 | 2.9085 | 3.3971 | 0.57 | 0.03263 | -0.43 | -1.086 | 0.41429 | 1.314 | 1.6 | 0.82 | 1.52 | -0.068 | 3.72 | 0.77609 | -0.1 | -0.46 | 89.1638 | 2.793 | -0.7255 | 0.22938 | 0 | 0.9 | 1.97 | 5.1669
07/07/2019 | 13:30 | 30.47 | 22.29 | 35.5675 | 15.4355 | -1.3324 | 6.5158 | -0.60106 | -0.17331 | -13.3805 | -30.4577 | -0.11917 | 7.46 | 12.2649 | -12.3843 | -1.5147 | 0.3 | 0.01391 | 10.66 | -17.5157 | -30.3974 | -29.3592 | 56.8609 | 30.2 | 0 | 5.8438 | 1.889 | 0 | -5.22 | -16.53 | 13.53 | 0 | -12.74 | -5.45 | 1.52 | -3.097 | 3.52 | 16.146 | 0.706 | 0 | -0.71591 | 0 | 0.99 | -13.0859 | -10.5809 | -1.4379 | 0 | 5.7808 | 2.748 | -0.849 | 2.1115 | 0 | -3.98 | -0.38201 | -0.3146 | 0.29599 | 9.16 | 0.9551 | 0.14805 | 0 | -0.14279 | -6.2 | -17.9 | -23.5 | 1.7888 | -0.71922 | 0.39341 | -1.4 | 0.30867 | 1.764 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.9 | 2.4319 | 0.094 | 0.49982 | 0.48719 | 0.26121 | -0.09985 | 0.09 | -0.10998 | 0 | 2.8657 | 3.3686 | 0.57 | 0.02972 | -0.43 | -1.1744 | 0.43682 | 2.1555 | 1.6 | 0.82 | 1.52 | -0.125 | 3.585 | 0.7654 | -0.17 | -0.68 | 56.3284 | 2.4431 | -0.9385 | 0 | 0 | 0.9 | 1.917 | 4.3216
07/07/2019 | 14:00 | 25.97 | 22.11 | 47.6257 | 14.8854 | -1.457 | 6.7476 | -0.38656 | -2.9744 | -15.2021 | -30.3898 | -0.1207 | 6.86 | 11.6194 | -12.333 | -1.7743 | 0.379 | 0.01 | 10.664 | -19.8158 | -35.0312 | -30.6375 | 56.2848 | 27.9 | 0 | 5.3604 | 2.344 | 0 | -4.92 | -15.22 | 14.22 | 0 | -12.25 | -6.61 | 1.61 | -3.138 | 3.434 | 15.543 | 0.618 | 0 | -1.2597 | 0 | 1.29 | -14.7136 | -10.2225 | -1.5049 | 0 | 6.2858 | 2.5389 | -1.198 | 2.1058 | 0 | -2.64 | -3.522 | -0.39927 | 1.556 | 9.07 | 0.96105 | 0.14727 | 0 | 2.1238 | -5.7 | -17.2 | -22.8 | 1.6752 | -0.77755 | 0.39937 | -1.5 | 0.31065 | 1.755 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.8 | -0.32539 | 0.088 | 0.46951 | 0.50724 | 0.20121 | -0.05374 | 0.08 | -0.07701 | 6.6148 | 2.709 | 3.0631 | 0.57 | 0.03408 | -0.43 | -1.1873 | 0.22805 | 2.1763 | 1.6 | 0.82 | 1.52 | -0.161 | 3.28 | 0.76487 | -0.19 | -0.61 | 51.6781 | 2.3359 | -0.9627 | 0 | 0 | 1 | 1.756 | 4.1292
07/07/2019 | 14:30 | 30.14 | 22.33 | 34.5056 | 15.2508 | -1.3881 | 6.8869 | -0.44846 | -3.5256 | -16.0266 | -31.7543 | -0.11279 | 6.48 | 8.7439 | -13.2279 | -3.687 | 0.421 | 0.01329 | 10.098 | -19.6282 | -32.3975 | -29.2562 | 58.1908 | 28.4 | 0 | 4.4855 | 2.47 | 0 | -6.87 | -17.19 | 12.54 | 0 | -13.88 | -5.32 | 1.64 | -3.119 | 3.419 | 15.703 | 0.571 | 0 | -1.6748 | 0 | 0.95 | -13.0642 | -9.2583 | -1.5517 | 0 | 5.7851 | 2.4659 | -1.379 | 2.123 | 0 | -3.88 | -2.243 | -0.4378 | 1.094 | 8.84 | 0.9539 | 0.14786 | 0 | 1.9991 | -9.9 | -21.5 | -26.8 | 1.4737 | -0.88832 | 0.38479 | -1.4 | 0.31089 | 1.779 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.7 | 0.08733 | 0.083 | 0.49635 | 0.59304 | 0.16528 | -0.01005 | 0.07 | -0.02711 | 5.4867 | 2.4234 | 2.7404 | 0.53 | 0.03527 | -0.43 | -1.1585 | 0.37747 | 1.6006 | 1.6 | 0.82 | 1.52 | -0.068 | 3.17 | 0.78143 | -0.21 | -0.6 | 20.044 | 2.3911 | -1.0913 | 0 | 0 | 0.7 | 1.704 | 3.7038
07/07/2019 | 15:00 | 13.72 | 19.69 | 38.953 | 15.0497 | -1.4397 | 6.7791 | -0.41816 | -10.9534 | -23.3715 | -41.0624 | -0.10826 | 5.3 | 6.8778 | -15.4947 | -9.5302 | 0.393 | 0.01561 | 8.353 | -28.5296 | -42.3219 | -38.9094 | 47.2059 | 26.1 | 0 | 2.8564 | 2.983 | 0 | -9.93 | -22.42 | 8.16 | 0 | -19.24 | -9.88 | 1.58 | -3.139 | 3.313 | 15.295 | 0.472 | 0 | -2.4338 | 0 | -1.25 | -15.5816 | -12.2867 | -1.7335 | 0 | 4.379 | 2.6637 | -0.558 | 2.1339 | 0 | -2.95 | -3.03 | -0.06708 | 1.452 | 7.59 | 0.95069 | 0.14732 | 0 | 0.66307 | -12.7 | -24.5 | -29.8 | 0.81376 | -0.85827 | 0.38213 | -1.4 | 0.31092 | 1.825 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.5 | -0.16451 | 0.076 | 0.41855 | 0.58329 | 0.07749 | 0.04625 | 0.07 | -0.04408 | 3.2903 | 2.0918 | 2.3836 | 0.57 | 0.03435 | -0.42 | -1.0979 | 0.40523 | 1.5164 | 1.6 | 0.82 | 1.52 | -0.077 | 3.375 | 0.744 | -0.22 | -0.58 | -121.4903 | 2.2958 | -1.1366 | 0 | 0 | 0.4 | 1.627 | 3.1862
07/07/2019 | 15:30 | 11.37 | 18.94 | 37.639 | 15.4254 | -1.3173 | 6.6551 | -0.4444 | -14.3261 | -27.2039 | -47.3958 | -0.10784 | 3.08 | 3.7537 | -17.0185 | -11.7664 | 0.335 | -0.00183 | 4.423 | -32.6514 | -51.3749 | -44.2589 | 39.8684 | 24.5 | 0 | 1.5424 | 2.505 | 0 | -4.6 | -24.7 | 5.04 | 0 | -21.81 | -7.85 | 1.16 | -3.165 | 3.11 | 14.024 | 0.278 | 0 | -2.8572 | 0 | -2.92 | -20.2691 | -13.2385 | -1.8084 | 0 | 4.1353 | 2.3425 | -0.6 | 2.1351 | 0 | -3.31 | -2.576 | -0.05439 | 0.19599 | 7.6 | 0.9618 | 0.14844 | 0 | 0.5449 | -12.7 | -24.5 | -29.8 | 0 | -0.8673 | 0.51762 | -1.4 | 0.31 | 1.644 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.2 | 0.0392 | 0.072 | -0.80058 | 0.46431 | -0.07243 | 0.03044 | 0.06 | -0.0094 | 2.1538 | 1.6807 | 1.9904 | 0.57 | 0.0316 | -0.41 | -0.93796 | 0.42472 | 1.286 | 1.6 | 0.82 | 1.52 | -0.1612 | 3.755 | 0.69941 | -0.29 | -0.58 | -198.0925 | 2.2553 | -1.4111 | 0 | 0 | -0.7 | 1.612 | 1.7562
07/07/2019 | 16:00 | 26.32 | 21.44 | 39.4557 | 15.2611 | -1.4063 | 6.6958 | -0.46198 | -16.3315 | -28.4155 | -44.8779 | -0.14119 | 3.21 | -4.9866 | -16.3404 | -12.433 | 0.384 | -0.01465 | 4.943 | -33.1927 | -42.0903 | -37.1918 | 47.4047 | 30.1 | 0 | 4.3351 | 3.43 | 0 | -6.27 | -21.07 | -9.06 | 0 | -18.39 | -7.84 | 0.5 | -3.152 | 3.27 | 13.072 | 0.442 | 0.724 | -2.24 | 0 | -0.61 | -17.2092 | -11.9901 | -1.8626 | 0 | 4.7433 | 2.4724 | -0.149 | 2.1602 | 0 | -3.46 | -1.652 | -0.01353 | 0.53799 | 7.57 | 0.95181 | 0.14832 | 0 | -0.47104 | -10.2 | -21.7 | -27.5 | 0.38324 | -1.0832 | 0.4988 | -1.4 | 0.31 | 1.648 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.2 | -0.54146 | 0.068 | -0.81673 | 0.44195 | -0.09064 | -0.03623 | 0.08 | -0.00304 | 0.3998 | 1.259 | 1.5395 | 0.57 | 0.03647 | -0.39 | -0.60709 | 0.40395 | 1.242 | 1.6 | 0.82 | 1.52 | -0.19653 | 3.66 | 0.79094 | -0.06 | -0.61 | -151.035 | 2.3491 | -1.1874 | 0 | 0 | -0.6 | 1.61 | 2.1717
07/07/2019 | 16:30 | 26.25 | 21.44 | 37.4447 | 15.875 | -1.2319 | 6.607 | -0.47169 | -18.7728 | -31.4058 | -50.2482 | -0.15243 | 2.95 | -4.6684 | -18.1446 | -16.27 | 0.357 | 0.00661 | 3.931 | -36.5072 | -51.8451 | -42.2118 | 44.0829 | 28.8 | 0 | 4.0313 | 3.431 | 0 | -3.67 | -24.33 | -26.59 | 0 | -26.8 | -10.42 | -0.01 | -3.157 | 3.287 | 12.852 | 0.385 | 0.859 | -1.9406 | 0 | -2.27 | -15.5599 | -9.2212 | -1.9822 | 0 | 3.8671 | 2.1632 | -0.505 | 2.2383 | 0 | -3.93 | -1.931 | -0.14041 | 0.23099 | 7.13 | 0.96224 | 0.14852 | 0 | 1.1489 | -5.6 | -17.2 | -22.9 | 0.50148 | -1.2317 | 0.5347 | -1.4 | 0.3 | 1.618 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.2 | -0.05667 | 0.065 | -0.83074 | 0.43422 | -0.08835 | 0.02357 | 0.06 | -0.02916 | 0.09245 | 0.84195 | 1.0818 | 0.57 | 0.03595 | -0.33 | -0.00199 | 0.46875 | 1.1297 | 1.6 | 0.82 | 1.52 | 0.033 | 3.21 | 0.66575 | -0.27 | -0.64 | -208.2009 | 1.9768 | -1.0894 | 0 | 0 | 0.4 | 1.663 | 2.9503
07/07/2019 | 17:00 | 28.99 | 22.89 | 37.4198 | 15.2045 | -1.5362 | 6.7093 | -0.35468 | -19.8142 | -31.9705 | -49.3653 | -0.15246 | 2.7 | -5.5363 | -18.2735 | -15.8289 | 0.429 | -0.01342 | 4.094 | -36.5212 | -44.7159 | -40.5882 | 43.9991 | 33.2 | 0 | 5.3667 | 4.22 | 0 | -3.57 | -23.43 | -25.59 | 0 | -25.92 | -11.76 | -0.01 | -3.164 | 3.355 | 13.099 | 0.464 | 0.971 | -1.9013 | 0 | -2.08 | -12.2396 | -9.6539 | -2.0016 | 0 | 4.2538 | 2.3744 | -0.396 | 2.29 | 0 | -3 | -1.852 | -0.11803 | 1.075 | 6.6 | 0.96642 | 0.14757 | 0 | 0.26261 | -5.1 | -16.8 | -22.3 | 0.19044 | -1.1691 | 0.53353 | -1.4 | 0.3 | 1.649 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.1 | 1.3405 | 0.072 | -0.8277 | 0.44142 | -0.1294 | 0.00515 | 0.06 | -0.03567 | -0.0175 | 0.50178 | 0.71314 | 0.59 | 0.03973 | -0.14 | 0.51767 | 0.00668 | 2.7695 | 1.6 | 0.82 | 1.52 | 0.077 | 3.69 | 0.70015 | -0.21 | -0.68 | -180.3678 | 1.9937 | -1.1564 | 0 | 0 | 0.2 | 1.588 | 2.6254
07/07/2019 | 17:30 | 31.51 | 23.78 | 44.6434 | 14.9472 | -1.4789 | 6.7233 | -0.50075 | -11.6668 | -24.2562 | -42.274 | -0.15028 | 3.89 | -3.7359 | -15.921 | -1.8341 | 0.312 | 0.0178 | 6.36 | -36.952 | -42.8695 | -40.2921 | 43.8493 | 54.6 | 0 | 9.108 | 4 | 0 | 0.99 | -21.36 | -23.61 | 0 | -24.22 | -5.85 | 0 | -3.112 | 3.83 | 17.342 | 0.823 | 1.201 | 0.93777 | 0 | -5.6 | -9.7656 | -7.8492 | -1.9624 | -7.3465 | 5.5555 | 2.6696 | 0.648 | 2.2703 | 0 | -3 | -1.072 | 0.15913 | 2.442 | 6.85 | 0.9622 | 0.14996 | -1.63 | 0.74513 | -1.9 | -13.5 | -19.4 | 0.01338 | -1.0587 | 0.5322 | -1.4 | 0.3 | 1.755 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.2 | 1.1504 | 0.076 | -0.8074 | 0.45317 | -0.03903 | -0.01012 | 0.06 | 0 | -0.53034 | 0.29365 | 0.44827 | 0.58 | 0.03806 | 0 | 0 | 0.43943 | 2.096 | 1.6 | 0.82 | 1.52 | 0.165 | 3.775 | 0.76308 | -0.32 | -0.21 | -68.6096 | 2.5345 | -1.3685 | 0 | 0 | 0.2 | 2.225 | 3.591
07/07/2019 | 18:00 | 58.4 | 27.25 | 83.5626 | 15.2309 | -1.3585 | 6.8675 | -0.32964 | -3.9995 | -16.6428 | -31.8758 | -0.11537 | 6.36 | -0.51367 | -13.7077 | 5.7731 | 0.325 | 0.00328 | 9.036 | -24.6925 | -33.4582 | -28.9784 | 57.9121 | 62.5 | 0 | 13.2466 | 4.07 | 0 | 3.97 | -17.44 | -19.31 | 0 | -20.02 | -3.34 | 0 | -3.12 | 3.952 | 22.211 | 0.702 | 1.765 | 5.5195 | 0 | -1.66 | -5.599 | -4.8702 | -1.4865 | -20.1832 | 12.2717 | 3.0303 | 0.856 | 2.2686 | 0 | -3.63 | 1.87 | 0.19077 | 2.252 | 7.78 | 0.96363 | 0.17098 | -0.29999 | -0.3463 | 0.7 | -10.7 | -16.8 | 0.34636 | -0.93328 | 0.50223 | -1.4 | 0.31 | 1.817 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.5 | 3.4309 | 0.081 | -0.76122 | 0.48772 | 0.07116 | 0.00392 | 0.02 | 0 | -1.1683 | 0 | 0.28827 | 0.55 | 0.03544 | 0 | 0 | 0.51907 | 1.7436 | 1.6 | 0.82 | 1.52 | -0.121 | 3.8 | 0.765 | -0.08 | 0.11 | 151.871 | 3.2243 | -0.3941 | 0 | 0 | -0.9 | 2.452 | 4.3822
07/07/2019 | 18:30 | 48.85 | 26.43 | 119.4964 | 14.7967 | -1.4999 | 9.8486 | -0.50505 | 45.1343 | 26.5995 | 15.8029 | -0.12034 | 5.1 | 6.6907 | -7.8506 | 17.007 | 0.223 | -0.00383 | 15.63 | -26.9967 | -35.1275 | -30.803 | 56.1067 | 76.2 | 0 | 12.609 | 4.17 | 0 | 6.85 | -19.67 | -21.14 | 0 | -21.67 | 0.47 | 0 | -3.124 | 3.968 | 22.946 | 0.681 | 1.61 | 5.1425 | 0 | 11.04 | -8.8976 | -7.466 | -1.2033 | -1.6987 | 12.2032 | 2.4861 | 0.822 | 2.2535 | 0 | -3.01 | 3.129 | 0.3142 | 2.866 | 7.3 | 0.96405 | 0.14836 | 2.04 | -1.72 | -2.3 | -13.8 | -19.5 | 1.8378 | -0.94109 | 0.40823 | -1.4 | 0.32 | 1.73 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.3 | 1.0702 | 0.085 | -0.27311 | 0.50487 | 0 | 0.0307 | 0.02 | 0 | -1.3644 | 0 | 0 | 0.57 | 0.03409 | 0 | 0 | 0.42264 | 1.0285 | 1.6 | 0.82 | 1.52 | 0.14795 | 3.795 | 0.75736 | 0.36 | 0.13 | 373.816 | 3.17 | 0.5143 | 0.02763 | 0 | 0.4 | 2.597 | 6.7089
07/07/2019 | 19:00 | 39.2 | 24.45 | 117.956 | 15.1603 | -1.482 | 6.6202 | -0.49285 | 44.3721 | 25.3217 | 13.3543 | -0.11443 | 6.6 | -4.8569 | -8.6696 | 5.7207 | 0.268 | 0.00325 | 14.63 | -29.7812 | -36.869 | -32.9611 | 53.9624 | 62.7 | 0 | 10.5308 | 2.37 | 0 | 5.29 | -21.34 | -23.42 | 0 | -23.39 | 0.62 | 0 | -3.137 | 3.265 | 20.521 | 0.393 | 0 | 4.4347 | -1.1228 | 10.11 | -13.0642 | -9.691 | -1.2648 | -2.7306 | 11.5296 | 2.3634 | 0.437 | 2.2555 | 0 | -3.63 | 3.886 | 0.40398 | 1.952 | 6.62 | 0.96186 | 0.14693 | 2.21 | -0.87151 | -6.3 | -17.9 | -23.7 | 1.0477 | -0.77815 | 0.48269 | -1.4 | 0.33 | 1.79 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.4 | 0.74543 | 0.066 | -0.50848 | 0.50723 | 0 | 0.02954 | 0.01 | 0 | -1.4562 | 0 | 0 | 0.57 | 0.02856 | 0 | 0 | 0.49456 | 0.79364 | 1.6 | 0.82 | 1.52 | -0.27161 | 3.72 | 0.76921 | 0.34 | 0.73 | 266.691 | 2.77 | -0.2049 | 0.30925 | 0 | 0.2 | 2.445 | 5.5194
07/07/2019 | 19:30 | 45.27 | 24.91 | 160.4689 | 15.2885 | 13.1809 | 6.7289 | -0.48097 | 12.4843 | -5.9683 | -24.167 | -0.11579 | 7.92 | -1.8936 | -7.4182 | 14.1548 | 0.409 | 0.00864 | 15.52 | -25.201 | -32.8498 | -28.0098 | 59.9079 | 57 | 0 | 10.83 | 2.21 | 0 | 8.56 | -17.79 | -19.81 | 3.46 | -19.38 | 1.06 | 0 | -3.144 | 3.137 | 19.974 | 0.312 | 0 | 4.1156 | 1.0468 | 11.56 | -8.941 | -7.2929 | -1.2069 | -1.2632 | 12.9387 | 2.3816 | 0.209 | 2.2535 | 0 | -3.83 | 4.074 | 0.25933 | 2.996 | 7.54 | 0.96101 | 0.164 | 2.79 | 0.34138 | -2.3 | -14.2 | -19.7 | 1.0029 | -0.72643 | 0.45243 | -1.4 | 0.33 | 1.76 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.6 | 1.5567 | 0.075 | -1.0835 | 0.53933 | 0.1 | 0.0562 | 0 | 0 | -2.3874 | 0 | 0 | 0.58 | 0.03129 | 0 | 0 | 0.44568 | 0.7707 | 1.6 | 0.82 | 1.52 | -0.04637 | 3.74 | 0.64061 | 0.34 | 0.71 | 303.9702 | 2.59 | -0.3934 | 0.32213 | 0 | 0.3 | 2.546 | 5.3647
07/07/2019 | 20:00 | 44.31 | 25.4 | 119.8408 | 21.622 | 13.6959 | 8.9815 | 9.601 | 13.0479 | -5.9231 | -24.7451 | -0.14098 | 7.7 | -3.6889 | -8.3478 | 7.5898 | 0.333 | 0.01334 | 10.93 | -23.8275 | -33.2225 | -26.967 | 61.9849 | 56.3 | 0 | 11.0385 | 3.22 | 0 | 8.84 | -17.29 | -19.18 | 3.94 | -18.81 | -0.02 | 0 | -3.15 | 3.021 | 19.514 | 0.199 | 0 | 3.8975 | 1.5131 | 11.46 | -10.5903 | -7.4536 | -1.166 | -0.52581 | 12.7551 | 2.6019 | 1.045 | 2.2601 | 0 | -3.72 | 3.485 | 0.38306 | 3.322 | 7.33 | 0.96044 | 0.163 | 2.22 | 2.1238 | -3.5 | -15 | -20.6 | 0.94427 | -0.73207 | 0.48345 | -1.4 | 0.34 | 1.7 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.8 | 1.4965 | 0.067 | -1.2816 | 0.4772 | 0.2 | 0.00294 | 0 | 0 | -3.6033 | 0 | 0 | 0.59 | 0.03023 | 0 | 0 | 0.48681 | 0.53004 | 1.66 | 0.82 | 1.52 | -0.05079 | 3.73 | 0.62345 | 0.32 | 0.69 | 269.6981 | 2.1 | -0.5626 | 0.35088 | 0 | -0.3 | 2.553 | 4.1413
07/07/2019 | 20:30 | 43.99 | 25.51 | 114.7888 | 21.4679 | 13.5423 | 6.617 | 9.546 | 13.4669 | -5.0615 | -23.3494 | -0.13409 | 8.16 | -4.2993 | -8.1152 | 14.5769 | 0.242 | -0.00188 | 10.81 | -24.549 | -31.4543 | -27.7617 | 59.5973 | 54.9 | 0 | 11.3064 | 3.59 | 0 | 8.82 | -17.54 | -19.61 | 3.74 | -19.42 | 3.47 | 0 | -3.183 | 2.804 | 18.598 | 0.069 | 0 | 3.062 | 1.4443 | 13.05 | -8.1163 | -7.1693 | -1.1531 | 0.23255 | 13.1166 | 2.5142 | 0.156 | 2.2552 | 0 | -3.98 | 3.711 | 0.40456 | 2.197 | 7.35 | 0.95208 | 0.163 | 1.95 | -0.02134 | -1 | -12.5 | -18.4 | 0.92357 | -0.74303 | 0.50968 | -1.4 | 0.33 | 1.58 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.7 | 1.7136 | 0.085 | -1.2717 | 0.48188 | 0.2 | -0.00147 | 0 | 0 | -2.8226 | 0 | 0 | 0.57 | 0.03068 | 0 | 0 | 0.49056 | 0.23508 | 1.66 | 0.82 | 1.52 | -0.033 | 3.71 | 0.63789 | 0.34 | 0.72 | 276.8179 | 2.26 | -0.4987 | 0.33975 | 0 | 0.3 | 2.48 | 4.8811
07/07/2019 | 21:00 | 38.3 | 23.93 | 110.4727 | 21.431 | 13.6366 | 6.6709 | 9.5951 | 12.2441 | -6.0944 | -24.5793 | -0.13849 | 7.28 | -6.9273 | -9.8023 | 12.4073 | 0.294 | 0.02347 | 10.19 | -27.6191 | -35.9156 | -31.1231 | 54.5095 | 52.9 | 0 | 9.0137 | 3.07 | 0 | 9.33 | -17.96 | -19.91 | 3.61 | -19.4 | 0.9 | 0 | -3.158 | 2.962 | 16.457 | 0.27 | 0 | 1.7552 | 1.4754 | 11.99 | -9.7656 | -7.4413 | -1.2306 | -0.26046 | 13.1894 | 2.5433 | 0.362 | 2.2645 | 0 | -3.52 | 3.304 | 0.22308 | 1.684 | 6.86 | 0.96209 | 0.162 | 1.4 | -1.4 | -2.4 | -14.2 | -19.4 | 0.01202 | -0.73534 | 0.52567 | -1.4 | 0.33 | 1.5 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.7 | 2.4092 | 0.054 | -1.2769 | 0.45031 | 0.2 | 0.04168 | 0 | 0 | 0.55278 | 0 | 0 | 0.56 | 0.03065 | 0 | 0 | 0.43424 | 0.17362 | 1.66 | 0.82 | 1.52 | -0.037 | 3.75 | 0.63041 | 0.35 | 0.72 | 219.8821 | 2.3 | -0.7651 | 0.35113 | 0 | -0.6 | 2.551 | 3.837
07/07/2019 | 21:30 | 34.65 | 24.16 | 109.6384 | 21.1321 | 13.579 | 9.2214 | -0.50194 | 6.0485 | -12.2165 | -28.719 | -0.11247 | 6.24 | -1.5344 | -11.0993 | -1.5827 | 0.346 | 0.02414 | 9.65 | -29.784 | -36.8717 | -33.5263 | 52.6587 | 51.7 | 0 | 9.6198 | 5.24 | 0 | 8.75 | -19 | -20.98 | 3.31 | -20.61 | -2.36 | 0 | -3.183 | 2.727 | 15.893 | 0.115 | 0 | 0.82718 | 1.9525 | 11.31 | -10.5903 | -8.5785 | -1.2335 | 0.29262 | 12.8811 | 2.4034 | 0 | 2.4884 | 0 | -3.52 | 2.629 | 0.37293 | 2.626 | 6.54 | 0.95848 | 0.162 | -0.95999 | 0.30035 | -3.5 | -15 | -20.7 | 0.31712 | -0.72285 | 0.57889 | -1.4 | 0.34 | 1.43 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.6 | 1.3226 | 0.062 | -1.2718 | 0.4857 | 0.1 | 0 | 0.01 | 0 | 2.0309 | 0 | 0 | 0.54 | 0.02993 | 0 | 0 | 0.46339 | 0.37136 | 1.66 | 0.82 | 1.52 | 0.01546 | 3.855 | 0.63067 | 0.33 | 0.71 | 159.5916 | 2.15 | -0.8799 | 0.34463 | 0 | 0.5 | 2.557 | 4.6717
07/07/2019 | 22:00 | 31.85 | 23.77 | 112.4349 | 21.2314 | 13.6221 | 6.7418 | -0.36696 | 3.5902 | -15.0804 | -32.6868 | -0.13733 | 5.2 | -0.16525 | -12.5989 | 0.69956 | 0.271 | 0.03268 | 7.85 | -32.2564 | -42.9296 | -35.8333 | 50.3427 | 51.5 | 0 | 9.8126 | 4 | 0 | 4.37 | -19.55 | -21.32 | 2.87 | -14.39 | -7.82 | 0 | -3.159 | 2.835 | 14.451 | 0.315 | 0 | -7.333 | 1.7233 | 10.02 | -13.0642 | -8.1829 | -1.441 | -19.0521 | 11.8322 | 2.5195 | -0.739 | 2.4632 | 0 | -3 | 0.34299 | 0.06811 | 2.582 | 6.17 | 0.96206 | 0.162 | -1.73 | 2.3618 | -4 | -15.5 | -21.3 | 0.36607 | -0.74686 | 0.52438 | -1.4 | 0.33 | 1.41 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.5 | 1.0277 | 0.054 | -1.2917 | 0.50847 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 2.3494 | 0 | 0 | 0.53 | 0.03402 | 0 | 0 | 0.44057 | 0.30071 | 1.66 | 0.82 | 1.52 | -0.0817 | 3.81 | 0.73148 | 0.33 | 0.34 | 90.0375 | 1.97 | -1.166 | 0.32625 | 0 | 0.2 | 2.29 | 3.6202
07/07/2019 | 22:30 | 50.54 | 27.36 | 110.569 | 21.205 | 13.5307 | 6.6901 | -0.45847 | -0.36496 | -18.7323 | -37.9822 | -0.13976 | 3.96 | 4.5061 | -13.2024 | -0.62361 | 0.389 | -0.00117 | 6.77 | -28.7646 | -36.0884 | -32.17 | 53.2838 | 36.8 | 0 | 11.8441 | 4.32 | 0 | 2.22 | -27.28 | -29.29 | -0.96 | -21.22 | -8.54 | 0 | -3.19 | 2.702 | 14.215 | 0 | 0 | -7.7411 | 2.2499 | 10.46 | -13.0642 | -8.665 | -1.5598 | -19.9702 | 11.9207 | 2.1782 | -0.37 | 2.3965 | 0.0277 | -3.31 | 0.32799 | 0.07807 | 2.752 | 5.97 | 0.96208 | 0.162 | -1.24 | 2.608 | -6 | -17.4 | -23.2 | 0.58261 | -0.72873 | 0.55863 | -1.4 | 0.33 | 1.5 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.2 | 1.3669 | 0.065 | -1.2986 | 0.59625 | -0.1 | 0 | 0.02 | 0 | 3.0045 | 0 | 0 | 0.53 | 0.0353 | 0 | 0 | 0.47187 | 0.26504 | 1.66 | 0.82 | 1.52 | 0.04637 | 3.95 | 0.63478 | 0.34 | 0.38 | 67.2997 | 1.69 | -1.3316 | 0.33038 | 0 | 0.4 | 2.276 | 3.3648
07/07/2019 | 23:00 | 25.82 | 22.71 | 108.4764 | 21.287 | 13.5342 | 6.7383 | -0.38297 | -8.2862 | -26.8441 | -48.6357 | -0.14286 | 0.36 | -0.67028 | -18.3828 | -11.8755 | 0.23 | 0.00505 | 5.77 | -37.807 | -47.8248 | -42.4014 | 44.0967 | 31.2 | 0 | 7.936 | 4.33 | 0 | 0.37 | -31.96 | -34.2 | -6.62 | -28.76 | -11.85 | 0 | -3.21 | 2.467 | 12.813 | 0 | 0 | -9.1283 | 2.6087 | 6.12 | -18.0556 | -12.5216 | -1.7073 | -21.5584 | 9.0382 | 2.8473 | -0.134 | 2.3575 | 0 | -3.26 | 0.02499 | 0.34643 | 1.254 | 5.05 | 0.96441 | 0.162 | -2.78 | 0.1789 | -10.4 | -21.7 | -27.2 | 0.16749 | -0.69348 | 0.54707 | -1.4 | 0.33 | 1.45 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0 | 0.31156 | 0.085 | -0.93729 | 0.59503 | -0.2 | 0 | 0.02 | 0 | 2.9978 | 0 | 0 | 0.54 | 0.03937 | 0 | 0 | 0.43204 | 0.43227 | 1.66 | 0.82 | 1.52 | -0.05962 | 3.905 | 0.63003 | 0.15 | -0.04 | -135.4207 | 1.78 | -1.4928 | 0.25713 | 0 | 1 | 2.115 | 3.6593
07/07/2019 | 23:30 | 37.38 | 24.64 | 108.6302 | 20.6368 | 1.2325 | 6.6872 | -0.5367 | -6.4366 | -24.8435 | -46.1129 | -0.15457 | 0.36 | -7.5444 | -14.7576 | -3.7022 | 0.272 | 0.00946 | 5.29 | -34.1258 | -38.6489 | -38.2951 | 47.2638 | 32.5 | 0 | 8.0947 | 4.63 | 0 | 0.85 | -31.44 | -33.49 | -5.53 | -28.38 | -12.09 | 0 | -3.222 | 2.3 | 12.488 | 0 | 0 | -9.5941 | 2.1847 | 8.92 | -13.0642 | -11.2237 | -1.7425 | -21.9209 | 9.5808 | 2.8187 | -0.411 | 2.3344 | 0 | -3.36 | -0.92501 | 0.40268 | 2.083 | 4.29 | 0.95996 | 0.162 | -1.97 | 0.86659 | -8.3 | -19.8 | -25.4 | 0.11081 | -0.66609 | 0.6384 | -1.4 | 0.33 | 1.44 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.2 | 2.8602 | 0.054 | -0.63994 | 0.59113 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 3.2548 | 0 | 0 | 0.54 | 0.0381 | 0 | 0 | 0.47078 | 0.09446 | 1.66 | 0.82 | 1.52 | -0.03754 | 3.835 | 0.63088 | 0.17 | -0.21 | -82.3192 | 2.06 | -1.1171 | 0 | 0 | 1.9 | 2.206 | 5.0489
08/07/2019 | 00:00 | 31.33 | 23.93 | 105.7253 | 20.8331 | -1.5113 | 9.7297 | -0.60531 | -10.5105 | -29.1338 | -51.8537 | -0.15641 | 0 | -10.2035 | -16.3993 | -3.4783 | 0.272 | 0.02992 | 4.97 | -40.5262 | -50.2657 | -44.3975 | 39.5395 | 30.7 | 0 | 8.0927 | 3.37 | 0 | 1.44 | -34.37 | -36.36 | -8.54 | -33.72 | -12.2 | 0 | -3.191 | 2.718 | 10.961 | 0 | 0 | -9.6532 | 1.8408 | -3.9 | -18.8585 | -12.0766 | -1.7203 | -21.6567 | 9.4813 | 2.7039 | -0.901 | 2.3134 | 0 | -3.67 | -0.62901 | 0.31808 | 1.781 | 3.96 | 0.96073 | 0.162 | -2.58 | 1.7168 | -11 | -22.8 | -28.3 | 0.01097 | -0.66432 | 0.61068 | -1.4 | 0.33 | 1.44 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.2 | 2.9008 | 0.065 | -0.37324 | 0.56685 | -0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 3.2854 | 0 | 0 | 0.54 | 0.03435 | 0 | 0 | 0.38122 | 0.26993 | 1.66 | 0.82 | 1.52 | 0.02429 | 3.855 | 0.62112 | 0.16 | -0.32 | -189.3108 | 2.16 | -1.0663 | 0 | 0 | 1.9 | 2.252 | 5.2457
EJEC |  | 709.335 | 545.665 | 1434.8894 | 425.188 | 27.1569 | 171.7806 | 4.2108 | -210.412 | -436.5613 | -834.6312 | -3.0622 | 57.686 | -28.4686 | -343.2377 | -58.3618 | 8.0675 | 0.20794 | 172.486 | -682.9301 | -991.2084 | -885.2823 | 1184.0439 | 1080.75 | 0.1 | 108.2983 | 78.5065 | 2.8755 | -40.825 | -586.47 | -151.045 | -0.36 | -560.205 | -150.78 | 13.175 | -75.564 | 85.546 | 343.0945 | 13.1125 | 3.565 | -55.9502 | 8.4584 | 36.06 | -325.673 | -236.532 | -40.3189 | -297.8756 | 131.9193 | 62.2544 | 9.4505 | 51.5541 | 0.01385 | -28.235 | -27.7417 | 3.0416 | 32.2188 | 177.9305 | 23.0193 | 3.524 | -28.5899 | 4.1877 | -159.9 | -438.7 | -571.25 | 37.3501 | -12.6697 | 18.4632 | -35.05 | 7.4863 | 38.971 | 3.6 | 3.84 | 4.08 | 8.8 | 39.3165 | 1.9905 | -9.1742 | 12.1542 | 0.51945 | -1.2494 | 1.445 | 0.47285 | 29.6986 | 16.5656 | 19.9364 | 13.34 | 0.84427 | -3.915 | -9.0045 | 7.8518 | 29.7142 | 38.305 | 19.64 | 36.37 | -0.16537 | 89.14 | 17.0257 | 0.295 | -8.685 | -819.4959 | 54.707 | -16.9861 | 4.6065 | 0.645 | 14.85 | 49.69 | 107.5124

## DEMANDA_UL
domingo, 7 de Julio del 2019
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [8 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [31 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| CEMENTOS PACASMAYO | MINERA HORIZONTE-LLACUABAMBA | YANACOCHA | SIDER PERU | BARRICK - PIERINA | BARRICK- ALTO CHICAMA | MISKIMAYO-BAYOBAR | GOLD FIELD | MARSA | ANTAMINA+09 OCTUBRE | ACEROS AREQUIPA | CHINALCO | VOTORANTIM METAIS CAJAMARQUILLA | MINERA BUENAVENTURA (UCHUCHACUA+HUANCAVELICA) | LOS QUENUALES | UNACEM-ANDINO | ADMINISTRADORA CERRO | PROTISA PERU | EL_HIERRO_SHOUXIN_22.9 | QUIMPAC-PARAMONGA EXISTENTE | QUIMPAC OQUENDO | UNACEM-LIMA | MILPO-DESIERTO | MILPO-DESIERTO | SHOUGANG HIERRO PERU | EL BROCAL-CINCO MANANTIALES | MINERA VOLCAN | MEPSA | GLORIA-SANTA CLARA | CASAPALCA-ANTUQUITO | KIMBERLY CLARK PERU | ALICORP | REFINERIA LA PAMPILLA | CONDESTABLE - BUJAMA | JOCKEY PLAZA | OPP FILM | PANASA | MILPO-DERIV PARAGSHA | MILPO-DERIV PARAGSHA | DOE RUN-COBRIZA | DOE RUN-CASA FUERZA | CERRO VERDE (HIDROMETALÚRGICA) | LAS_BAMBAS | ARES-CALLALLI | ARES-COTARUSE | BUENAVENTURA-Ares | CEMENTOS YURA | CERRO VERDE - SULFUROS | CERRO VERDE (AMPLIACIÓN) | INDUSTRIAS CACHIMAYO | MINSUR-SAN RAFAEL | SPCC | ANTAPACCAY | HUDBAY-CONST
00:30 | 29.573 | 10.632 | 50.156 | 45.5802 | 6.01 | 10.5195 | 10.9875 | 25.316 | 11.1555 | 0 | 43.5938 | 114.8006 | 186.562 | 9.5954 | 9.4306 | 29.7106 | 8.4741 | 15.5788 | 16.1027 | 24.2975 | 50.2262 | 64 | 0 | 38.31 | 59.5902 | 33.3346 | 38.8473 | 0.4484 | 0 | 11.0702 | 8.8857 | 7.0676 | 12.0681 | 13.5572 | 3.0736 | 11.6681 | 3.4 | 0 | 12.6519 | 8.6167 | 4.15 | 26.4992 | 142.3041 | 0.8146 | 27.5538 | 7.7034 | 27.8064 | 116.0606 | 289.8225 | 23.4798 | 18.24 | 224.58 | 118.201 | 86.2374
01:00 | 29.4933 | 10.828 | 50.842 | 39.5132 | 6.06 | 10.3562 | 11.331 | 24.9615 | 10.9182 | 0 | 106.0816 | 114.0277 | 184.7636 | 9.4478 | 9.5226 | 29.2484 | 8.6731 | 15.6235 | 16.26 | 24.274 | 50.3674 | 64.2 | 0 | 37.67 | 59.3207 | 34.1829 | 37.5166 | 0.37656 | 0 | 12.0641 | 8.9797 | 7.2578 | 11.9458 | 14.1985 | 2.9829 | 11.5011 | 3.4 | 0 | 12.4625 | 8.9692 | 4.28 | 26.3345 | 142.8516 | 0.79941 | 27.4583 | 7.4838 | 27.8674 | 116.8756 | 288.3413 | 23.3249 | 18.34 | 222.27 | 120.823 | 87.4628
01:30 | 28.3575 | 10.722 | 50.246 | 40.8148 | 5.87 | 10.6042 | 11.2503 | 24.8025 | 10.9436 | 0 | 90.1408 | 111.3149 | 184.5158 | 9.564 | 9.5832 | 30.5299 | 8.7995 | 15.5835 | 16.2656 | 24.2868 | 50.8595 | 64.2 | 0 | 36.99 | 59.05 | 34.635 | 37.0533 | 0.38056 | 0 | 13.1955 | 9.7784 | 6.9974 | 12.2543 | 14.0692 | 2.8765 | 12.3344 | 3.5 | 0 | 13.3042 | 8.824 | 4.31 | 24.0222 | 146.9773 | 0.87416 | 27.4817 | 7.4584 | 28.582 | 126.2011 | 288.6532 | 23.3185 | 18.32 | 222.6 | 118.2145 | 87.8525
02:00 | 27.9946 | 11.1 | 50.212 | 49.4952 | 5.9 | 10.3957 | 11.192 | 24.2661 | 11.6519 | 0 | 82.0807 | 113.5456 | 187.8248 | 10.0504 | 9.926 | 30.8047 | 8.6903 | 15.7649 | 16.3559 | 24.2535 | 51.3244 | 64.6 | 0 | 37.1 | 58.9213 | 34.7125 | 38.2182 | 0.37905 | 0 | 13.4553 | 9.5205 | 6.9268 | 12.2119 | 13.7724 | 2.7529 | 13.0344 | 3.5 | 0 | 13.3858 | 9.1973 | 4.26 | 26.3316 | 142.318 | 0.84898 | 27.0891 | 7.8776 | 28.7797 | 124.5865 | 288.9881 | 23.3238 | 18.49 | 216.01 | 117.9267 | 88.1487
02:30 | 27.9922 | 10.661 | 49.994 | 47.9012 | 5.88 | 10.4114 | 11.2682 | 24.3802 | 11.7369 | 0 | 115.4278 | 113.6108 | 186.9395 | 10.9784 | 10.2247 | 30.3645 | 10.0534 | 15.7335 | 16.2881 | 24.2233 | 51.3931 | 65 | 0 | 37.93 | 59.3319 | 34.4605 | 37.8541 | 0.38019 | 0 | 13.5005 | 9.8816 | 7.3594 | 12.1769 | 13.6831 | 2.6879 | 13.1636 | 3.5 | 0 | 13.1295 | 9.6121 | 4.22 | 26.0065 | 154.9062 | 0.85338 | 28.0323 | 8.292 | 28.4001 | 138.4737 | 287.1893 | 23.3355 | 19.06 | 211.73 | 115.7736 | 87.9067
03:00 | 27.2261 | 10.324 | 49.282 | 45.1676 | 5.91 | 10.3023 | 11.1195 | 24.3894 | 11.7096 | 0 | 119.3589 | 112.7746 | 188.4545 | 10.0918 | 10.3248 | 30.2914 | 10.186 | 15.7529 | 16.294 | 24.358 | 51.4046 | 65.4 | 0 | 37.69 | 56.5706 | 35.1302 | 37.5059 | 0.37391 | 0 | 13.2115 | 10.1942 | 7.8264 | 12.1669 | 13.4762 | 2.5964 | 13.0235 | 3.6 | 0 | 13.1203 | 9.7365 | 4.15 | 25.8382 | 150.9616 | 0.89394 | 27.2951 | 7.6334 | 28.2861 | 139.2849 | 287.9414 | 23.3216 | 19.42 | 222.61 | 119.493 | 88.5141
03:30 | 28.371 | 11.375 | 49.918 | 40.7053 | 5.88 | 10.4069 | 11.1177 | 24.2752 | 11.7542 | 0 | 119.0033 | 112.3508 | 187.484 | 10.5831 | 10.2084 | 30.2389 | 11.4088 | 15.7329 | 16.3306 | 24.3358 | 51.3619 | 64.8 | 0 | 38.45 | 57.3632 | 35.0558 | 37.3456 | 0.37909 | 0 | 13.482 | 10.1073 | 7.9502 | 12.0004 | 14.0837 | 2.5304 | 12.5923 | 3.5 | 0 | 12.8261 | 10.1928 | 4.56 | 26.1328 | 147.9481 | 0.93419 | 27.7187 | 8.1319 | 28.3448 | 133.1285 | 288.4069 | 23.3589 | 18.63 | 212.01 | 118.904 | 88.8635
04:00 | 30.2213 | 10.837 | 49.82 | 48.7414 | 5.87 | 10.4234 | 11.1879 | 23.9867 | 11.6757 | 0 | 100.3328 | 113.5421 | 185.9657 | 9.9144 | 10.7855 | 30.042 | 11.4846 | 15.712 | 16.2864 | 24.3435 | 51.428 | 64.7 | 0 | 37.87 | 58.2284 | 34.3196 | 37.297 | 0.38525 | 0.00625 | 13.8803 | 9.4877 | 7.6038 | 12.0988 | 14.3188 | 2.5294 | 12.8391 | 3.5 | 0 | 12.487 | 9.8195 | 4.33 | 26.6476 | 149.9868 | 0.98932 | 27.8334 | 7.7728 | 28.3435 | 135.2808 | 289.638 | 23.3089 | 18.24 | 213.06 | 118.56 | 88.7207
04:30 | 31.0739 | 11.306 | 48.974 | 49.3022 | 5.99 | 10.3581 | 11.2147 | 24.0428 | 12.0898 | 0 | 113.1281 | 110.7918 | 187.7634 | 9.6651 | 10.3109 | 30.4079 | 11.4177 | 15.6881 | 16.5875 | 24.3037 | 51.2788 | 65.1 | 0 | 36.94 | 54.8366 | 34.5854 | 38.0333 | 0.37713 | 6.9356 | 14.2854 | 9.5711 | 7.6377 | 11.8667 | 14.0215 | 2.4697 | 12.8186 | 3.58 | 0 | 12.6301 | 10.3794 | 4.37 | 26.6895 | 150.1757 | 0.95736 | 28.534 | 7.6315 | 28.7492 | 103.3897 | 278.5883 | 23.2788 | 18.11 | 221.81 | 119.676 | 87.9985
05:00 | 27.759 | 10.051 | 50.592 | 47.7843 | 5.98 | 10.4378 | 11.3272 | 22.2786 | 12.4533 | 0 | 90.8881 | 114.0521 | 186.6351 | 9.8075 | 9.2632 | 30.6167 | 11.2929 | 15.6201 | 16.6412 | 24.3731 | 51.3043 | 65 | 0 | 35.7 | 55.6184 | 34.9535 | 36.5319 | 0.38583 | 7.6241 | 13.2119 | 9.4597 | 7.3359 | 11.991 | 14.3304 | 2.5332 | 12.7151 | 3.6 | 0 | 12.5747 | 10.5038 | 4.16 | 26.7797 | 150.1093 | 1.0121 | 27.5137 | 7.7739 | 28.4097 | 122.0062 | 119.4253 | 23.2801 | 17.06 | 222.14 | 118.2931 | 87.8433
05:30 | 27.0762 | 9.344 | 50.254 | 40.599 | 5.88 | 10.3296 | 11.2982 | 18.2051 | 12.5033 | 0 | 33.1634 | 112.9502 | 184.6619 | 9.7587 | 8.237 | 30.5882 | 11.8054 | 15.8003 | 16.242 | 24.3668 | 50.992 | 65 | 0 | 32.8 | 55.48 | 34.9585 | 37.0994 | 0.40579 | 7.2594 | 12.7243 | 9.5305 | 7.6424 | 12.2774 | 13.3566 | 2.7723 | 12.7055 | 3.5 | 0 | 12.2288 | 9.9232 | 4.27 | 27.058 | 144.8118 | 0.95315 | 27.972 | 7.7203 | 28.6748 | 139.1761 | 229.6459 | 23.2457 | 17.12 | 224.76 | 120.6402 | 87.6454
06:00 | 27.1342 | 9.349 | 50.188 | 38.9649 | 5.88 | 10.4686 | 12.5867 | 18.2624 | 11.4143 | 0 | 124.0075 | 113.126 | 185.3814 | 9.4558 | 7.9435 | 30.3459 | 11.3582 | 15.8395 | 16.1133 | 24.2949 | 50.904 | 65.2 | 0 | 33.07 | 58.5781 | 34.8813 | 36.2998 | 0.38956 | 6.6626 | 13.2638 | 9.7603 | 7.5652 | 11.3981 | 12.0747 | 2.5498 | 11.9791 | 3.7 | 0 | 11.815 | 10.0269 | 4.23 | 26.7466 | 141.4009 | 0.91164 | 27.3483 | 7.535 | 28.6409 | 140.2437 | 250.7294 | 23.242 | 17.04 | 221.32 | 120.5976 | 87.0865
06:30 | 27.4433 | 9.341 | 50.856 | 48.2367 | 5.8 | 10.4283 | 13.5639 | 18.7803 | 10.7174 | 0 | 88.6515 | 113.0172 | 184.7538 | 7.8931 | 8.0695 | 29.9747 | 9.4608 | 15.685 | 15.9733 | 24.3583 | 50.8233 | 64.9 | 0 | 32.22 | 58.1374 | 33.837 | 38.3152 | 0.3663 | 6.4568 | 12.1647 | 9.7283 | 7.0135 | 11.4003 | 12.5081 | 2.681 | 11.9816 | 3.6 | 0 | 11.9951 | 10.1513 | 4.14 | 26.5849 | 139.7466 | 0.88419 | 25.5628 | 5.9339 | 28.0911 | 139.1983 | 282.3931 | 23.2511 | 17.76 | 221.86 | 117.7371 | 86.8697
07:00 | 30.7627 | 9.175 | 50.348 | 47.344 | 6.06 | 10.1665 | 13.2164 | 19.4118 | 11.0254 | 0 | 130.2444 | 111.4117 | 188.2621 | 8.0207 | 8.0057 | 29.9214 | 11.1166 | 15.1641 | 15.7638 | 24.3375 | 50.6711 | 62.6 | 0 | 31.47 | 63.6068 | 33.5591 | 36.0832 | 0.36185 | 5.1562 | 11.7206 | 9.2473 | 7.0643 | 11.0331 | 12.1224 | 2.6302 | 12.0745 | 3.3 | 0 | 11.331 | 9.1144 | 4.15 | 25.132 | 144.9908 | 0.8545 | 24.642 | 5.8527 | 27.9025 | 139.1572 | 286.0186 | 23.248 | 18.38 | 216.3 | 112.4583 | 86.887
07:30 | 30.1481 | 9.304 | 49.804 | 39.4127 | 6.53 | 10.2016 | 12.7188 | 10.4065 | 10.7276 | 0 | 41.284 | 109.1666 | 186.9868 | 8.4627 | 7.9276 | 29.9493 | 10.9638 | 15.0169 | 15.7767 | 24.2467 | 50.6305 | 61.9 | 0 | 29.99 | 58.8185 | 32.1797 | 35.8458 | 0.34244 | 3.9207 | 11.2648 | 9.4059 | 6.7782 | 10.711 | 11.8947 | 2.9234 | 11.8587 | 3.4 | 0 | 11.2956 | 8.5337 | 3.82 | 26.0661 | 143.1866 | 0.83392 | 24.4754 | 6.0667 | 27.7687 | 140.418 | 283.8319 | 23.2483 | 18.69 | 199.38 | 118.0497 | 87.2363
08:00 | 29.9822 | 9.909 | 49.52 | 36.3117 | 8.26 | 9.4104 | 13.326 | 9.0707 | 8.7839 | 0 | 29.2827 | 113.4302 | 182.5208 | 8.9096 | 8.274 | 30.0283 | 9.4667 | 15.0275 | 15.9439 | 24.2476 | 50.2481 | 61.7 | 0 | 32.13 | 51.0101 | 32.1696 | 36.1618 | 0.33335 | 3.3684 | 10.235 | 9.4696 | 6.6666 | 10.7892 | 10.9656 | 3.1944 | 11.6533 | 3.4 | 0 | 11.5463 | 9.2596 | 4.14 | 26.4671 | 148.641 | 0.80815 | 26.071 | 6.6024 | 28.0012 | 142.6009 | 285.5486 | 23.222 | 18.86 | 207.99 | 117.9496 | 88.0227
08:30 | 25.5089 | 10.971 | 48.91 | 47.9527 | 8.5 | 9.1463 | 13.4737 | 8.9735 | 8.4401 | 0 | 25.1123 | 113.8539 | 187.6145 | 9.1568 | 8.608 | 30.4349 | 9.0539 | 14.7504 | 16.2601 | 24.2359 | 50.0587 | 61.3 | 0 | 31.61 | 52.2206 | 31.9269 | 36.1079 | 0.32594 | 2.3719 | 11.0454 | 9.3761 | 6.4162 | 10.9568 | 11.853 | 5.0392 | 11.8267 | 3.3 | 0 | 12.1761 | 8.7826 | 3.83 | 26.2982 | 146.1145 | 0.79779 | 26.6353 | 7.0032 | 27.828 | 143.7706 | 286.313 | 23.1773 | 18.84 | 211.29 | 119.4001 | 88.3945
09:00 | 25.0746 | 11.315 | 48.564 | 49.5094 | 8.31 | 10.1672 | 13.165 | 8.6529 | 8.7341 | 0 | 27.8617 | 112.0871 | 183.5339 | 9.0584 | 9.467 | 30.956 | 8.8451 | 14.8633 | 16.2034 | 24.2428 | 50.2 | 62.2 | 0 | 33.63 | 56.1847 | 34.1644 | 37.843 | 0.51472 | 1.0715 | 10.863 | 9.3693 | 6.7828 | 11.1447 | 12.2615 | 5.6532 | 11.2634 | 3.3 | 0 | 11.3569 | 8.7618 | 3.94 | 26.8028 | 145.5763 | 1.0647 | 25.5924 | 6.9384 | 27.9209 | 146.8829 | 284.8892 | 23.1796 | 18.86 | 219.29 | 119.289 | 89.6107
09:30 | 30.3989 | 11.05 | 48.718 | 39.5887 | 8.43 | 10.5764 | 13.1022 | 8.2456 | 8.1031 | 0 | 123.1938 | 113.591 | 186.2128 | 9.7361 | 9.6969 | 30.7506 | 8.6848 | 14.8524 | 16.4134 | 24.3046 | 50.409 | 62.1 | 0 | 34.92 | 57.0444 | 32.5472 | 37.2856 | 0.51459 | 1.0473 | 10.7843 | 9.5795 | 6.828 | 11.2676 | 12.7153 | 6.3511 | 11.4089 | 3.2 | 0 | 11.1665 | 7.7871 | 3.86 | 25.8756 | 140.7388 | 1.0411 | 27.2404 | 7.4697 | 28.3904 | 149.8417 | 276.5866 | 23.1224 | 18.65 | 220.93 | 119.3782 | 89.043
10:00 | 26.3983 | 10.321 | 50.324 | 39.3805 | 7.7 | 10.62 | 13.3927 | 8.571 | 8.0188 | 0 | 124.3308 | 114.1867 | 186.157 | 10.1896 | 9.7911 | 30.6547 | 9.7781 | 14.9122 | 16.5361 | 24.2794 | 50.2954 | 60.9 | 0 | 35.71 | 57.0521 | 33.0652 | 39.7069 | 0.51651 | 1.1393 | 11.0892 | 9.6392 | 6.6336 | 11.2556 | 13.0478 | 6.8658 | 11.0939 | 3.2 | 0 | 11.7485 | 7.8701 | 4.01 | 26.2858 | 100.5879 | 1.0195 | 26.79 | 7.9592 | 27.5413 | 148.0082 | 280.2296 | 23.1386 | 18.53 | 215.93 | 120.4528 | 89.8361
10:30 | 20.3453 | 10.603 | 50.192 | 35.9838 | 7.68 | 10.2072 | 11.4182 | 8.3246 | 10.0056 | 0 | 121.4138 | 114.1562 | 185.6319 | 9.7559 | 8.8098 | 28.442 | 9.651 | 14.9325 | 16.5973 | 24.2205 | 50.21 | 64.1 | 0 | 36.37 | 56.1508 | 33.8056 | 40.6843 | 0.50992 | 1.002 | 9.7057 | 9.4811 | 5.8512 | 11.3101 | 13.5924 | 7.4577 | 12.064 | 3.2 | 0 | 12.9196 | 8.036 | 3.92 | 26.1634 | 92.1068 | 1.0462 | 27.2656 | 7.6815 | 28.4453 | 148.5522 | 277.9144 | 23.2426 | 18.11 | 218.78 | 120.4846 | 89.4567
11:00 | 18.6377 | 10.779 | 49.51 | 47.1388 | 7.96 | 10.4173 | 13.6256 | 8.0787 | 10.9188 | 0 | 107.5408 | 112.5559 | 187.9701 | 9.791 | 10.1473 | 33.5996 | 10.7505 | 14.8787 | 16.748 | 24.2348 | 50.0386 | 63.7 | 0 | 35.88 | 56.1606 | 33.4455 | 42.0667 | 0.54098 | 0.923 | 9.7932 | 9.5619 | 5.2975 | 11.2902 | 14.0838 | 8.2481 | 11.9748 | 3.2 | 0 | 12.0286 | 8.8033 | 4.02 | 24.4955 | 93.3268 | 1.0382 | 27.3846 | 7.6782 | 28.1683 | 133.6932 | 277.5545 | 23.2493 | 18.86 | 216.87 | 117.1214 | 68.0449
11:30 | 17.5852 | 10.999 | 50.21 | 46.9622 | 8.17 | 10.2417 | 13.4891 | 7.9288 | 10.1975 | 0 | 123.689 | 112.696 | 186.2845 | 9.9319 | 11.7784 | 34.1079 | 10.7937 | 15.0621 | 16.8252 | 24.2916 | 50.4733 | 63.3 | 0 | 36.33 | 55.054 | 34.9112 | 41.4584 | 0.5381 | 0.89775 | 10.0957 | 9.4902 | 5.74 | 11.4422 | 13.7659 | 9.1933 | 12.6164 | 3.2 | 0 | 12.1688 | 8.6996 | 3.91 | 22.3956 | 93.7496 | 1.0646 | 26.8872 | 7.7855 | 28.3745 | 145.5388 | 278.1133 | 23.2239 | 19 | 221.53 | 118.3117 | 87.0623
12:00 | 17.8414 | 10.358 | 49.988 | 47.1018 | 7.88 | 10.4427 | 13.6034 | 7.9308 | 10.1493 | 0 | 91.548 | 113.1821 | 187.2064 | 10.2982 | 7.5869 | 30.8266 | 10.9651 | 14.9431 | 16.7847 | 24.2484 | 50.3622 | 63.7 | 0 | 36.25 | 50.3009 | 34.6565 | 38.4374 | 0.52024 | 0.95888 | 11.1899 | 8.9415 | 5.6642 | 11.3908 | 14.013 | 9.3826 | 12.7935 | 3.2 | 0 | 12.1005 | 8.5545 | 3.9 | 21.7979 | 91.9867 | 1.0024 | 27.5054 | 8.0918 | 28.0506 | 147.3687 | 278.1107 | 23.1925 | 18.53 | 221.49 | 118.1632 | 87.2652
12:30 | 17.2405 | 9.855 | 50.01 | 41.4087 | 8.1 | 10.7932 | 13.8799 | 7.5595 | 10.1209 | 0 | 102.1645 | 113.6561 | 187.4989 | 9.4783 | 9.552 | 31.1559 | 12.1297 | 14.9092 | 16.7803 | 24.2228 | 50.1776 | 63.8 | 0 | 35.63 | 52.6774 | 35.4148 | 38.7851 | 0.48335 | 0.99875 | 11.8378 | 9.3322 | 5.3568 | 11.3324 | 13.8136 | 9.5604 | 13.1651 | 3.2 | 0 | 12.5809 | 8.6167 | 4.2 | 25.9016 | 106.3681 | 0.98037 | 26.4725 | 7.8455 | 27.9538 | 148.2893 | 275.7204 | 23.2013 | 18.22 | 224.36 | 117.202 | 87.8993
13:00 | 17.2207 | 11.268 | 49.554 | 20.8544 | 8.32 | 10.3431 | 13.9222 | 7.8194 | 10.5928 | 0 | 39.0481 | 113.3146 | 184.9084 | 9.2971 | 9.6415 | 31.652 | 11.6199 | 14.9005 | 16.8478 | 24.1535 | 50.1092 | 61.5 | 0 | 35.36 | 51.2603 | 35.2033 | 38.8576 | 0.47182 | 1.3465 | 11.7071 | 9.3208 | 4.7881 | 11.4328 | 13.7145 | 9.4986 | 12.4933 | 3.3 | 0 | 12.8905 | 8.513 | 4.19 | 26.3662 | 139.2417 | 0.97628 | 26.3318 | 7.5298 | 28.4457 | 145.9133 | 288.0898 | 23.1826 | 18.34 | 223.18 | 108.5532 | 88.436
13:30 | 17.148 | 10.632 | 48.548 | 18.4683 | 7.76 | 10.2648 | 13.5921 | 7.5547 | 10.615 | 0 | 29.6751 | 114.1313 | 187.3254 | 9.4328 | 8.872 | 31.667 | 11.1203 | 14.9949 | 16.8644 | 24.3183 | 50.2016 | 60.6 | 0 | 36.14 | 52.4557 | 35.8104 | 39.5164 | 0.47014 | 1.5681 | 11.8315 | 9.622 | 4.6567 | 11.2015 | 13.2722 | 9.7149 | 12.4161 | 3.3 | 0 | 13.0238 | 8.4093 | 3.86 | 26.138 | 141.7932 | 1.0453 | 27.0787 | 7.632 | 28.0749 | 126.3473 | 288.0656 | 23.1758 | 17.93 | 203.39 | 108.6492 | 87.9262
14:00 | 16.1585 | 9.276 | 48.76 | 18.9212 | 8.25 | 10.4364 | 13.2709 | 8.0099 | 10.2142 | 0 | 40.033 | 113.2474 | 187.7984 | 9.5547 | 8.2922 | 31.6735 | 10.401 | 14.7643 | 16.965 | 24.3046 | 50.1847 | 63.3 | 0 | 35.79 | 51.7078 | 34.6621 | 39.4899 | 0.47092 | 1.5263 | 12.3592 | 9.5545 | 4.363 | 11.3328 | 12.8622 | 9.7253 | 12.6139 | 3.3 | 0 | 11.8933 | 8.7411 | 4.06 | 26.0705 | 140.5216 | 1.0457 | 26.2147 | 7.4899 | 27.9323 | 123.467 | 286.7139 | 23.1656 | 17.55 | 213.53 | 114.59 | 86.841
14:30 | 16.0721 | 9.443 | 48.21 | 17.9245 | 7.88 | 10.418 | 12.9845 | 7.7798 | 10.7211 | 0 | 34.752 | 112.0973 | 188.0323 | 9.403 | 8.1014 | 31.3243 | 9.7121 | 14.7251 | 16.9191 | 24.2847 | 50.2681 | 64.1 | 0 | 36.4 | 55.9877 | 34.1782 | 39.9876 | 0.45857 | 1.4456 | 12.5423 | 9.5418 | 4.2057 | 11.2098 | 13.0687 | 9.7416 | 13.7017 | 3.3 | 0 | 12.1572 | 8.8448 | 4.04 | 26.3766 | 145.2711 | 0.99503 | 25.7555 | 7.2734 | 28.0888 | 142.628 | 289.3986 | 23.1613 | 17.16 | 213.82 | 118.4905 | 85.8011
15:00 | 15.9501 | 9.047 | 48.838 | 20.1529 | 7.15 | 10.3025 | 12.9341 | 8.0211 | 11.1848 | 0 | 33.795 | 110.0299 | 185.0491 | 9.384 | 7.9444 | 31.143 | 9.5621 | 14.6812 | 17.1762 | 24.202 | 50.0149 | 62.4 | 0 | 36.67 | 56.6041 | 34.5637 | 38.6544 | 0.45711 | 1.5556 | 12.2242 | 9.4508 | 4.2547 | 11.5231 | 13.4695 | 9.8414 | 13.3065 | 3.1 | 0 | 12.2696 | 8.9277 | 4.02 | 26.7166 | 132.3326 | 0.91914 | 23.2698 | 7.2808 | 27.835 | 150.0681 | 288.5972 | 23.17 | 17.1 | 216.61 | 112.7721 | 86.4105
15:30 | 15.9172 | 9.082 | 49.34 | 15.6923 | 5.85 | 10.2606 | 13.2392 | 8.2572 | 11.293 | 0 | 43.6082 | 107.4103 | 183.957 | 9.4665 | 7.5931 | 31.1487 | 9.0903 | 14.5788 | 17.0121 | 24.2185 | 50.0647 | 60.7 | 0 | 35.47 | 56.4823 | 34.0621 | 39.1364 | 0.46152 | 1.5745 | 11.5113 | 11.2289 | 4.2443 | 11.8037 | 13.7071 | 9.8782 | 12.3845 | 3.1 | 0 | 12.4152 | 9.1559 | 3.88 | 26.1039 | 126.5381 | 0.93025 | 21.9917 | 7.2889 | 28.1665 | 148.5417 | 289.7365 | 23.2153 | 16.89 | 222.05 | 101.6583 | 86.4956
16:00 | 16.0677 | 8.966 | 49.058 | 15.2582 | 5.84 | 10.1916 | 13.2744 | 8.0504 | 11.5878 | 0 | 123.5303 | 105.838 | 182.1274 | 9.1951 | 7.4869 | 31.271 | 8.9315 | 14.4952 | 17.0032 | 24.207 | 50.2377 | 51.9 | 0 | 35.8 | 54.8833 | 33.1748 | 38.6758 | 0.46111 | 1.8334 | 11.7841 | 10.407 | 4.3959 | 11.6938 | 12.7818 | 10.0364 | 12.1983 | 3 | 0 | 11.7004 | 9.4255 | 4.49 | 26.8239 | 125.7139 | 0.91184 | 21.9963 | 7.5623 | 27.9088 | 146.9326 | 287.1859 | 23.1804 | 16.81 | 223.66 | 119.6669 | 86.262
16:30 | 16.061 | 8.458 | 49.188 | 15.2246 | 5.84 | 10.2237 | 12.2848 | 7.9825 | 10.6811 | 0 | 43.5065 | 105.609 | 183.8786 | 8.9904 | 7.8288 | 31.2701 | 8.8541 | 14.6161 | 16.8882 | 24.1273 | 50.114 | 45.9 | 0 | 35.57 | 56.761 | 29.1797 | 38.9168 | 0.48594 | 2.5406 | 11.0273 | 10.4972 | 4.4071 | 11.6825 | 13.7434 | 9.9789 | 12.3102 | 3 | 0 | 12.1252 | 10.172 | 3.9 | 26.7299 | 125.9439 | 0.90832 | 21.7831 | 7.3768 | 28.0305 | 146.5403 | 285.0413 | 23.1908 | 16.64 | 225.39 | 120.6596 | 86.0619
17:00 | 16.1759 | 8.308 | 48.83 | 15.2164 | 5.85 | 10.1052 | 13.0451 | 8.0299 | 11.061 | 0 | 120.5481 | 105.7419 | 184.6168 | 8.9873 | 7.7741 | 31.3229 | 8.9644 | 14.4649 | 16.8314 | 24.2108 | 50.1471 | 49 | 0 | 32.26 | 55.1255 | 25.2254 | 38.1686 | 0.50717 | 2.8077 | 10.5245 | 10.2656 | 4.3168 | 11.6272 | 13.7818 | 9.91 | 12.0177 | 3.1 | 0 | 12.4439 | 9.9646 | 3.95 | 26.9824 | 125.1731 | 0.93902 | 21.6179 | 7.3449 | 27.8086 | 147.3734 | 284.9619 | 23.1752 | 17.06 | 223.34 | 120.5739 | 86.0916
17:30 | 16.014 | 9.078 | 49.714 | 45.3699 | 6.45 | 10.3737 | 12.9564 | 7.9158 | 12.3534 | 0 | 96.9212 | 108.6014 | 183.2765 | 8.6809 | 8.0916 | 31.5872 | 8.9595 | 14.661 | 16.5111 | 24.176 | 50.1442 | 50.4 | 0 | 33.01 | 56.4165 | 24.6065 | 38.7604 | 0.49666 | 1.6678 | 10.0714 | 10.5961 | 4.264 | 11.8036 | 13.0116 | 9.9394 | 12.3928 | 3.1 | 0 | 12.572 | 10.4624 | 3.98 | 27.0129 | 130.3863 | 0.7743 | 24.4143 | 7.1345 | 27.5448 | 148.0419 | 284.5881 | 23.1122 | 16.95 | 226.62 | 118.7514 | 86.7233
18:00 | 16.1438 | 10.528 | 49.582 | 41.9432 | 8.34 | 10.2969 | 12.9349 | 8.3352 | 12.8049 | 0 | 84.7393 | 109.8576 | 183.8002 | 9.929 | 8.2379 | 32.607 | 9.7663 | 14.7877 | 16.4611 | 24.1107 | 49.889 | 51.6 | 0 | 33.63 | 59.7466 | 22.8497 | 39.3321 | 0.50283 | 0.00012 | 9.9707 | 11.2546 | 4.5662 | 12.0816 | 12.7442 | 10.0095 | 12.4561 | 3.2 | 0 | 12.1748 | 9.8195 | 4.19 | 27.3855 | 142.0621 | 0.87848 | 26.4653 | 8.1546 | 27.9266 | 142.2736 | 282.8089 | 23.1696 | 16.85 | 226.81 | 118.7882 | 87.8728
18:30 | 16.7101 | 9.72 | 50.024 | 37.3026 | 8.67 | 10.6273 | 13.2227 | 9.6007 | 12.6818 | 0 | 30.3484 | 108.6862 | 183.507 | 9.6959 | 8.023 | 32.737 | 10.3095 | 14.9398 | 16.2863 | 24.248 | 50.0317 | 49.3 | 0 | 32.18 | 60.155 | 20.7794 | 38.2823 | 0.5236 | 0 | 10.3932 | 10.6377 | 4.5719 | 11.8272 | 12.5242 | 10.0148 | 12.712 | 3.2 | 0 | 11.9234 | 10.0476 | 4.26 | 26.8517 | 137.4988 | 0.9506 | 25.8344 | 7.9863 | 27.6309 | 148.0262 | 286.8781 | 23.1719 | 16.93 | 230.02 | 118.3529 | 87.334
19:00 | 16.8476 | 8.389 | 49.694 | 34.0705 | 8.02 | 10.5353 | 13.4525 | 10.5561 | 12.8225 | 0 | 33.8091 | 108.1545 | 186.049 | 9.7268 | 7.849 | 32.0486 | 11.2103 | 14.9338 | 16.6053 | 24.2138 | 49.8376 | 48.1 | 0 | 31.96 | 62.9301 | 21.2754 | 37.0009 | 0.52739 | 0 | 10.6628 | 10.1171 | 4.5008 | 12.1801 | 12.4346 | 10.0909 | 12.4374 | 3.3 | 0 | 11.0649 | 10.6283 | 4.21 | 26.5381 | 129.3367 | 0.94912 | 25.3 | 7.8756 | 27.2623 | 149.5357 | 283.4461 | 20.2853 | 16.93 | 222.32 | 115.0076 | 86.9845
19:30 | 16.8068 | 8.395 | 49.99 | 49.1102 | 5.91 | 10.4464 | 12.928 | 10.1812 | 11.9569 | 0 | 32.298 | 108.9097 | 182.0354 | 9.4441 | 7.7797 | 31.6794 | 11.2551 | 14.8835 | 16.6396 | 24.3082 | 49.7973 | 53.4 | 0 | 33.24 | 60.9276 | 30.7429 | 38.1014 | 0.52688 | 0 | 10.8041 | 10.2679 | 4.7776 | 11.894 | 11.8676 | 10.0548 | 12.1712 | 3.2 | 0 | 11.8055 | 10.5453 | 3.95 | 27.246 | 140.4767 | 0.97863 | 25.0141 | 7.6481 | 23.2379 | 148.9415 | 288.2077 | 19.7091 | 16.87 | 213.48 | 119.0455 | 86.8624
20:00 | 10.5231 | 9.137 | 49.57 | 37.8932 | 5.89 | 10.8426 | 13.5671 | 10.0862 | 9.1179 | 0 | 28.6832 | 106.8248 | 186.2533 | 9.8956 | 7.8046 | 31.7336 | 11.9334 | 14.9919 | 16.4713 | 24.3202 | 49.6952 | 52.8 | 0 | 33.45 | 53.2794 | 30.9662 | 38.3663 | 0.52724 | 0 | 10.7282 | 9.9404 | 4.6585 | 11.5927 | 11.9567 | 10.0248 | 11.6937 | 3.3 | 0 | 11.996 | 9.6536 | 4.19 | 23.0538 | 141.2214 | 1.0147 | 26.458 | 8.0972 | 22.4807 | 148.2237 | 291.8961 | 19.7261 | 16.81 | 213.16 | 118.0056 | 86.9057
20:30 | 10.1238 | 10.623 | 49.858 | 41.2011 | 5.99 | 10.8116 | 13.6943 | 9.9204 | 8.498 | 0 | 33.6686 | 109.8523 | 187.8737 | 10.2239 | 8.354 | 31.7488 | 11.6866 | 14.874 | 16.4705 | 24.2723 | 49.8332 | 50.7 | 0 | 34.46 | 57.9936 | 31.7734 | 39.3538 | 0.54113 | 0 | 11.4941 | 9.8137 | 4.6434 | 11.3493 | 12.1636 | 9.8864 | 11.8529 | 3.2 | 0 | 11.958 | 9.5499 | 4.17 | 22.5413 | 142.227 | 0.98036 | 27.5598 | 8.3175 | 22.5875 | 149.0871 | 291.4391 | 22.7884 | 17.37 | 217.72 | 119.5894 | 86.6082
21:00 | 9.8112 | 10.726 | 49.852 | 37.3677 | 6.03 | 10.876 | 13.4775 | 9.4832 | 9.0534 | 0 | 33.335 | 109.785 | 186.0862 | 10.514 | 8.8762 | 31.8756 | 10.266 | 15.0356 | 15.9447 | 24.3232 | 50.0112 | 52 | 0 | 35.88 | 62.326 | 31.953 | 40.5357 | 0.73036 | 0 | 12.3187 | 9.2764 | 4.6363 | 11.5707 | 12.2663 | 9.695 | 12.2913 | 3.2 | 0 | 12.1383 | 9.2596 | 4.14 | 22.5028 | 140.606 | 0.97748 | 27.8131 | 8.3292 | 22.5778 | 148.725 | 290.9853 | 23.3111 | 17.14 | 215.34 | 119.3982 | 86.3337
21:30 | 9.6596 | 10.637 | 49.91 | 44.7921 | 5.91 | 10.917 | 13.5608 | 9.0776 | 9.0116 | 0 | 29.2423 | 110.5841 | 187.794 | 10.2326 | 9.3394 | 32.0165 | 10.3414 | 15.0071 | 16.0016 | 24.2912 | 50.0653 | 50.5 | 0 | 35.68 | 60.6382 | 30.9454 | 40.3482 | 1.2255 | 0 | 13.3866 | 8.9114 | 5.0082 | 11.45 | 12.2939 | 9.524 | 12.5454 | 3.2 | 0 | 13.1645 | 9.2181 | 4.13 | 22.5128 | 148.4031 | 0.94461 | 27.6645 | 8.0838 | 22.6136 | 150.9782 | 289.2376 | 23.1072 | 17.1 | 214.19 | 120.9993 | 85.844
22:00 | 9.9292 | 10.215 | 49.76 | 47.5507 | 5.96 | 10.8878 | 13.6635 | 8.7359 | 8.8694 | 0 | 27.6625 | 110.7972 | 186.6616 | 10.4527 | 9.7265 | 32.1058 | 9.5677 | 15.0686 | 16.4181 | 24.2829 | 50.1981 | 48.3 | 0 | 32.45 | 65.6299 | 32.7828 | 42.0384 | 2.8641 | 0 | 13.3459 | 9.2742 | 4.8585 | 11.3033 | 12.5674 | 9.1874 | 12.701 | 3.3 | 0 | 13.8257 | 8.3678 | 4.05 | 22.4422 | 149.2872 | 1.0288 | 28.0512 | 8.1358 | 22.9514 | 144.5008 | 291.8366 | 23.2884 | 17.55 | 225.56 | 118.8554 | 87.3105
22:30 | 9.9861 | 10.055 | 49.494 | 47.7674 | 5.95 | 10.6981 | 13.7857 | 8.2018 | 8.8866 | 0 | 117.3618 | 112.0269 | 186.3897 | 9.8764 | 9.451 | 30.8615 | 8.6197 | 14.9319 | 16.4123 | 24.2458 | 50.054 | 48.5 | 0 | 33.56 | 63.773 | 33.8779 | 42.9896 | 3.7186 | 0 | 13.407 | 9.1014 | 5.2144 | 11.0824 | 12.936 | 6.9323 | 12.1791 | 3.2 | 0 | 13.7422 | 8.7411 | 4.19 | 26.5891 | 149.1593 | 0.85146 | 27.9138 | 7.6772 | 23.0091 | 146.102 | 295.1456 | 23.2371 | 18.01 | 224.5 | 119.0174 | 87.04
23:00 | 10.0534 | 10.169 | 49.952 | 47.2467 | 5.94 | 10.6498 | 13.8232 | 8.0971 | 9.2503 | 0 | 30.6738 | 115.049 | 184.7012 | 9.6182 | 9.7304 | 32.8059 | 8.8636 | 15.0342 | 16.229 | 24.3151 | 50.068 | 48.8 | 0 | 32.34 | 66.8767 | 34.5745 | 44.2855 | 3.1204 | 0 | 13.6957 | 9.3512 | 5.1349 | 11.3933 | 13.4926 | 5.8091 | 12.1645 | 3.1 | 0 | 12.3029 | 8.8655 | 4.28 | 27.0349 | 148.1059 | 0.87784 | 27.9805 | 7.4022 | 23.2088 | 147.7815 | 288.9754 | 23.3977 | 17.99 | 224.07 | 121.1841 | 88.1245
23:30 | 9.8525 | 10.32 | 48.664 | 44.0389 | 6.01 | 10.4608 | 14.008 | 7.9631 | 10.7098 | 0 | 128.659 | 115.6872 | 183.1701 | 9.4763 | 9.6661 | 33.9987 | 10.6324 | 15.1251 | 16.5094 | 24.2883 | 49.8872 | 51.8 | 0 | 31.52 | 65.1926 | 34.0819 | 43.9119 | 3.5246 | 0 | 14.0738 | 9.2073 | 5.4112 | 11.2273 | 13.8071 | 4.0278 | 12.3517 | 3.2 | 0 | 12.2344 | 9.1559 | 4.16 | 27.5588 | 149.7971 | 0.86642 | 27.6518 | 7.4331 | 23.1462 | 149.9725 | 287.309 | 23.1295 | 18.51 | 226.34 | 119.4031 | 89.1647
00:00 | 9.5625 | 10.421 | 48.178 | 36.2791 | 6.13 | 10.1861 | 13.6216 | 7.7103 | 11.5294 | 0 | 124.8708 | 112.554 | 185.5134 | 9.0038 | 9.9506 | 34.1538 | 9.0009 | 15.0943 | 16.5637 | 24.2487 | 50.0402 | 53.8 | 0 | 29.18 | 65.6644 | 33.7503 | 43.459 | 3.5257 | 0 | 13.4466 | 8.7043 | 5.4969 | 11.4694 | 12.7653 | 3.2952 | 12.2041 | 3.2 | 0 | 13.7542 | 9.4047 | 4.21 | 27.2541 | 148.9121 | 0.85451 | 27.8785 | 6.8934 | 23.0174 | 148.1042 | 287.8107 | 23.287 | 18.51 | 223.25 | 119.8139 | 89.4322
MWh | 489.2172 | 241.701 | 1191 | 925.2735 | 162.215 | 249.4939 | 307.5497 | 304.2353 | 255.723 | 0 | 1807.1466 | 2679.3339 | 4459.195 | 230.038 | 214.9444 | 749.2113 | 242.9859 | 362.5083 | 395.2023 | 582.4264 | 1209.168 | 1411.4 | 0 | 832.33 | 1385.0626 | 780.9557 | 933.2762 | 18.5644 | 37.8333 | 286.2223 | 232.0606 | 139.3192 | 277.7561 | 314.4059 | 159.1761 | 295.8724 | 79.19 | 0 | 296.3032 | 222.3225 | 98.815 | 620.0925 | 3275.9403 | 22.438 | 633.1969 | 180.9352 | 648.4037 | 3378.0666 | 6734.4741 | 552.4264 | 429.18 | 5259.625 | 2827.4631 | 2091.3874
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## DEMANDA_AREAS
domingo, 7 de Julio del 2019
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | AREQUIPA | SUR OESTE | SUR ESTE | SUR MEDIO | ELECTROANDES | LIMA | NORTE MEDIO
00:30 | 0 | 5569.1417 | 644.708 | 3393.5079 | 1530.9258
01:00 | 0 | 5503.7843 | 619.6391 | 3365.5463 | 1518.5989
01:30 | 0 | 5383.4904 | 610.3524 | 3264.7368 | 1508.4012
02:00 | 0 | 5328.7968 | 639.4562 | 3193.3007 | 1496.0399
02:30 | 0 | 5310.3112 | 643.0592 | 3159.1164 | 1508.1356
03:00 | 0 | 5267.1102 | 632.687 | 3113.1152 | 1521.3079
03:30 | 0 | 5218.689 | 628.8258 | 3092.9968 | 1496.8664
04:00 | 0 | 5193.3045 | 609.2517 | 3076.1777 | 1507.8751
04:30 | 0 | 5066.0368 | 621.4267 | 3092.6435 | 1351.9665
05:00 | 0 | 5021.8264 | 622.3682 | 3045.707 | 1353.7512
05:30 | 0 | 5111.396 | 634.1967 | 3006.2583 | 1470.941
06:00 | 0 | 5197.8637 | 624.7646 | 3105.6514 | 1467.4477
06:30 | 0 | 5150.3535 | 607.6125 | 3063.4958 | 1479.2452
07:00 | 0 | 5010.8807 | 601.2364 | 2949.2928 | 1460.3515
07:30 | 0 | 4982.3483 | 640.8847 | 2882.376 | 1459.0876
08:00 | 0 | 5054.1965 | 646.9865 | 2926.1833 | 1481.0267
08:30 | 0 | 5192.5572 | 661.5412 | 3023.8553 | 1507.1607
09:00 | 0 | 5290.5873 | 675.2992 | 3105.1642 | 1510.124
09:30 | 0 | 5458.6944 | 682.4568 | 3276.059 | 1500.1787
10:00 | 0 | 5504.2029 | 693.1082 | 3339.2247 | 1471.87
10:30 | 0 | 5485.4645 | 672.5625 | 3356.0613 | 1456.8407
11:00 | 0 | 5521.6274 | 665.9291 | 3406.6491 | 1449.0492
11:30 | 0 | 5584.5145 | 668.7994 | 3422.6155 | 1493.0995
12:00 | 0 | 5587.5713 | 675.9634 | 3412.931 | 1498.6769
12:30 | 0 | 5649.9842 | 695.9771 | 3415.9565 | 1538.0506
13:00 | 0 | 5580.902 | 671.9768 | 3714.225 | 1194.7002
13:30 | 0 | 5571.6012 | 664.4624 | 3387.961 | 1519.1778
14:00 | 0 | 5509.2982 | 655.0329 | 3323.4403 | 1530.825
14:30 | 0 | 5511.5565 | 650.0862 | 3291.4431 | 1570.0272
15:00 | 0 | 5383.9142 | 633.1563 | 3199.5748 | 1551.1832
15:30 | 0 | 5248.1429 | 627.5684 | 3093.0749 | 1527.4997
16:00 | 0 | 5386.4049 | 640.1199 | 3194.9254 | 1551.3596
16:30 | 0 | 5247.8215 | 636.5736 | 3055.6155 | 1555.6323
17:00 | 0 | 5307.6292 | 639.6304 | 3114.5656 | 1553.4332
17:30 | 0 | 5533.0456 | 650.8856 | 3272.7513 | 1609.4087
18:00 | 0 | 5893.5687 | 687.5084 | 3948.614 | 1257.4462
18:30 | 0 | 6198.8501 | 742.4288 | 3749.1941 | 1707.2273
19:00 | 0 | 6262.0152 | 806.7175 | 3771.0548 | 1684.243
19:30 | 0 | 6313.8369 | 830.3385 | 3794.8698 | 1688.6286
20:00 | 0 | 6280.7207 | 808.7115 | 3775.6299 | 1696.3794
20:30 | 0 | 6286.6075 | 824.2856 | 3792.6618 | 1669.6601
21:00 | 0 | 6199.2843 | 812.6768 | 3942.5082 | 1444.0994
21:30 | 0 | 6073.5321 | 767.2525 | 3659.5833 | 1646.6963
22:00 | 0 | 5970.7187 | 772.8522 | 3571.0181 | 1626.8484
22:30 | 0 | 5866.6528 | 740.7641 | 3511.812 | 1614.0767
23:00 | 0 | 5589.5673 | 684.2656 | 3313.1733 | 1592.1284
23:30 | 0 | 5538.8686 | 653.1397 | 3318.6879 | 1567.041
00:00 | 0 | 5386.5713 | 632.1251 | 3609.5776 | 1144.8686
MÁXIMO | 0 | 6313.8369 | 830.3385 | 3948.614 | 1707.2273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÍNIMO | 0 | 4982.3483 | 601.2364 | 2882.376 | 1144.8686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROMEDIO | 0 | 5516.3718 | 673.9927 | 3331.1372 | 1511.2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ENERGÍA | 0 | 132392.922 | 16175.8256 | 79947.2921 | 36269.8043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## FLUJOS
domingo, 7 de Julio del 2019
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 42725 | 42727 | 43773
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  | SE CARHUAQUERO
FECHA | HORA | L.T. 2280 | L.T. 2249 | L.T. 2190
07/07/2019 | 00:30 | 0
07/07/2019 | 01:00 | 0
07/07/2019 | 01:30 | 0
07/07/2019 | 02:00 | 0
07/07/2019 | 02:30 | 0
07/07/2019 | 03:00 | 0
07/07/2019 | 03:30 | 0
07/07/2019 | 04:00 | 0
07/07/2019 | 04:30 | 0
07/07/2019 | 05:00 | 0
07/07/2019 | 05:30 | 0
07/07/2019 | 06:00 | 0
07/07/2019 | 06:30 | 0
07/07/2019 | 07:00 | 0
07/07/2019 | 07:30 | 0
07/07/2019 | 08:00 | 0
07/07/2019 | 08:30 | 0
07/07/2019 | 09:00 | 0
07/07/2019 | 09:30 | 0
07/07/2019 | 10:00 | 0
07/07/2019 | 10:30 | 0
07/07/2019 | 11:00 | 0
07/07/2019 | 11:30 | 0
07/07/2019 | 12:00 | 0
07/07/2019 | 12:30 | 0
07/07/2019 | 13:00 | 0
07/07/2019 | 13:30 | 0
07/07/2019 | 14:00 | 0
07/07/2019 | 14:30 | 0
07/07/2019 | 15:00 | 0
07/07/2019 | 15:30 | 0
07/07/2019 | 16:00 | 0
07/07/2019 | 16:30 | 0
07/07/2019 | 17:00 | 0
07/07/2019 | 17:30 | 0
07/07/2019 | 18:00 | 0
07/07/2019 | 18:30 | 0
07/07/2019 | 19:00 | 0
07/07/2019 | 19:30 | 0
07/07/2019 | 20:00 | 0
07/07/2019 | 20:30 | 0
07/07/2019 | 21:00 | 0
07/07/2019 | 21:30 | 0
07/07/2019 | 22:00 | 0
07/07/2019 | 22:30 | 0
07/07/2019 | 23:00 | 0
07/07/2019 | 23:30 | 0
08/07/2019 | 00:00 | 0
MÁXIMO |  | 0
MÍNIMO |  | 0
PROMEDIO |  | 0
ÁREA OPERATIVA |  | N | N
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU |  | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C.

## ENERGÍA_PRIMARIA
domingo, 7 de Julio del 2019
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 44059 | 43417 | 43419 | 43420 | 43418 | 43412 | 43413 | 43415 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 44659 | 44660 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S A A | ENEL GREEN POWER PERU S.A. |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENGIE | GTS MAJES S.A.C | GTS REPARTICION S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [6 empty] | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. RUBI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.S. INTIPAMPA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. TACNA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2)
07/07/2019 | 00:30 | 20 | 32.0341 | 12.61 | 8.997 |  | 2.02 | 6.78 | [5 empty] | 8.65 | 8.65 | 432.0987 | 462.9629 | 0 | 462.9629 | 462.9629 | 370.3703 | 370.3703
07/07/2019 | 01:00 | 19 | 32.5423 | 10.63 | 6.685 |  | 4.18 | 6.89 | [5 empty] | 8.12 | 9.3 | 432.0987 | 462.9629 | 0 | 462.9629 | 462.9629 | 370.3703 | 370.3703
07/07/2019 | 01:30 | 19 | 31.5957 | 11.86 | 4.206 |  | 4.31 | 8.26 | [5 empty] | 7.4 | 7.21 | 432.0987 | 462.9629 | 0 | 462.9629 | 462.9629 | 370.3703 | 370.3703
07/07/2019 | 02:00 | 20 | 30.5643 | 12.41 | 1.247 |  | 4.73 | 8.24 | [5 empty] | 7.33 | 6.66 | 432.0987 | 462.9629 | 0 | 462.9629 | 462.9629 | 370.3703 | 370.3703
07/07/2019 | 02:30 | 20 | 29.7798 | 12.52 | 1.375 |  | 3.58 | 7.81 | [5 empty] | 6.46 | 6.05 | 432.0987 | 462.9629 | 0 | 462.9629 | 462.9629 | 370.3703 | 370.3703
07/07/2019 | 03:00 | 20 | 29.7461 | 11.38 | 1.572 |  | 4.29 | 4.71 | [5 empty] | 6.59 | 6.83 | 432.0987 | 462.9629 | 0 | 462.9629 | 462.9629 | 370.3703 | 370.3703
07/07/2019 | 03:30 | 20 | 29.7694 | 10.21 | 6.016 |  | 4.63 | 4.96 | [5 empty] | 7.78 | 7.38 | 432.0987 | 462.9629 | 0 | 462.9629 | 462.9629 | 370.3703 | 370.3703
07/07/2019 | 04:00 | 20 | 29.7427 | 12.12 | 8.847 |  | 4.14 | 3.05 | [5 empty] | 7.43 | 7.15 | 432.0987 | 462.9629 | 0 | 462.9629 | 462.9629 | 370.3703 | 370.3703
07/07/2019 | 04:30 | 20 | 29.7722 | 12.75 | 8.344 |  | 3.28 | 3.12 | [5 empty] | 7.85 | 6.59 | 432.0987 | 462.9629 | 0 | 462.9629 | 462.9629 | 370.3703 | 370.3703
07/07/2019 | 05:00 | 19 | 29.8748 | 13.1 | 7.682 | 0 | 3.09 | 3.35 | 0 |  |  | 0 | 0 | 9.73 | 60 | 432.0987 | 462.9629 | 0 | 462.9629 | 462.9629 | 370.3703 | 370.3703 | 0
07/07/2019 | 05:30 | 19 | 29.6963 | 13.4 | 8.506 | 0 | 3.74 | 5.9 | 0 |  |  | 0 | 0 | 9.92 | 8.04 | 432.0987 | 462.9629 | 0 | 462.9629 | 462.9629 | 370.3703 | 370.3703 | 0
07/07/2019 | 06:00 | 20 | 28.6792 | 11.32 | 10.583 | 0 | 3.77 | 4.68 | 0 | 0 | 0 | 4.0227 | 6.179 | 9.13 | 8.57 | 432.0987 | 339.5061 | 0 | 462.9629 | 462.9629 | 370.3703 | 370.3703 | 0.77338
07/07/2019 | 06:30 | 20 | 28.6827 | 12.04 | 7.757 | 21.946 | 4.93 | 3.88 | 0 | 0 | 0 | 114.4243 | 114.688 | 9.64 | 9.3 | 432.0987 | 462.9629 | 0 | 462.9629 | 462.9629 | 370.3703 | 370.3703 | 7.9466
07/07/2019 | 07:00 | 21 | 28.6599 | 12.04 | 7.204 | 215.51 | 5.37 | 4.32 | 14.68 | 0 | 0 | 431.6637 | 420.341 | 9.18 | 8.98 | 432.0987 | 462.9629 | 0 | 462.9629 | 462.9629 | 370.3703 | 370.3703 | 21.7586
07/07/2019 | 07:30 | 21 | 28.656 | 12.22 | 6.827 | 450.614 | 6.23 | 3.51 | 182.94 | 13 | 16 | 668.0661 | 675.827 | 9.46 | 9.03 | 401.2345 | 370.3703 | 0 | 401.2345 | 401.2345 | 339.5061 | 339.5061 | 44.2772
07/07/2019 | 08:00 | 21 | 28.6268 | 12.06 | 6.78 | 747.546 | 5.85 | 2.18 | 361.27 | 163 | 182 | 742.7973 | 750.329 | 9.84 | 9.09 | 432.0987 | 462.9629 | 0 | 462.9629 | 462.9629 | 370.3703 | 370.3703 | 78.9404
07/07/2019 | 08:30 | 21 | 28.5514 | 12.07 | 7.921 | 794.32 | 4.4 | 2.43 | 564.73 | 292 | 316 | 789.9251 | 791.729 | 9.7 | 9.85 | 432.0987 | 462.9629 | 0 | 462.9629 | 462.9629 | 370.3703 | 370.3703 | 122.0083
07/07/2019 | 09:00 | 21 | 28.5567 | 12.21 | 8.709 | 813.452 | 3.64 | 2.34 | 775.51 | 419 | 456 | 807.7785 | 809.042 | 10.43 | 10.76 | 432.0987 | 462.9629 | 0 | 462.9629 | 462.9629 | 370.3703 | 370.3703 | 160.1536
07/07/2019 | 09:30 | 21 | 28.6126 | 11.77 | 8.1 | 816.119 | 4.46 | 1.49 | 810.91 | 538 | 582 | 810.343 | 812.883 | 9.98 | 9.83 | 425.9258 | 462.9629 | 0 | 462.9629 | 462.9629 | 370.3703 | 370.3703 | 187.2491
07/07/2019 | 10:00 | 21 | 28.6133 | 12.42 | 6.025 | 814.095 | 5.67 | 1.79 | 811.66 | 645 | 694 | 807.3787 | 809.156 | 9.69 | 8.67 | 416.6666 | 462.9629 | 0 | 462.9629 | 462.9629 | 370.3703 | 370.3703 | 223.2091
07/07/2019 | 10:30 | 21 | 28.2561 | 11.38 | 4.054 | 811.482 | 6.84 | 3.17 | 812.14 | 740 | 797 | 807.7502 | 806.666 | 9.98 | 8.3 | 416.6666 | 462.9629 | 0 | 462.9629 | 462.9629 | 370.3703 | 370.3703 | 311.6089
07/07/2019 | 11:00 | 21 | 26.6499 | 11.95 | 0.709 | 801.773 | 7.1 | 3.29 | 811.75 | 823 | 883 | 809.1046 | 812.971 | 9.79 | 8.38 | 416.6666 | 462.9629 | 0 | 462.9629 | 462.9629 | 370.3703 | 370.3703 | 358.3928
07/07/2019 | 11:30 | 21 | 26.1028 | 11.69 | 1.035 | 805.979 | 6.93 | 3.64 | 812.77 | 890 | 941 | 813.0894 | 815.673 | 10.1 | 10.37 | 416.6666 | 462.9629 | 0 | 462.9629 | 462.9629 | 370.3703 | 370.3703 | 293.5225
07/07/2019 | 12:00 | 21 | 26.1022 | 12.24 | 2.254 | 813.59 | 7.11 | 3.63 | 813.72 | 937 | 982 | 816.308 | 821.532 | 11.3 | 10.39 | 416.6666 | 462.9629 | 0 | 462.9629 | 462.9629 | 370.3703 | 370.3703 | 424.8051
07/07/2019 | 12:30 | 21 | 26.0736 | 11.66 | 1.735 | 816.587 | 7.35 | 4.76 | 819.88 | 967 | 1018 | 824.3968 | 830.32 | 8.75 | 8.94 | 416.6666 | 462.9629 | 0 | 462.9629 | 462.9629 | 370.3703 | 370.3703 | 400.5786
07/07/2019 | 13:00 | 21 | 26.0712 | 12.58 | 1.817 | 825.738 | 7.01 | 5.25 | 823.65 | 981 | 1020 | 827.6146 | 833.32 | 8.28 | 8.75 | 401.2345 | 447.5308 | 0 | 462.9629 | 462.9629 | 370.3703 | 370.3703 | 454.7638
07/07/2019 | 13:30 | 21 | 26.0973 | 11.24 | 2.567 | 830.874 | 6.97 | 5.37 | 826.95 | 964 | 1005 | 838.4125 | 844.134 | 8.86 | 9.6 | 401.2345 | 447.5308 | 0 | 462.9629 | 462.9629 | 370.3703 | 370.3703 | 461.5818
07/07/2019 | 14:00 | 21 | 26.0848 | 10.17 | 4.367 | 833.207 | 6.46 | 5.21 | 831.78 | 929 | 958 | 839.4993 | 845.745 | 9.54 | 9.4 | 401.2345 | 447.5308 | 0 | 462.9629 | 462.9629 | 370.3703 | 370.3703 | 404.9172
07/07/2019 | 14:30 | 21 | 27.2317 | 10.16 | 5.474 | 823.173 | 6.29 | 7.46 | 827.17 | 877 | 906 | 830.6524 | 836.117 | 8.53 | 9.01 | 401.2345 | 447.5308 | 0 | 462.9629 | 462.9629 | 370.3703 | 370.3703 | 290.1202
07/07/2019 | 15:00 | 21 | 27.2276 | 11.02 | 7.061 | 826.724 | 5.93 | 7.29 | 830.98 | 807 | 833 | 801.7921 | 807.779 | 8.15 | 9.05 | 401.2345 | 447.5308 | 0 | 462.9629 | 462.9629 | 370.3703 | 370.3703 | 242.2595
07/07/2019 | 15:30 | 21 | 27.2182 | 12.76 | 7.624 | 778.716 | 6.1 | 7.16 | 825.36 | 715 | 752 | 732.7051 | 740.45 | 8.55 | 8.64 | 401.2345 | 447.5308 | 0 | 462.9629 | 462.9629 | 370.3703 | 370.3703 | 118.0397
07/07/2019 | 16:00 | 21 | 27.2322 | 12.33 | 8.484 | 603.194 | 5.84 | 7.37 | 663.95 | 620 | 651 | 621.6345 | 615.964 | 8.66 | 8.49 | 401.2345 | 447.5308 | 0 | 462.9629 | 462.9629 | 370.3703 | 370.3703 | 60.2162
07/07/2019 | 16:30 | 21 | 27.2182 | 11.11 | 8.203 | 324.396 | 6.22 | 8.24 | 456.53 | 506 | 523 | 323.4647 | 312.851 | 8.21 | 8.9 | 401.2345 | 447.5308 | 0 | 462.9629 | 462.9629 | 370.3703 | 370.3703 | 24.1776
07/07/2019 | 17:00 | 21 | 27.2232 | 12.66 | 8.786 | 82.958 | 6.29 | 7.89 | 236.47 | 381 | 394 | 45.4618 | 44.847 | 9.1 | 9.87 | 401.2345 | 447.5308 | 0 | 462.9629 | 462.9629 | 370.3703 | 370.3703 | 3.7304
07/07/2019 | 17:30 | 21 | 27.2341 | 12.99 | 9.591 | 0 | 6.14 | 7.7 | 62.32 | 248 | 260 | 0 | 0 | 8.48 | 9.92 | 401.2345 | 447.5308 | 0 | 462.9629 | 462.9629 | 370.3703 | 370.3703 | 0
07/07/2019 | 18:00 | 20 | 27.1954 | 13.17 | 9.042 | 0 | 5.44 | 7.1 | 0 | 107 | 113 | 0 | 0 | 7.46 | 90 | 401.2345 | 447.5308 | 0 | 462.9629 | 462.9629 | 370.3703 | 370.3703 | 0
07/07/2019 | 18:30 | 20 | 27.2345 | 13.37 | 9.42 | 0 | 6.25 | 7.21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7.35 | 8.6 | 401.2345 | 447.5308 | 0 | 462.9629 | 462.9629 | 370.3703 | 370.3703 | 0
07/07/2019 | 19:00 | 21 | 27.2265 | 13.19 | 9.841 | 0 | 5.89 | 5.97 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7.3 | 8.51 | 401.2345 | 447.5308 | 0 | 462.9629 | 462.9629 | 370.3703 | 370.3703 | 0
07/07/2019 | 19:30 | 21 | 27.2591 | 13.43 | 9.848 | 0 | 5.71 | 5.02 | 0 |  |  | 0 |  | 7.39 | 8.35 | 401.2345 | 447.5308 | 0 | 462.9629 | 462.9629 | 370.3703 | 370.3703 | 0
07/07/2019 | 20:00 | 21 | 27.2263 | 13.18 | 10.388 |  | 5.59 | 5.57 | [5 empty] | 7.5 | 8.21 | 416.6666 | 462.9629 | 0 | 462.9629 | 462.9629 | 370.3703 | 370.3703
07/07/2019 | 20:30 | 21 | 27.246 | 13.15 | 9.35 |  | 4.78 | 5.78 | [5 empty] | 6.99 | 7.85 | 416.6666 | 462.9629 | 0 | 462.9629 | 462.9629 | 370.3703 | 370.3703
07/07/2019 | 21:00 | 21 | 27.234 | 13.03 | 8.98 |  | 4.74 | 5.58 | [5 empty] | 7.33 | 7.44 | 416.6666 | 462.9629 | 0 | 462.9629 | 462.9629 | 370.3703 | 370.3703
07/07/2019 | 21:30 | 21 | 27.2281 | 13.06 | 8.108 |  | 4.64 | 4.96 | [5 empty] | 7.94 | 7.91 | 416.6666 | 462.9629 | 0 | 462.9629 | 462.9629 | 370.3703 | 370.3703
07/07/2019 | 22:00 | 20 | 27.2557 | 12.64 | 7.686 |  | 5.29 | 5.99 | [5 empty] | 7.96 | 7.37 | 416.6666 | 462.9629 | 0 | 462.9629 | 462.9629 | 370.3703 | 370.3703
07/07/2019 | 22:30 | 20 | 24.2055 | 13.03 | 6.701 |  | 5.04 | 5.6 | [5 empty] | 7.66 | 7.82 | 416.6666 | 462.9629 | 0 | 462.9629 | 462.9629 | 370.3703 | 370.3703
07/07/2019 | 23:00 | 20 | 27.2205 | 12.76 | 6.701 |  | 5.9 | 4.16 | [5 empty] | 8.38 | 7.69 | 416.6666 | 462.9629 | 0 | 462.9629 | 462.9629 | 370.3703 | 370.3703
07/07/2019 | 23:30 | 20 | 27.2334 | 12.91 | 6.814 |  | 4.72 | 3.42 | [5 empty] | 7.6 | 7.28 | 416.6666 | 462.9629 | 0 | 462.9629 | 462.9629 | 370.3703 | 370.3703
08/07/2019 | 00:00 | 20 | 27.1482 | 13.14 | 6.745 |  | 4.91 | 3.61 | [5 empty] | 7.26 | 7.81 | 416.6666 | 462.9629 | 0 | 462.9629 | 462.9629 | 370.3703 | 370.3703

## CALOR_ÚTIL
domingo, 7 de Julio del 2019
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 42881 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S A A | SDF ENERGIA
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT OQUENDO TG1 - Calor Útil de sus Unidades de Generación (MW) | MW
07/07/2019 | 00:30 |  | 10.3336 |  | 28.74 | 39.0736
07/07/2019 | 01:00 |  | 10.4975 |  | 28.74 | 39.2375
07/07/2019 | 01:30 |  | 10.1921 |  | 28.74 | 38.9322
07/07/2019 | 02:00 |  | 9.8595 |  | 28.74 | 38.5995
07/07/2019 | 02:30 |  | 9.6064 |  | 28.74 | 38.3464
07/07/2019 | 03:00 |  | 9.5955 |  | 28.74 | 38.3355
07/07/2019 | 03:30 |  | 9.603 |  | 28.74 | 38.343
07/07/2019 | 04:00 |  | 9.5944 |  | 28.74 | 38.3344
07/07/2019 | 04:30 |  | 9.6039 |  | 28.74 | 38.3439
07/07/2019 | 05:00 |  | 9.637 |  | 28.74 | 38.377
07/07/2019 | 05:30 |  | 9.5795 |  | 28.74 | 38.3195
07/07/2019 | 06:00 |  | 9.2514 |  | 28.74 | 37.9914
07/07/2019 | 06:30 |  | 9.2525 |  | 28.74 | 37.9925
07/07/2019 | 07:00 |  | 9.2451 |  | 28.74 | 37.9851
07/07/2019 | 07:30 |  | 9.2439 |  | 28.74 | 37.9839
07/07/2019 | 08:00 |  | 9.2345 |  | 28.74 | 37.9745
07/07/2019 | 08:30 |  | 9.2101 |  | 28.74 | 37.9501
07/07/2019 | 09:00 |  | 9.2118 |  | 28.74 | 37.9518
07/07/2019 | 09:30 |  | 9.2299 |  | 28.74 | 37.9699
07/07/2019 | 10:00 |  | 9.2301 |  | 28.74 | 37.9701
07/07/2019 | 10:30 |  | 9.1149 |  | 28.74 | 37.8549
07/07/2019 | 11:00 |  | 8.5967 |  | 28.74 | 37.3367
07/07/2019 | 11:30 |  | 8.4203 |  | 28.74 | 37.1603
07/07/2019 | 12:00 |  | 8.42 |  | 28.74 | 37.16
07/07/2019 | 12:30 |  | 8.4108 |  | 28.74 | 37.1508
07/07/2019 | 13:00 |  | 8.4101 |  | 28.74 | 37.1501
07/07/2019 | 13:30 |  | 8.4185 |  | 28.74 | 37.1585
07/07/2019 | 14:00 |  | 8.4145 |  | 28.74 | 37.1545
07/07/2019 | 14:30 |  | 8.7844 |  | 28.74 | 37.5244
07/07/2019 | 15:00 |  | 8.7831 |  | 28.74 | 37.5231
07/07/2019 | 15:30 |  | 8.7801 |  | 28.74 | 37.5201
07/07/2019 | 16:00 |  | 8.7846 |  | 28.74 | 37.5246
07/07/2019 | 16:30 |  | 8.78 |  | 28.74 | 37.52
07/07/2019 | 17:00 |  | 8.7817 |  | 28.74 | 37.5217
07/07/2019 | 17:30 |  | 8.7852 |  | 28.74 | 37.5252
07/07/2019 | 18:00 |  | 8.7727 |  | 28.74 | 37.5127
07/07/2019 | 18:30 |  | 8.7853 |  | 28.74 | 37.5253
07/07/2019 | 19:00 |  | 8.7827 |  | 28.74 | 37.5227
07/07/2019 | 19:30 |  | 8.7933 |  | 28.74 | 37.5333
07/07/2019 | 20:00 |  | 8.7827 |  | 28.74 | 37.5227
07/07/2019 | 20:30 |  | 8.789 |  | 28.74 | 37.529
07/07/2019 | 21:00 |  | 8.7851 |  | 28.74 | 37.5251
07/07/2019 | 21:30 |  | 8.7833 |  | 28.74 | 37.5232
07/07/2019 | 22:00 |  | 8.7921 |  | 28.74 | 37.5322
07/07/2019 | 22:30 |  | 7.8082 |  | 28.74 | 36.5482
07/07/2019 | 23:00 |  | 8.7808 |  | 28.74 | 37.5208
07/07/2019 | 23:30 |  | 8.785 |  | 28.74 | 37.525
08/07/2019 | 00:00 |  | 8.7575 |  | 28.74 | 37.4975
EJEC MWh |  | 0 | 217.0471 | 0 | 689.76 | 906.8071

## STOCK_COMB
domingo, 7 de Julio del 2019
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
07/07/2019 | ENEL GENERACION PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | DIESEL B5 | 2637.7 | 2637.7 | 0 | m3
07/07/2019 | ENEL GENERACION PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIESEL B5 | 6958.08 | 6958.08 | 0 | m3
07/07/2019 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 698.33 | 698.33 | 0 | m3
07/07/2019 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIESEL B5 | 19.07 | 19.07 | 0 | m3
07/07/2019 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIESEL B5 | 438.31 | 438.31 | 0 | m3 | Toma de inventarios a actualizar
07/07/2019 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 359.61 | 359.61 | 0 | m3 | Toma de inventarios a actualizar
07/07/2019 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIESEL B5 | 492.93 | 492.93 | 0 | m3 | Toma de inventarios a actualizar
07/07/2019 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 79.28 | 79.28 | 0 | m3 | No se esta trabajando con R500
07/07/2019 | ENGIE | C.T. ILO 2 | CARBON | 45218.3 | 45218.3 | 0 | Tn
07/07/2019 | ENGIE | C.T. ILO 2 | DIESEL B5 | 286.4 | 286.4 | 0 | m3
07/07/2019 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIESEL B5 | 577.08 | 577.08 | 0 | m3
07/07/2019 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | RESIDUAL R6 | 421.15 | 421.15 | 0 | m3
07/07/2019 | SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO | DIESEL B5 | 57.05 | 57.05 | 0 | m3
07/07/2019 | ENGIE | C.T. RESERVA FRIA PLANTA ILO | DIESEL B5 | 30285.61 | 30285.61 | 0 | m3
07/07/2019 | FENIX POWER PERÚ | CENTRAL TERMICA FENIX | DIESEL B5 | 544.67 | 544.67 | 0 | m3
07/07/2019 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RESERVA FRIA DE GENERACION TALARA | DIESEL B5 | 9845.42 | 9845.42 | 0 | m3
07/07/2019 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RESERVA FRIA DE GENERACION ETEN | DIESEL B5 | 12535.77 | 12535.77 | 0 | m3 | Sin consumo de combustible.
07/07/2019 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIESEL B5 | 762.75 | 762.75 | 0 | m3 | Sin consumo de combustible.
07/07/2019 | SAMAY I S.A. | C.T. PUERTO BRAVO | DIESEL B5 | 61782.27 | 61782.27 | 0 | m3
07/07/2019 | INFRAESTRUCTURA Y ENERGIAS DEL PERU | CT RF PTO MALDONADO | DIESEL B5 | 785.95 | 785.95 | 0 | m3
07/07/2019 | INFRAESTRUCTURA Y ENERGIAS DEL PERU | CT RF PUCALLPA | DIESEL B5 | 479.73 | 479.73 | 0 | m3
07/07/2019 | ENGIE | C.T. NEPI | DIESEL B5 | 59467.8 | 59467.8 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
domingo, 7 de Julio del 2019
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 07/Jul.
ENEL GENERACION PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIESEL B5 | m3 | 0
ENEL GENERACION PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIESEL B5 | m3 | 0
ENEL GENERACION PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | TG7 WEST | GAS | m3 | 0
ENEL GENERACION PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | TG7 WEST | DIESEL B5 | m3 | 0
ENEL GENERACION PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | UTI5 | DIESEL B5 | m3 | 0
ENEL GENERACION PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | UTI5 - UTI6 | GAS | m3 | 0
ENEL GENERACION PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | UTI6 | DIESEL B5 | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS | m3 | 688128.62
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | AGUA | m3 | 248.18
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIESEL B5 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIESEL B5 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIESEL B5 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS | m3 | 575195.48
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIESEL B5 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIESEL B5 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIESEL B5 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIESEL B5 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIESEL B5 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBON | Tn | 0
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIESEL B5 | m3 | 0
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS | m3 | 1028197
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS | m3 | 957470
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS | m3 | 986268
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS | m3 | 1010294
ENEL GENERACION PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS | m3 | 1816302
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | RESIDUAL R6 | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIESEL B5 | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | RESIDUAL R6 | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIESEL B5 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIESEL B5 | m3 | 0
SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO | OQUENDO_TG1 | DIESEL B5 | m3 | 0
SDF ENERGIA | C.T. OQUENDO | OQUENDO_TG1 | GAS | m3 | 40525.686
ENEL GENERACION PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS | m3 | 0
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS | m3 | 141487
EGASA | C.T. PISCO | PISCO_TG1 | GAS | m3 | 0
EGASA | C.T. PISCO | PISCO_TG2 | GAS | m3 | 0
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA | PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 988
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS | m3 | 1009895
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS | m3 | 5271.8
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGAS | m3 | 20040.12
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGAS | m3 | 21790.12
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGAS | m3 | 0
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 672.85
ENGIE | C.T. RESERVA FRIA PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIESEL B5 | m3 | 0
ENGIE | C.T. RESERVA FRIA PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIESEL B5 | m3 | 0
ENGIE | C.T. RESERVA FRIA PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIESEL B5 | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RESERVA FRIA DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RESERVA FRIA DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIESEL B5 | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | CENTRAL TERMICA FENIX | FENIX GT12 | DIESEL B5 | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | CENTRAL TERMICA FENIX | FENIX GT12 | GAS | m3 | 1157607
FENIX POWER PERÚ | CENTRAL TERMICA FENIX | FENIX GT11 | DIESEL B5 | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | CENTRAL TERMICA FENIX | FENIX GT11 | GAS | m3 | 1155414
TERMOCHILCA | CT OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS | m3 | 1254204
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RESERVA FRIA DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIESEL B5 | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RESERVA FRIA DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIESEL B5 | m3 | 0
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIESEL B5 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIESEL B5 | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGAS | m3 | 22160.49
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGAS | m3 | 22160.49
SAMAY I S.A. | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIESEL B5 | m3 | 0
SAMAY I S.A. | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIESEL B5 | m3 | 0
SAMAY I S.A. | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIESEL B5 | m3 | 0
SAMAY I S.A. | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIESEL B5 | m3 | 0
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS | m3 | 0
INFRAESTRUCTURA Y ENERGIAS DEL PERU | CT RF PTO MALDONADO | CT RF PTO MALDONADO | DIESEL B5 | m3 | 0
INFRAESTRUCTURA Y ENERGIAS DEL PERU | CT RF PUCALLPA | CT RF PUCALLPA | DIESEL B5 | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIESEL B5 | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIESEL B5 | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIESEL B5 | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGAS | m3 | 17746.91
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGAS | m3 | 17746.91
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S A A | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 587.13

## PRESION_GAS
domingo, 7 de Julio del 2019
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - GASEOSO
EMPRESA | TIPO AGENTE | CENTRAL | CENTRAL INTEGRANTE | MEDIDOR | TIPO COMBUSTIBLE | UNIDAD | 07/Jul.
ENEL GENERACION PERU S.A.A. | INTEGRANTE | C.T. SANTA ROSA | COES | TG7 WEST | GAS | m3 | 0
ENEL GENERACION PERU S.A.A. | INTEGRANTE | C.T. SANTA ROSA | COES | UTI5 - UTI6 | GAS | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | INTEGRANTE | C.T. MALACAS 2 | COES | M_TG4 | GAS | m3 | 688128.62
TERMOSELVA | INTEGRANTE | C.T. AGUAYTIA | COES | AGE_TG1 | GAS | m3 | 0
TERMOSELVA | INTEGRANTE | C.T. AGUAYTIA | COES | AGE_TG2 | GAS | m3 | 575195.48
ENGIE | INTEGRANTE | C.T. CHILCA 1 | COES | CHILCA1_TG11 | GAS | m3 | 1028197
ENGIE | INTEGRANTE | C.T. CHILCA 1 | COES | CHILCA1_TG12 | GAS | m3 | 957470
KALLPA GENERACION S.A. | INTEGRANTE | C.T. KALLPA | COES | KALLPATG1 | GAS | m3 | 986268
KALLPA GENERACION S.A. | INTEGRANTE | C.T. KALLPA | COES | KALLPATG2 | GAS | m3 | 1010294
ENEL GENERACION PERU S.A.A. | INTEGRANTE | C.T. VENTANILLA | COES | C.T. VENTANILLA | GAS | m3 | 1816302
SDF ENERGIA | INTEGRANTE | C.T. OQUENDO | COES | OQUENDO_TG1 | GAS | m3 | 40525.686
ENEL GENERACION PERU S.A.A. | INTEGRANTE | C.T. SANTA ROSA II | COES | TG8 SIEMENS | GAS | m3 | 0
ENGIE | INTEGRANTE | C.T. CHILCA 1 | COES | CHILCA1_TG13 | GAS | m3 | 141487
EGASA | INTEGRANTE | C.T. PISCO | COES | PISCO_TG1 | GAS | m3 | 0
EGASA | INTEGRANTE | C.T. PISCO | COES | PISCO_TG2 | GAS | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | INTEGRANTE | C.T. KALLPA | COES | KALLPATG3 | GAS | m3 | 1009895
KALLPA GENERACION S.A. | INTEGRANTE | C.T. LAS FLORES | COES | TG1-LAS FLORES | GAS | m3 | 0
EGESUR | INTEGRANTE | C.T. INDEPENDENCIA | COES | INDEP_WAR1 | GAS | m3 | 0
EGESUR | INTEGRANTE | C.T. INDEPENDENCIA | COES | INDEP_WAR2 | GAS | m3 | 0
EGESUR | INTEGRANTE | C.T. INDEPENDENCIA | COES | INDEP_WAR3 | GAS | m3 | 5271.8
EGESUR | INTEGRANTE | C.T. INDEPENDENCIA | COES | INDEP_WAR4 | GAS | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | INTEGRANTE | C.T. RESERVA FRIA DE GENERACION TALARA | COES | M_TG5 | GAS | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | INTEGRANTE | CENTRAL TERMICA FENIX | COES | FENIX GT12 | GAS | m3 | 1157607
FENIX POWER PERÚ | INTEGRANTE | CENTRAL TERMICA FENIX | COES | FENIX GT11 | GAS | m3 | 1155414
TERMOCHILCA | INTEGRANTE | CT OLLEROS | COES | OLLEROS TG1 | GAS | m3 | 1254204
ENGIE | INTEGRANTE | C.T. CHILCA 2 | COES | CHILCA2_TG41 | GAS | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | INTEGRANTE | C.T. MALACAS 1 | COES | TG6 | GAS | m3 | 0
HORA | PRESIONES GAS(kPa)
| ENEL GENERACION PERU S.A.A. | ENEL GENERACION PERU S.A.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | EGASA | EGESUR | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | TERMOCHILCA | TERMOSELVA | SDF ENERGIA | ENGIE | ENEL GENERACION PERU S.A.A. | ENEL GENERACION PERU S.A.A.
| TG7 | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | TG4 | CT PISCO | CENTRAL | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS | TG1 | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS
07/07/2019 00:00 | 4386.1912 | 4098.7801 | 1749 | 0 | 864 | 7752.07 | 4468.5 | 7013.6 | 7061.2 | 6404.865 | 5668 | 0 | 7752.07 | 4391.3979 | 4395.808
07/07/2019 01:00 | 4401.4137 | 4128.4592 | 1764 | 0 | 863.9 | 8003.57 | 4469.9 | 7013.6 | 7061.2 | 6404.922 | 5698 | 0 | 8003.57 | 4407.1011 | 4411.1191
07/07/2019 02:00 | 4443.626 | 4186.0512 | 1771 | 0 | 864.2 | 8261.05 | 4467.1 | 7013.6 | 7061.2 | 6404.922 | 5711 | 0 | 8261.05 | 4449.3038 | 4453.6354
07/07/2019 03:00 | 4469.4282 | 4247.7653 | 1768 | 0 | 864.1 | 8459.95 | 4468.5 | 7292.5 | 7360.5 | 6404.922 | 5696 | 0 | 8459.95 | 4475.6065 | 4480.2528
07/07/2019 04:00 | 4460.8993 | 4230.6877 | 1762 | 0 | 864.2 | 8616.68 | 4475.4 | 7292.5 | 7360.5 | 6405.314 | 5688 | 0 | 8616.68 | 4466.7736 | 4471.4195
07/07/2019 05:00 | 4475.798 | 4250.827 | 1766 | 0 | 864.8 | 8692.69 | 4468.5 | 7292.5 | 7326.5 | 6404.529 | 5656 | 0 | 8692.69 | 4481.6917 | 4486.2591
07/07/2019 06:00 | 4476.5541 | 4251.6518 | 1746 | 0 | 864.1 | 8669.02 | 4471.9 | 7292.5 | 7292.5 | 6405.314 | 5668 | 0 | 8669.02 | 4483.2622 | 4487.3192
07/07/2019 07:00 | 4467.4851 | 4243.8786 | 1744 | 0 | 864.1 | 8631.12 | 4471.9 | 7292.5 | 7292.5 | 6405.707 | 5695 | 0 | 8631.12 | 4474.0364 | 4478.3684
07/07/2019 08:00 | 4461.0077 | 4221.5012 | 1738 | 0 | 865 | 8580.53 | 4465.7 | 7292.5 | 7292.5 | 6406.099 | 5711 | 0 | 8580.53 | 4466.9701 | 4471.6553
07/07/2019 09:00 | 4448.9159 | 4205.0129 | 1734 | 0 | 866 | 8393.91 | 4466.4 | 7292.5 | 7292.5 | 6405.314 | 5711 | 0 | 8393.91 | 4453.8185 | 4458.6998
07/07/2019 10:00 | 4433.1539 | 4171.2112 | 1723 | 0 | 837.8 | 8187.52 | 4470.6 | 7292.5 | 7292.5 | 6404.137 | 5703 | 0 | 8187.52 | 4436.9373 | 4441.9758
07/07/2019 11:00 | 4419.0109 | 4152.4853 | 1726 | 0 | 834.7 | 8007.55 | 4471.3 | 7292.5 | 7292.5 | 6403.744 | 5582 | 0 | 8007.55 | 4421.6267 | 4427.0184
07/07/2019 12:00 | 4400.766 | 4120.0974 | 1721 | 0 | 833.3 | 7880.86 | 4465 | 7292.5 | 7292.5 | 6402.566 | 5520 | 0 | 7880.86 | 4400.8198 | 4406.9969
07/07/2019 13:00 | 4393.2083 | 4097.9553 | 1734 | 0 | 834.6 | 7883.6 | 4471.3 | 7292.5 | 7292.5 | 6402.566 | 5496 | 0 | 7883.6 | 4390.2199 | 4396.5149
07/07/2019 14:00 | 4392.453 | 4101.2531 | 1732 | 0 | 863.8 | 7870.26 | 4469.9 | 7292.5 | 7292.5 | 6401.3885 | 5492 | 0 | 7870.26 | 4391.2014 | 4396.9856
07/07/2019 15:00 | 4443.626 | 4177.3357 | 1733 | 0 | 861 | 7842.56 | 4471.3 | 7292.5 | 7292.5 | 6400.2106 | 5484 | 0 | 7842.56 | 4441.6485 | 4448.2178
07/07/2019 16:00 | 4526.7555 | 4399.6948 | 1730 | 0 | 858.2 | 7806.06 | 4467.8 | 7292.5 | 7292.5 | 6401.3885 | 5641 | 0 | 7806.06 | 4521.9315 | 4529.8359
07/07/2019 17:00 | 4576.5251 | 4467.4152 | 1732 | 0 | 860.7 | 7690.95 | 4471.9 | 7292.5 | 7292.5 | 6403.744 | 5686 | 0 | 7690.95 | 4574.9302 | 4581.7745
07/07/2019 18:00 | 4490.2649 | 4263.5468 | 1738 | 0 | 863 | 7584.33 | 4473.3 | 7625.9 | 7653.1 | 6404.137 | 5699 | 0 | 7584.33 | 4493.6657 | 4498.7434
07/07/2019 19:00 | 4453.5584 | 4198.064 | 1742 | 0 | 864.2 | 7474.43 | 4469.9 | 7625.9 | 7653.1 | 6405.314 | 5547 | 2700 | 7474.43 | 4459.1183 | 4463.5284
07/07/2019 20:00 | 4435.0971 | 4157.3143 | 1740 | 0 | 864 | 7420.29 | 4467.8 | 7625.9 | 7653.1 | 6405.314 | 5597 | 2680 | 7420.29 | 4440.667 | 4444.9204
07/07/2019 21:00 | 4444.7056 | 4173.9204 | 1740 | 0 | 865.1 | 7402.07 | 4467.8 | 7816.3 | 7884.4 | 6404.922 | 5668 | 2680 | 7402.07 | 4450.4814 | 4454.8134
07/07/2019 22:00 | 4496.4188 | 4340.5716 | 1742 | 0 | 865.3 | 7482.1 | 4468.5 | 7816.3 | 7884.4 | 6404.922 | 5695 | 2680 | 7482.1 | 4501.5171 | 4506.163
07/07/2019 23:00 | 4489.2929 | 4327.8519 | 1736 | 0 | 865.6 | 7696.05 | 4468.6 | 7816.3 | 7884.4 | 6406.099 | 5695 | 2690 | 7696.05 | 4494.2543 | 4498.8609

## TRANSGRESIONES
domingo, 7 de Julio del 2019

## RESTRIC_OPE
domingo, 7 de Julio del 2019
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
07/07/2019 | 00:00 | 24:00 | EGASA | CONVERTIDOR | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
07/07/2019 | 00:00 | 24:00 | EGASA | PISCO | CENTRAL | La C.T. Pisco no puede operar por no tener suministro de gas natural.
07/07/2019 | 00:00 | 24:00 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA | CENTRAL | Tensión máxima en bornes de generación de 14.2 kV por sobretensión en sus SS.AA.
07/07/2019 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PERU S.A.A. | HUINCO | RESERV. SHEQUE | Capacidad mínima del embalse 150 000 m3 por aseguramiento de caudal para SEDAPAL, según lo informado por la empresa Enel Generación Perú.
07/07/2019 | 01:49 | 18:00 | ENEL GENERACION PERU S.A.A. | MATUCANA | CENTRAL | Según lo indicado por Enel Generación, la unidad G2 de la C.H. Matucana quedó indisponible para realizar el servicio de RSF debido a que la unidad G1 que compensa el nivel del pulmón cuando la otra realiza RSF se encontraba en mantenimiento correctivo.
07/07/2019 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS | CENTRAL | Presión máxima de gas del sistema de la C.T. Malacas (TGN4, TG5 y TG6) de 280 PSI.La unidad TG5 no puede subir generación en la hora punta debido a su limitación en el suministro de gas.
07/07/2019 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS | TG4 | Las variaciones de carga en la unidad TG4 se limita de tal forma que se pueda mantener una carga constante por periodos de 4 a 6 horas, por presentar vibraciones en el lado turbina.
07/07/2019 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS | TG4 | La unidad esta limitada a 92 MW por restricción de suministro de agua.
07/07/2019 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | QUITARACSA | CENTRAL | Limitado a 109 MW por eficiencia.
07/07/2019 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | FENIX | CENTRAL | Restricción en la potencia mínima debido a presencia de runback en las unidades TG11 y TG12: Modo de operación 2x1: 450 MW Modo de operación 1x1: 220 MW
07/07/2019 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | FENIX | GT11 | Tiempo de sincronización de la unidad 01:50 horas, por problemas de vibración.
07/07/2019 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | LAS FLORES | CENTRAL | Limite por temperatura para brindar el AGC: De 00:00 a 24:00 horas LSup 180 MW y LInf 105.7 MW.
07/07/2019 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑÓN DEL PATO | G6 | No puede brindar RSF.
07/07/2019 | 00:00 | 24:00 | RED DE ENERGIA DEL PERU | HUÁNUCO | BC-04 | Indisponibilidad de la celda del banco de condensadores debido a que continúan deshabilitadas sus protecciones.
07/07/2019 | 00:00 | 24:00 | RED DE ENERGIA DEL PERU | POMACOCHA | CL2202 | El seccionador SB-8231 no puede operar por que presenta descargas.
07/07/2019 | 00:00 | 24:00 | RED DE ENERGIA DEL PERU | SOCABAYA | T40-13 | Problemas de regulación de TAPS en nivel 3 (se regula a TAP 1 inmediatamente). En nivel 2 si se puede operar normalmente.
07/07/2019 | 00:00 | 24:00 | RED DE ENERGIA DEL PERU | SOCABAYA | T41-13 | Falla en los mandos de la variación de los TAPS (si se realiza la maniobra la posición del TAP se sitúa en el mínimo).
07/07/2019 | 00:00 | 24:00 | RED DE ENERGIA DEL PERU | TINTAYA | SVC | Limitado a +5 MVAr hasta +13.5 MVAr debido a las corrientes circulantes que se generan en el SVC.
07/07/2019 | 00:00 | 24:00 | RED DE ENERGIA DEL PERU | TRUJILLO NORTE | BC-20 | Limitado a 10 MVAR por falla de unidades.
07/07/2019 | 00:00 | 24:00 | SAN GABAN | SAN GABÁN II | CENTRAL | Limitado a una potencia mínima de 19.59 MW, por problemas en los sellos de las válvulas eléctricas.
07/07/2019 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | CHEVES | CENTRAL | Central de pasada por deslizamiento.
07/07/2019 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | YAUPI | CENTRAL | Capacidad de vertimiento máximo permanente igual a 10 m3/s. Capacidad de vertimiento máximo temporal igual a 16 m3/s.