## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
domingo, 26 de Marzo del 2023
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGROAURORA S.A.C. | CT MAPLE ETANOL | CENTRAL | 26/03/2023 00:00 | 27/03/2023 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE MATERIA PRIMA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE CALOR UTIL EN FABRICA. | 18 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | CHILCA CTM - POROMA | L-5032 | 26/03/2023 00:00 | 27/03/2023 00:00 | Proteccion diferencial (87L) deshabilitada en los reles de proteccion de la linea L-5032 por inconvenientes de comunicacion en la fibra optica. La linea queda protegida por su proteccion de distancia y su direccional de tierra con esquemas de teleproteccion por onda portadora. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13652 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 26/03/2023 00:00 | 27/03/2023 00:00 | RESTRICCION OPERATIVA EN INTERRUPTOR INT-5450, POSICION CERRADA, REB-5450 EN SERVICIO SUMINISTRANDO LOS SS.AA. DE S.E. OCO?A | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BCS-5382 | 26/03/2023 00:00 | 27/03/2023 00:00 | INDISPONIBILIDAD DEL BCS-5382 POR FALLA EN RELE SECUNDARIO | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13785 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5352 | 26/03/2023 00:00 | 27/03/2023 00:00 | NO SE DEBE APERTURAR EL INTERRUPTOR IN-5352 POR ANOMALIA EN EL INTERRUPTOR IN-5371. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13750 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5371 | 26/03/2023 00:00 | 27/03/2023 00:00 | Indisponible debido a anomalia en interruptor IN-5371, no se debe aperturar el interruptor IN-5352 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13751 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 26/03/2023 00:00 | 27/03/2023 00:00 | FUERA DE SERVICIO POR FALLA EN EL EQUIPO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-BCS-5382 | 26/03/2023 08:16 | 26/03/2023 16:00 | LIMPIEZA DE AISLAMIENTO | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13864 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5371 | 26/03/2023 08:21 | 26/03/2023 18:58 | Cambio de Camara en la Fase T y pruebas electricas en el INT-5371 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13751 | T
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CA?A BRAVA | CENTRAL | 26/03/2023 00:00 | 27/03/2023 00:00 | Parada Planta Anual, Mantenimiento principal de la Caldera (prueba hidrostatica y reemplazo de tubos del convector primario de la caldera) | 11.67 | P | F/S | N | PREV. | 20510 | G
COMPA?IA MINERA ANTAPACCAY S.A. | TINTAYA | SVC-XSTRATA | 26/03/2023 00:00 | 27/03/2023 00:00 | Falla en el sistema de refrigeracion SVC, falla de comunicacion del PLC, falla de tarjeta de comunicacion VDSP. | 0 | F | F/S | N | CORR. | 13396 | T
CONELSUR LT SAC | LOMERA | BARRA A 220 kV | 26/03/2023 00:00 | 26/03/2023 08:34 | A SOLICITUD DE ENEL DISTRIBUCION: REPARACION PASS TRANSFORMADOR T2 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 16951 | T
EGESUR | ARICOTA II | G1 | 26/03/2023 00:00 | 27/03/2023 00:00 | REPARACION DE EQUIPAMIENTO AUXILIAR Y SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA DEL G01 – CH ARICOTA 2, POR DA?OS OCASIONADOS EN LA TUBERIA FORZADA DE C.H. ARICOTA 2 | 11.9 | P | F/S | N | CORR. | 189 | G
EGESUR | ARICOTA II | TUBERIA | 26/03/2023 00:00 | 27/03/2023 00:00 | REPARACION DE LA TUBERIA DE FUERZA DE LA C.H. ARICOTA 2, POR PARTE DE LA COMPA?IA DE SEGUROS. | 11.9 | P | F/S | N | CORR. | 14949 | T
ELECTRO DUNAS | ICA - ICA NORTE | L-6623 | 26/03/2023 07:06 | 26/03/2023 16:50 | Desconexion programada de la linea 60kV L-6623 (SET Ica - SET Ica Norte) en el periodo de 07:00 a 17:00 hrs, sin interrupcion de suministro electrico, con la finalidad de realizar mantenimiento preventivo, correctivo y limpieza de aisladores, entre otros. | 4.5 | P | F/S | S | PREV. | 1859 | T
ELECTRO DUNAS | ICA-NORTE | CL-6616 | 26/03/2023 07:07 | 26/03/2023 16:50 | Desconexion programada de la linea 60 kV L-6616 SET ICA - SET ICA NORTE - SET TACAMA (ASOCIADO A LA LINEA L-6616-01), en el periodo de 07:00 - 17:00 hrs. con la finalidad de realizar mantenimiento preventivo, correctivo y limpieza de aisladores, entre otros. | 3.9 | P | F/S | S | PREV. | 17558 | T
ELECTROPERU | MANTARO | G7 | 26/03/2023 00:00 | 27/03/2023 00:00 | INSTALACION DE UN SISTEMA MEJORADO DE COJINETE DE EMPUJE | 102 | P | F/S | N | PREV. | 7 | G
ELECTROPERU | MANTARO | G2 | 26/03/2023 00:04 | 26/03/2023 12:45 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONTROLES SISTEMATICOS | 102 | P | F/S | N | PREV. | 2 | G
ELECTROPERU | PRESA TABLACHACA | TABLACHACA | 26/03/2023 00:00 | 27/03/2023 00:00 | REPARACION ALIVIO 4. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 278 | T
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | RENOVANDES H1 | G1 | 26/03/2023 05:31 | 26/03/2023 06:55 | GENERACION EN SISTEMA AISLADO A SOLICITUD DE LA EMPRESA ISA RED DEL PROYECTO COYA, POR CRUCE DE LINEAS EN LA TORRE 28 Y 29 (L-1710 LA VIRGEN-CARIPA Y L-6087 HUASAHUASI-CHANCHAMAYO). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 18265 | G
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | RENOVANDES H1 | G1 | 26/03/2023 08:35 | 26/03/2023 16:18 | GENERACION EN SISTEMA AISLADO A SOLICITUD DE LA EMPRESA ISA RED DEL PROYECTO COYA, POR CRUCE DE LINEAS EN LA TORRE 28 Y 29 (L-1710 LA VIRGEN-CARIPA Y L-6087 HUASAHUASI-CHANCHAMAYO). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 18265 | G
ENEL DISTRIBUCION PERU | LOMERA | TR-02 | 26/03/2023 00:00 | 27/03/2023 00:00 | REPARACION DEL INTERRUPTOR PASS TR-02 LADO 220 KV | 0 | P | F/S | N | CORR. | 20066 | T
ENEL DISTRIBUCION PERU | MEDIO MUNDO | BARRA B_220kV | 26/03/2023 08:00 | 26/03/2023 17:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELECTROMECANICO DE EQUIPOS AT Y AISLADORES POLIMERICOS | 0 | P | F/S | N | PREV. | 18692 | T
ENEL DISTRIBUCION PERU | MEDIO MUNDO | CL-2126 | 26/03/2023 08:00 | 26/03/2023 17:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELECTROMECANICO DE EQUIPOS AT Y AISLADORES POLIMERICOS | 0 | P | F/S | N | PREV. | 20859 | T
ENEL GENERACION PERU S.A.A. | CALLAHUANCA | G4 | 26/03/2023 00:00 | 27/03/2023 00:00 | REPOWERING | 34.8 | P | F/S | N | PREV. | 21 | G
ENEL GENERACION PERU S.A.A. | HUINCO | G1 | 26/03/2023 15:59 | 27/03/2023 00:00 | TRIP CON 31.52 MW POR NIVEL MUY BAJO DE ACUMULADOR PUH. | 65 | F | F/S | N | OTROS | 22 | G
ENEL GENERACION PERU S.A.A. | MATUCANA | CENTRAL | 26/03/2023 00:00 | 27/03/2023 00:00 | PRUEBA DE APERTURA/CIERRE DE COMPUERTAS PRUEBA DE CONMUTACION DE SSAA | 137 | P | F/S | N | PREV. | 280 | G
ENEL GENERACION PERU S.A.A. | MATUCANA | G1 | 26/03/2023 00:00 | 27/03/2023 00:00 | PRUEBA DE APERTURA/CIERRE DE COMPUERTAS PRUEBA DE CONMUTACION DE SSAA | 68.56 | P | F/S | N | PREV. | 28 | G
ENEL GENERACION PERU S.A.A. | MATUCANA | G2 | 26/03/2023 00:00 | 27/03/2023 00:00 | PRUEBA DE APERTURA/CIERRE DE COMPUERTAS PRUEBA DE CONMUTACION DE SSAA | 68.47 | P | F/S | N | PREV. | 29 | G
ENEL GENERACION PERU S.A.A. | MATUCANA | T 220/12.5/12.5 | 26/03/2023 00:00 | 27/03/2023 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO BARRA 12.5 KV Y ELIMINAR RESUMENES DE ACEITE DEL TRANSFORMADOR. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11397 | T
ENEL GREEN POWER PERU S.A.C | CENTRAL EOLICA WAYRA I | CENTRAL | 26/03/2023 07:06 | 26/03/2023 12:19 | Deteccion de falla, excavaciones y empalmes en cables de circuito 3 y 4 por falla. | 0 | F | F/S | N | CORR. | 18306 | G
ENEL GREEN POWER PERU S.A.C | FLAMENCO | IN-3 | 26/03/2023 00:00 | 26/03/2023 12:41 | Indisponible por TRIP en Circuito 3 por disparo sobrecorriente temporizada de tierra. | 0 | F | F/S | N | OTROS | 18297 | T
ENEL GREEN POWER PERU S.A.C | FLAMENCO | IN-4 | 26/03/2023 03:15 | 27/03/2023 00:00 | Indisponible por TRIP en Circuito 4 por disparo sobrecorriente temporizada de tierra. | 7.62 | F | F/S | N | OTROS | 18298 | T
ENGIE | CE PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 26/03/2023 00:00 | 27/03/2023 00:00 | PRUEBAS CON CARGA COMO PARTE DEL PROYECTO. | 1 | P | E/S | N | PRUEBA | 22190 | G
ENGIE | CE PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 26/03/2023 08:00 | 26/03/2023 19:00 | Pruebas de control y proteccion y puesta en servicio de extension banco de condensadores 2.5 MVAR | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 22190 | G
ENGIE | QUITARACSA | CENTRAL | 26/03/2023 00:00 | 27/03/2023 00:00 | Las actividades en la Central Quitaracsa han sido suspendidas debido a la interrupcion de los accesos hacia la Central, toma Quitaracsa y embalse Huallamayo. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 14448 | G
ISA PERU | PUCALLPA | SVC-6 | 26/03/2023 08:02 | 26/03/2023 15:47 | CAMBIO DE RESINA Y AGUA. (R0098548) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 16263 | T
ISA PERU | PUCALLPA | SVC-6 | 26/03/2023 08:02 | 26/03/2023 15:47 | MANTENIMIENTO DEL BANCO DE BATERIAS Y RECTIFICADORES. (R0096614) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 16263 | T
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | 26/03/2023 00:00 | 27/03/2023 00:00 | INSPECCION Y RETIRO DE ATAGUIAS EN TUNEL DE DESCARGA | 557.661 | P | F/S | N | PREV. | 15210 | G
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | EMB. CDA | 26/03/2023 00:00 | 26/03/2023 12:00 | EMBALSE DESDE COTA 1552 MSNM HASTA LA COTA 1556 MSNM - RITMO: 8 MTS POR DIA | 0 | P | E/S | N | PREV. | 16332 | T
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | G1 | 26/03/2023 00:00 | 27/03/2023 00:00 | INSPECCION Y RETIRO DE ATAGUIAS EN TUNEL DE DESCARGA | 186.057 | P | F/S | N | PREV. | 15211 | G
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | G2 | 26/03/2023 00:00 | 27/03/2023 00:00 | INSPECCION Y RETIRO DE ATAGUIAS EN TUNEL DE DESCARGA | 185.676 | P | F/S | N | PREV. | 15212 | G
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | G3 | 26/03/2023 00:00 | 27/03/2023 00:00 | INSPECCION Y RETIRO DE ATAGUIAS EN TUNEL DE DESCARGA | 185.928 | P | F/S | N | PREV. | 15213 | G
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | TR-2 | 26/03/2023 00:00 | 27/03/2023 00:00 | INSPECCION Y RETIRO DE ATAGUIAS EN TUNEL DE DESCARGA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15723 | T
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | TR-3 | 26/03/2023 00:00 | 27/03/2023 00:00 | INSPECCION Y RETIRO DE ATAGUIAS EN TUNEL DE DESCARGA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15724 | T
KALLPA GENERACION S.A. | MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | 26/03/2023 00:00 | 27/03/2023 00:00 | INSPECCION Y RETIRO DE ATAGUIAS EN TUNEL DE DESCARGA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 17965 | G
KALLPA GENERACION S.A. | MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | 26/03/2023 00:00 | 27/03/2023 00:00 | INDISPONIBLE POR PURGA DE EMBALSE E INSPECCIONES MENORES | 10.427 | P | F/S | N | PREV. | 17965 | G
LA VIRGEN | CARIPA - LA VIRGEN | L-1710 | 26/03/2023 08:50 | 26/03/2023 16:07 | PE-COYA: Tendido de cable guia en mastil de guardas T28-T29N de la L-2146, sobre la L-1710 | 84 | P | F/S | S | OTROS | 18155 | T
LUZ DEL SUR | ALTO PRADERA | INT-ACOPLE-220 | 26/03/2023 03:20 | 26/03/2023 16:25 | Lavado sin tension Mantenimiento y control de equipos. Cambio de rele por falla (se retira 7SJ85 e instala el mismo modelo 7SJ85, con los mismos ajustes) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15640 | T
LUZ DEL SUR | ALTO PRADERA | BARRA-B 220kV | 26/03/2023 03:25 | 26/03/2023 16:25 | Lavado sin tension Mantenimiento y control de equipos | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15644 | T
LUZ DEL SUR | ALTO PRADERA | TR-1 | 26/03/2023 04:34 | 26/03/2023 16:34 | Lavado sin tension Mantenimiento y control de equipos | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15652 | T
LUZ DEL SUR | ALTO PRADERA | CL-2092 | 26/03/2023 06:14 | 26/03/2023 17:32 | Lavado sin tension Mantenimiento y control de equipos | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15647 | T
LUZ DEL SUR | ALTO PRADERA | BARRA-A 220kV | 26/03/2023 08:14 | 26/03/2023 16:25 | Lavado sin tension Mantenimiento y control de equipos | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15645 | T
LUZ DEL SUR | ALTO PRADERA | CL-2088 | 26/03/2023 08:14 | 26/03/2023 15:53 | Lavado sin tension Mantenimiento y control de equipos | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15646 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | CL-ACOPLE | 26/03/2023 00:00 | 27/03/2023 00:00 | INDISPONIBILIDAD POR FALLA INTERRRUPTOR IN-2014 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 15188 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 26/03/2023 00:00 | 27/03/2023 00:00 | PARA ASEGURAR CONTINUIDAD DEL SUMINISTRO DEL TXF-006 220/69 kV, SISTEMA DE ALIMENTACION (PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES AREQUIPA) - ESTADO DE EMERGENCIA, ANTE EVENTOS ATMOSFERICOS | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?A BRAVA | CENTRAL | 26/03/2023 00:00 | 27/03/2023 00:00 | Central indisponible por obstruccion del canal de conduccion | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11842 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G2 | 26/03/2023 00:00 | 26/03/2023 02:18 | Unidad indisponible por falla. | 0 | F | F/S | N | OTROS | 74 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G2 | 26/03/2023 02:18 | 26/03/2023 02:45 | Pruebas operativas previo a declarar disponible la unidad. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 74 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 26/03/2023 00:00 | 27/03/2023 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL EXTREMO SUPERIOR DEL MOTOR | 1.4 | P | F/S | N | PREV. | 15113 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G2 | 26/03/2023 00:00 | 27/03/2023 00:00 | FUERA DE SERVICIO DE CUMPLIMIENTO DE META | 1.4 | P | F/S | N | PREV. | 15114 | G
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | AMARILIS - PIEDRA BLANCA | L-1121_Nuevo | 26/03/2023 07:20 | 26/03/2023 17:11 | PE-YANA: TENDIDO DE CABLE GUIA EN MASTIL DE GUARDAS, TENDIDO DE CONDUCTORES, CG T14-T15 DE LA L-2158, SOBRE LA L-1121. (R0092783) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 15243 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | ACOP60 | 26/03/2023 07:32 | 26/03/2023 17:08 | Energizar el acople de 60 kV (Energizar barra A )con disparos abiertos y habilitacion del 87 B. Realizar cambio de barra celda por celda para verificar la estabilidad del 87 B .Cierre de disparos del 87B luego de la validacion de la estabilidad. Riesgo de Disparo. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 1388 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | ACOP60 | 26/03/2023 07:32 | 26/03/2023 17:08 | POA: CAMBIO AJUSTE DE RELACION DE TRANSFORMACION EN RELE DE ACOPLE Y RELE 87B, SE REQUIERE DESHABILITAR EL 87B LADO 60KV, ACTIVIDAD CON BARRA A FUERA DE SERVICIO. (R0093581) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1388 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | ACOP60 | 26/03/2023 07:32 | 26/03/2023 17:08 | POA: CAMBIO DE ACOMETIDAS DE LADO DE ALTA, ACTIVIDAD CON BARRA A FUERA DE SERVICIO. (R0093644) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1388 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | ACOP60 | 26/03/2023 07:32 | 26/03/2023 17:08 | REEMPLAZO DE TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TC-670, ACTIVIDAD CON BARRA A Y T16 FUERA DE SERVICIO. (R0096993) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1388 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | BARRA-A 60 kV | 26/03/2023 07:32 | 26/03/2023 17:08 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-ACOP60. (R0096993) (R0093644) (R0093581) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 891 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T16-260 | 26/03/2023 07:34 | 26/03/2023 16:58 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-ACOP60. (R0096993) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8940 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA-REP | CL-2088 | 26/03/2023 08:14 | 26/03/2023 15:53 | DESCONEXION DE LINEA A SOLICITUD DE LUZ DEL SUR POR MANTENIMIENTO EN ALTO PRADERAS. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15653 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | IN-2200 | 26/03/2023 00:00 | 27/03/2023 00:00 | INTERRUPTOR INDISPONIBLE POR FALLA EN LA FASE S. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1133 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUACHO | CL2279 | 26/03/2023 07:49 | 26/03/2023 17:30 | POA: REPOTENCIACION SAS HUACHO // PRUEBAS DE NIVEL N3 EN CELDA. ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0097336) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13433 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | T55-21 | 26/03/2023 00:00 | 27/03/2023 00:00 | IN-1266 CELDA 10KV INDISPONIBLE POR DETERIORO DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO DE CIERRE/APERTURA. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 10920 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ICA | CL-6623 | 26/03/2023 07:06 | 26/03/2023 16:51 | DESCONEXION DE LA LINEA A SOLICITUD DE ELECTRODUNAS | 0 | P | F/S | N | PREV. | 428 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ICA | CL-6616 | 26/03/2023 07:07 | 26/03/2023 16:50 | DESCONEXION DE LINEA A SOLICITUD DE ELECTRODUNAS. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22001 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | CL-T3-60 | 26/03/2023 00:00 | 27/03/2023 00:00 | SECCIONADOR SE-6007 INDISPONIBLE, LA FASE R EN BYPASS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 15656 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | JULIACA | CL_T63_10kV | 26/03/2023 00:00 | 27/03/2023 00:00 | INDISPONIBLE IN-1502 INDISPONIBLE. ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN BYPASS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13227 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 26/03/2023 00:00 | 27/03/2023 00:00 | ACOPLE 60 KV DISPONIBLE. AL REALIZAR CAMBIO DE BARRAS SE PRESENTA DESBALANCE POR AUSENCIA DE LA SE?AL DE CORRIENTE FASE R, POR ELLO SE TIENE DESHABILITADO LA PROTECCION DE SOBRECORRIENTE DE TIERRA (51N) DEL ACOPLE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | R-3 | 26/03/2023 00:00 | 27/03/2023 00:00 | REACTOR INDISPONIBLE POR ALARMA DE BAJO NIVEL DE DE ACEITE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 463 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | CL-T62_220 | 26/03/2023 10:27 | 26/03/2023 15:42 | LIMPIEZA DE AISLAMIENTO CADA 6 MESES, VYT. ACTIVIDAD CON CAMBIO DE BARRAS. (R0095053) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13739 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | T62-261 | 26/03/2023 10:27 | 26/03/2023 15:42 | LIMPIEZA DE AISLAMIENTO CADA 6 MESES, VYT. (R0095059) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 8941 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | BARRA- A 220 | 26/03/2023 10:28 | 26/03/2023 15:43 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-T62_220. (R0095053) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 833 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA - SAN NICOLAS | L-6628 | 26/03/2023 08:49 | 26/03/2023 16:08 | CORREGIR CORROSION EN RETENIDAS P62 Y P63, REPONER AISLADOR ROTO EN P50. (R0098558) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 767 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA N. - CHIMBOTE 1 | L-2215 | 26/03/2023 00:00 | 27/03/2023 00:00 | POA: CAMBIO DE CONDUCTOR , HERRAJES Y AISLADORES EN TRAMO T-01- T-79 (82.84 KM CONDUCTOR). ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO (24H/D) . REQUIERE L-2216 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0093224) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 747 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | CL-2126 | 26/03/2023 08:07 | 26/03/2023 17:33 | DESCONEXION DE LINEA A SOLICITUD DE ENEL DISTRIBUCION. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 20863 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | BC-21 | 26/03/2023 00:00 | 27/03/2023 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A CORTOCIRCUITO EN EL REACTOR DE NUCLEO DE AIRE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 14208 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | CL-2248 | 26/03/2023 07:00 | 26/03/2023 18:34 | PROY. SE. VALLE DEL CHIRA: A SOLICITUD DE EMPRESA CELEO Pruebas del rele PL2 de proteccion y control (con corte), el rele conservara las mismas funciones de proteccion con los mismo ajustes. | 0 | P | F/S | N | PRUEBA | 884 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE - PARINAS | L-2248 | 26/03/2023 00:00 | 26/03/2023 18:34 | PROY. SE. VALLE DEL CHIRA: A SOLICITUD DE EMPRESA CELEO PARA EL MONTAJE DE LA TORRE QUE SECCIONARA LA LT EXISTENTE, INSTALACION DE PUENTES ELECTRICOS CONFIGURACION PROVISIONAL PARA DAR CONTINUIDAD ELECTRICA A LA LINEA L-2248. ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. R0098545 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13965 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN JUAN | CL-2092 | 26/03/2023 06:15 | 26/03/2023 17:30 | MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DE 12 A?OS. (R0097523) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 14865 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN JUAN | CL-2092 | 26/03/2023 06:15 | 26/03/2023 17:30 | DESCONEXION DE LINEA A SOLICITUD DE LUZ DEL SUR POR MANTENIMIENTO EN ALTO PRADERAS. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14865 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN JUAN | CL-2092 | 26/03/2023 06:15 | 26/03/2023 17:30 | REVISAR Y LEVANTAR FALLA 87L COMUNICACION. (R0098506) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 14865 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TALARA | SSEE | 26/03/2023 00:00 | 27/03/2023 00:00 | RELE DIFERENCIAL ACOPLE 220KV INOPERATIVO POR FALLA INTERNA. SUBESTACION EN SERVICIO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 605 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | CL1006 | 26/03/2023 00:00 | 27/03/2023 00:00 | SECCIONADOR SA-4411 INDISPONIBLE POR TENER CONTACTOS QUEMADOS EN LA FASE R. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 10646 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SVC | 26/03/2023 00:00 | 27/03/2023 00:00 | SVC-4 OPERACION DEGRADADA +15MVAR (OPERACION UNICAMENTE BC-14) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1941 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA - CALLALLI | L-1008 | 26/03/2023 05:29 | 27/03/2023 00:00 | LINEA INDISPONIBLE POR FALLA. | 0 | F | F/S | N | OTROS | 1239 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZAPALLAL - HUACHO | L-2212 | 26/03/2023 00:00 | 27/03/2023 00:00 | POA: CAMBIO DE CONDUCTOR T248 - T299, REQUIERE RECIERRES DESHABILITADOS DE L-2117 ZAPALLAL - LOMERA EN AMBOS EXTREMOS DESDE LAS 07:00 HRS HASTA LAS 17:00 HRS. (R0093235) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1115 | T
SEAL | BASE ISLAY | T1-138/33 | 26/03/2023 07:35 | 26/03/2023 15:59 | Mantenimiento preventivo de transformador de potencia, siliconado de ferreteria, pruebas a reles de proteccion. | 7 | P | F/S | S | PREV. | 3682 | T
SOUTHERN PERU CC | LIXIVIACION | LT1 | 26/03/2023 00:00 | 27/03/2023 00:00 | TRANSFORMADOR DESENERGIZADO POR CONDICIONES OPERATIVAS POR INGRESO DE NUEVA LT 138KV PLAZA A LIXIVIACION | 0 | P | F/S | N | PREV. | 8791 | T
SOUTHERN PERU CC | MILL SITE - LIXIVIACION | L-1389 | 26/03/2023 00:00 | 27/03/2023 00:00 | LINEA DESENERGIZADA POR CONDICIONES OPERATIVAS POR INGRESO DE NUEVA LT 138KV PLAZA A LIXIVIACION | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1257 | T
STATKRAFT S.A | CHEVES | CENTRAL | 26/03/2023 00:00 | 27/03/2023 00:00 | MANTENIMIENTO PRESA PICUNCHE (CH CHEVES DE PASADA) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14964 | G
STATKRAFT S.A | CHEVES | G1 | 26/03/2023 14:10 | 27/03/2023 00:00 | antenimiento correctivo de UH del RV | 84 | R | F/S | N | CORR. | 14965 | G
STATKRAFT S.A | PARIAC | CH3 - G1 | 26/03/2023 00:00 | 27/03/2023 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR CH3 PARIAC | 0.8 | P | F/S | N | PREV. | 1020 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 26/03/2023 00:00 | 27/03/2023 00:00 | Restriccion de 25 MMPCD de GN para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TRANSMANTARO | CHILCA - PLANICIE | L-2103 | 26/03/2023 00:00 | 27/03/2023 00:00 | PE-REF: BY-PASS DE LINEA L-2103 (CHILCA-PLANICIE) CON L-2118 (PLANICIE - INDUSTRIALES) EN SE. PLANICIE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 12901 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | S.E. | 26/03/2023 00:00 | 27/03/2023 00:00 | SECCIONADOR SE-5003 OBSERVADO. NO ABRE UNA FASE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 12905 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | BARRA B 220kV | 26/03/2023 08:15 | 26/03/2023 13:10 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL_ACOPLA. (R0097102) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13259 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | BARRA B 220kV | 26/03/2023 08:15 | 26/03/2023 13:10 | MP 3A SILICONADO DE AISLAMIENTO A EQUIPOS DE BARRA. (R0097127) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13259 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | IN-2584 | 26/03/2023 08:15 | 26/03/2023 15:53 | CL-ACP CTM: MP 3A SILICONADO DE AISLAMIENTO Y LUBRICACION DE SECCIONADORES EN CELDA, ACTIVIDAD CON CAMBIO DE BARRAS. (R0097102) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13270 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | BARRA A 220kV | 26/03/2023 13:52 | 26/03/2023 15:53 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL_ACOPLA. (R0097102) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13258 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | BARRA A 220kV | 26/03/2023 13:52 | 26/03/2023 15:53 | MP 3A SILICONADO DE AISLAMIENTO A EQUIPOS DE BARRA. (R0097126) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13258 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL XL13 | 26/03/2023 00:00 | 27/03/2023 00:00 | CONSIDERAR EL REACTOR XL13 COMO BASE Y NO OPERAR EL INTERRUPTOR IP13, DEBIDO ANOMALIAS EN EL MECANISMO DEL INTERRUPTOR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11825 | T
TRANSMANTARO | HUANCAVELICA - MOLLEPATA | L-2145 | 26/03/2023 06:13 | 26/03/2023 11:38 | REPARAR HEBRAS ROTAS EN CABLE OPGW EN LA ESTRUCTURA T-44. (R0097980) | 25 | P | F/S | S | CORR. | 15261 | T
TRANSMANTARO | LA NI?A | IN-5164 | 26/03/2023 00:00 | 27/03/2023 00:00 | MANDO SINCRONIZADO DESHABILITADO. ENERGIZAR/DESENERGIZAR EL R-37 MEDIANTE EL IN-5162. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 21440 | T
TRANSMANTARO | OLLEROS 500 | IN-5054_BarraA | 26/03/2023 00:00 | 27/03/2023 00:00 | MANDO SINCRONIZADO INDISPONIBLE EN IN-5148 E IN-5150 POR FALLA DEL EQUIPO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13664 | T
TRANSMANTARO | PLANICIE - CARABAYLLO | L-2105 | 26/03/2023 00:00 | 27/03/2023 00:00 | PE-REF: RECONVERSION DE 220KV A 500KV DE L-2105 A L-5004 (NUEVA). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 12903 | T
TRANSMANTARO | PLANICIE - CARABAYLLO | L-2106 | 26/03/2023 00:00 | 27/03/2023 00:00 | PE-REF: RECONVERSION DE 220KV A 500KV DE L-2106 A L-5004(NUEVA). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 12904 | T
TRANSMANTARO | PLANICIE - INDUSTRIALES | L-2118 | 26/03/2023 00:00 | 27/03/2023 00:00 | PE-REF: BY-PASS DE LINEA L-2103 (CHILCA-PLANICIE) CON L-2118 (PLANICIE - INDUSTRIALES) EN SE. PLANICIE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17512 | T
TRANSMANTARO | POROMA | IN-5132 | 26/03/2023 00:00 | 27/03/2023 00:00 | RGAR: INSTALACION CAPACITORES IN-5132. ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0093730) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 17412 | T
TRANSMANTARO | POROMA | IN-5132 | 26/03/2023 08:00 | 26/03/2023 17:00 | Montaje de capacitores en polos de interruptor. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 17412 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | SVC-5 | 26/03/2023 00:00 | 27/03/2023 00:00 | SVC-5 OPERACION DEGRADADA -100/+198 MVAR POR INDISPONIBILIDAD DEL TSC22. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13179 | T
TRANSMANTARO | SURIRAY | IN-2692 | 26/03/2023 00:00 | 27/03/2023 00:00 | INTERRUPTOR INDISPONIBLE POR CONTACTOR AVERIADO. L-2059 E/S TRANSFERIDA AL ACOPLE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 15039 | T
TRANSMANTARO | TRUJILLO 500 | IN-5060 | 26/03/2023 00:00 | 27/03/2023 00:00 | INDISPONIBLE POR ALARMA DE BAJA PRESION DE GAS SF6. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 14338 | T
TRANSMANTARO | TRUJILLO NORTE - TRUJILLO NUEVA | L-2290 | 26/03/2023 06:59 | 26/03/2023 18:21 | CAMBIO DEL CABLE DE FIBRA OPTICA POR FALLA E INSTALACION DEL NUEVO CABLE DE FIBRA OPTICA (FO). (R0097394) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13444 | T
TRANSMANTARO | TRUJILLO NORTE - TRUJILLO NUEVA | L-2291 | 26/03/2023 07:00 | 26/03/2023 17:22 | CAMBIO DEL CABLE DE FIBRA OPTICA POR FALLA E INSTALACION DEL NUEVO CABLE DE FIBRA OPTICA (FO). (R0097395) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13445 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | IN-5116 | 26/03/2023 00:00 | 27/03/2023 00:00 | MANDO SINCRONIZADO OBSERVADO. REACTOR DE BARRA R31 SE DEBE ENERGIZAR CON EL IN-5120. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17440 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | IN-5124 | 26/03/2023 00:00 | 27/03/2023 00:00 | MANDO SINCRONIZADO INDISPONIBLE POR ENCONTRARSE OBSERVADO. ENERGIZAR EL AT104 DESDE LADO 220 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17432 | T