## CENTRAL_HIDORELECTRICA
| EMPRESA |  |  |  |  | STATKRAFT | EGESUR | EGESUR | STATKRAFT | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | UNION ANDINA DE CEMENTO | UNION ANDINA DE CEMENTO | CERRO DEL AGUILA S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | SINERSA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | STATKRAFT | CHINANGO S.A.C. | ELECTRO NORTE | SINERSA | CELEPSA | STATKRAFT | ELECTRO ORIENTE | ELECTRO ORIENTE | ENEL GENERACION PERU S.A.A. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | STATKRAFT | ENEL GENERACION PERU S.A.A. | GENERADORA ENERGÍA DEL PERÚ | ADINELSA ADN | LA VIRGEN | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ADINELSA ADN | EGEMSA | STATKRAFT | ELECTROPERU | HIDROMARAÑON | ENEL GENERACION PERU S.A.A. | STATKRAFT | ENEL GENERACION PERU S.A.A. | ADINELSA ADN | STATKRAFT | STATKRAFT | STATKRAFT | SINERSA | SINERSA | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | ELECTRICA SANTA ROSA | ADINELSA ADN | ENGIE | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA | ELECTROPERU | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA DE JUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA DE JUNIN | STATKRAFT | SAN GABAN | STATKRAFT | LUZ DEL SUR | CHINANGO S.A.C. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | HUAURA POWER GROUP S.A. | STATKRAFT | ENGIE | HIDROCAÑETE S.A. | HIDROELECTRICA SANTA CRUZ | HIDROELECTRICA SANTA CRUZ | KALLPA GENERACION | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | HIDROELECTRICA SANTA CRUZ | HIDROELECTRICA SANTA CRUZ
| CENTRAL |  |  |  |  | ARCATA | C.H. ARICOTA I | C.H. ARICOTA II | C.H. CAHUA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. CAÑA BRAVA | C.H. CAÑON DEL PATO | C.H. CARHUAQUERO | C.H. CARHUAQUERO IV | C.H. CARPAPATA | C.H. CARPAPATA III | C.H. CERRO DEL AGUILA | C.H. CHAGLLA | C.H. CHANCAY | C.H. CHARCANI I | C.H. CHARCANI II | C.H. CHARCANI III | C.H. CHARCANI IV | C.H. CHARCANI V | C.H. CHARCANI VI | C.H. CHEVES | C.H. CHIMAY | CH CHIRICONGA | C.H. CURUMUY | CH EL PLATANAL | C.H. GALLITO CIEGO | C.H. GERA I | C.H. GERA II | C.H. HUAMPANI | C.H. HUANCHOR | C.H HUANZA | C.H. HUAYLLACHO | C.H. HUINCO | C.H. LA JOYA | C.H. LA PELOTA | C.H. LA VIRGEN | C.H. LAS PIZARRAS | C.H. LONYA GRANDE | C.H. MACHUPICCHU | C.H. MALPASO | C.H. MANTARO | C.H. MARAÑON | C.H. MATUCANA | C.H. MISAPUQUIO | C.H. MOYOPAMPA | C.H. MUYO | C.H. OROYA | C.H. PACHACHACA | C.H. PARIAC | C.H. POECHOS I | C.H. POECHOS II | C.H. POTRERO | C.H. PURMACANA | C.H. QUANDA | C.H. QUITARACSA | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. RESTITUCION | CH. RONCADOR | C.H. RUCUY | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. SAN ANTONIO | C.H. SAN GABAN II | C.H. SAN IGNACIO | C.H. SANTA TERESA | C.H. YANANGO | C.H. YANAPAMPA | C.H. YARUCAYA | C.H. YAUPI | C.H. YUNCAN | CH-IMPERIAL | HUASAHUASI I | HUASAHUASI II | MCH CERRO DEL AGUILA | P.C.H CHAGLLA | SANTA CRUZ I | SANTA CRUZ II
1 | DATOS DE LA CENTRAL
| 1.1 | Código de la Central |  |  |  | 195 | 1201 | 1202 | 260 | 14792 | 11842 | 267 | 264 | 14909 | 12855 | 16307 | 15210 | 14970 | 16277 | 1195 | 1196 | 1197 | 1198 | 1199 | 1200 | 14964 | 1191 | 15730 | 1940 | 12600 | 269 | 12827 | 12828 | 270 | 10609 | 14005 | 10691 | 272 | 12201 | 13953 | 18186 | 13574 | 13954 | 1203 | 276 | 277 | 17492 | 280 | 10692 | 282 | 13951 | 283 | 285 | 57 | 10847 | 12193 | 17034 | 13132 | 13952 | 14448 | 18263 | 286 | 12722 | 16285 | 14777 | 14776 | 10693 | 1206 | 10694 | 14844 | 978 | 13513 | 17551 | 291 | 11116 | 13368 | 13302 | 13303 | 17965 | 15563 | 11877 | 12652
| 1.2 | Número de unidades de generación |  |  |  |  | 2 | 1 | 2 |  | 1 | 6 | 4 |  |  |  | 2 | 2 |  | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 |  | 1 | 4 | 2 |  |  |  |  | 4 | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 |  | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 3 | 2 | 2 |  |  | 1 | 2 | 1 |  | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 |  | 2 | 2 | [2+1]; 2 Turbinas + 1 Generador |  | 2 | 2
| 1.3 | Tipo |  |  |  |  | Hidraulica | Hidraulica | Hidraulica |  | Hidraulica | Hidraulica | Hidraulica | [6 empty] | Hidraulica | Hidraulica | Hidraulica | Hidraulica | Hidraulica | Hidraulica |  | Hidraulica |  | Hidraulica | Hidraulica | Hidraulica |  |  | Hidraulica | Hidraulica |  | Hidraulica | Hidraulica | Hidraulica |  |  |  |  | Hidraulica | Hidraulica | Hidraulica | Francis de Eje Horizontal | Hidraulica | Hidraulica | Hidraulica |  | Hidraulica | Hidraulica | Hidraulica | Hidraulica | Hidraulica | Hidráulica |  |  |  |  | Hidraulica | Hidraulica | Hidraúlica |  |  | Hidraulica | Hidraulica | Hidraulica |  | Hidraulica | Hidraulica | Hidráulica | Hidraulica | Hidraulica |  | Hidraulica | Hidraulica | Francis Horizontal |  | Hidraulica | Hidraulica
| 1.4 | Potencia efectiva de la central |  |  | [MW] |  | 22.5 | 12.4 | 45.382 | 5.189 | 5.670 | 265.565 | 94.532 | 9.983 |  |  | 545.090 | 470.350 | 20 | 1.7286 | 0.6 | 4.58 | 15.367 | 146.575 | 8.913 | 176.345 | 154.771 |  | 12.6 | 222.498 | 35.280 |  |  | 30.850 | 19.768 | 98.316 | 0.186 | 267.828 | 7.745 |  |  | 19.1995 |  | 168.825 | 48.02 | 678.714 | 19.4 | 137.02196 | 3.866 | 69.148 |  | 9.48 | 9.743 | 4.951 | 15.6 | 9.566 | 19.9 | 1.79 |  | 117.78 |  | 219.436 | 3.48 | 20 | 19.967 | 19.966 | 0.58 | 115.728 | 0.422 | 89.849 | 43.114 | 3.91621 | 15 | 113.686 | 136.69068 | 3.964 | 9.850 | 10.222 | 9.9 | 6.390 | 6.958 | 7.424
| 1.5 | Consumo de servicios auxiliares |  |  | [MW] |  | 0.84 | 0.048 | 0.1377 | 0.0029 | 0.0247 | 0.582 | 0.131 | 0.0168 |  |  | 1.044 | 0.55482 | 0.091 | 0.00364 | 0.00208 | 0.002 | 0.007738 | 0.36145 | 0.018886 | 0.4032 | 0.1701 |  |  | 0.585 | 0.09775 |  |  | 0.0268 | 0.007896 | 0.188 | 0 | 0.3102 | 0.00462 |  |  | 0.2242 |  | 0.7576 | 0.057 | .992886 | 219 (por año) | 0.184 | 0.011 | 0.09730 |  | 0.09 | 0.2558 | 0.016 |  | 0.01981 | 1230 (por año) |  |  | 0.4424 |  | 0.208528 | 0.5 | 0.091 | 0.0122 | 0.0108 | 0 | 0.37142 | 0 | 0.1378 | 0.091 | 0.03 | 0.1 | 0.1821 | 0.1885 | 0.0021 | 0.003152 | 0.004669 |  | 0.02743 | 0.00612 | 0.00322
| 1.6 | Rendimiento |  |  | [MW/m³/s] |  | 4.891 | 2.695 | 1.8670 | 0.745 | 0.292 | 3.514 | 4.488 | 3.903 |  |  | 2.4613 | 3.1701 | 5.88 | 0.21 | 0.1 | 0.458 | 1.0217 | 5.59553 | 0.5954 | 5.2824 | 1.6761 |  | 0.328 | 5.4281 | 0.8582 |  |  | 1.4561 | 1.8089 | 6.024 | 1.9333 | 10.2853 | 1.0147 |  |  | 0.8359 |  | 3.024 | 0.676 | 6.4030 | 0.746 | 8.6504 | 1.933 | 3.6974 |  | 1.47 | 1.475 | 2.045 | 0.34 | 0.1571 | 1.09 |  |  | 7.546 |  | 2.0873 | 0.42 | 5.88 | 2.7848 | 3.6236 | 1.9333 | 5.8213 | 1.9333 | 1.693 | 2.152 | 0.22 | 1.46 | 3.9135 | 4.623 |  | 1.5177 | 1.5630 | 0.5 | 1.7364 | 0.899 | 0.979
| 1.7 | Batimetría |  |  |  | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
| 1.8 | Información de hidrología mensual |  |  | [m³/s] | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
| 1.9 | Modos de operación | [15 empty] | Regulación Horaria | [45 empty] | Con Reservorio | [8 empty] | Potencia y Nivel | [5 empty] | [1T+1G] y [2T+1G] T: Turbina; G: Generador
| 1.1 | Potencia garantizada |  |  | [MW] |  | 22.5 | 12.4 | 36.521 | 5.189 | 5.670 | 261.543 | 94.532 | 0.0 |  |  | 545.09 | 402.396 | 10.057 | 1.334 | 0.6 | 3.74 | 15.367 | 135.048 | 8.913 | 176.345 | 151.759 |  |  | 222.498 | 29.227 |  |  | 30.850 | 19.768 | 98.316 | 0.186 | 267.828 | 2.951 | 0 |  | 2.994 |  | 110.034 | 48.021 | 678.714 | 15.198 | 133.83 | 3.866 | 69.148 |  | 9.48 | 9.743 | 4.951 |  | 5.355 | 3.271 | 0.159 |  | 117.78 |  | 219.436 | 0.609 | 9.415 | 3.501 | 4.556 | 0.58 | 115.59 | 0.422 | 61.615 | 14.068 | 2.325 | 12.236 | 113.686 | 136.691 | 2.636 | 2.561 | 2.395 | 9.9 | 6.39 | 2.035 | 2.315
2 | DATOS HIDRAULICOS
| 2.1 | Esquema hidráulico de la cuenca con sus datos principales |  |  |  | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
| 2.2 | Reservorio de regulación | 2.2.1 | Volumen máximo | [hm³]
|  | anual | 2.2.2 | Volumen mínimo | [hm³]
|  |  | 2.2.3 | Caudal máximo de descarga | [m³/s]
|  |  | 2.2.4 | Tiempo de desplazamiento del agua entre la compuerta de descarga y la central | [h]
| 2.3 | Reservorio de regulación | 2.3.1 | Volumen | [hm³] | [6 empty] | <a href="http://fileapp.coes.org.pe/home/download?url=Operaci%C3%B3n%2FCaracteristica%20del%20SEIN%2FFicha%20T%C3%A9cnica%2FReservorio%20Regulacion%20Estacional/EGENOR/CA%C3%91ON%20DEL%20PATO/01_Volumen%20Maximo/RRE_VOLUMEN%20MAXIMO_CPATO.pdf" target="_blank">Archivo</a>
|  | estacional | 2.3.2 | Volumen mínimo | [hm³] | [6 empty] | <a href="http://fileapp.coes.org.pe/home/download?url=Operaci%C3%B3n%2FCaracteristica%20del%20SEIN%2FFicha%20T%C3%A9cnica%2FReservorio%20Regulacion%20Estacional/EGENOR/CA%C3%91ON%20DEL%20PATO/02_Volumen%20Minimo/RRE_VOLUMEN%20MINIMO_CPATO.pdf" target="_blank">Archivo</a>
|  |  | 2.3.3 | Caudal máximo de descarga | [m³/s] | [6 empty] | <a href="http://fileapp.coes.org.pe/home/download?url=Operaci%C3%B3n%2FCaracteristica%20del%20SEIN%2FFicha%20T%C3%A9cnica%2FReservorio%20Regulacion%20Estacional/EGENOR/CA%C3%91ON%20DEL%20PATO/03_Caudal%20Maximo%20Descarga/RRE_CAUDAL%20MAXIMO%20DESCARGA_CPATO.pdf" target="_blank">Archivo</a>
|  |  | 2.3.4 | Tiempo de desplazamiento del agua entre la compuerta de descarga y la central | [h] | [6 empty] | <a href="http://fileapp.coes.org.pe/home/download?url=Operaci%C3%B3n%2FCaracteristica%20del%20SEIN%2FFicha%20T%C3%A9cnica%2FReservorio%20Regulacion%20Estacional/EGENOR/CA%C3%91ON%20DEL%20PATO/04_Tiempo%20desplazamiento%20del%20agua/RRE_TIEMPO%20DESPLAZAMIENTO%20DEL%20AGUA_CPATO.pdf" target="_blank">Archivo</a>
| 2.4 | Reservorio de regulación | 2.4.1 | Volume | [hm³]
|  | semanal | 2.4.2 | Volumen mínimo | [hm³]
|  |  | 2.4.3 | Caudal máximo de descarga | [m³/s]
|  |  | 2.4.4 | Tiempo de desplazamiento del agua entre la compuerta de descarga y la central | [h]
| 2.5 | Reservorio de regulación | 2.5.1 | Volume | [hm³] | [6 empty] | <a href="http://fileapp.coes.org.pe/home/download?url=Operaci%C3%B3n%2FCaracteristica%20del%20SEIN%2FFicha%20T%C3%A9cnica%2FReservorio%20Regulacion%20Diario%20%20Horario/EGENOR/01_Volumen%20Maximo/RRDH_VOLUMEN%20MAXIMO_CPATO.pdf" target="_blank">Archivo</a> | [66 empty] | 36.92
|  | diario/horario | 2.5.2 | Volumen mínimo | [hm³] | [6 empty] | <a href="http://fileapp.coes.org.pe/home/download?url=Operaci%C3%B3n%2FCaracteristica%20del%20SEIN%2FFicha%20T%C3%A9cnica%2FReservorio%20Regulacion%20Diario%20%20Horario/EGENOR/02_Volumen%20Minimo/RRDH_VOLUMEN%20DIARIO_CPATO.pdf" target="_blank">Archivo</a> | [66 empty] | 24.35
|  |  | 2.5.3 | Caudal máximo de descarga | [m³/s] | [6 empty] | <a href="http://fileapp.coes.org.pe/home/download?url=Operaci%C3%B3n%2FCaracteristica%20del%20SEIN%2FFicha%20T%C3%A9cnica%2FReservorio%20Regulacion%20Diario%20%20Horario/EGENOR/03_Caudal%20Maximo%20Descarga/RRDH_CAUDAL%20MAXIMO%20DESCARGA_CPATO.pdf" target="_blank">Archivo</a> | 25 | [65 empty] | 12000
|  |  | 2.5.4 | Tiempo de desplazamiento del agua entre la compuerta de descarga y la central | [h] | [6 empty] | <a href="http://fileapp.coes.org.pe/home/download?url=Operaci%C3%B3n%2FCaracteristica%20del%20SEIN%2FFicha%20T%C3%A9cnica%2FReservorio%20Regulacion%20Diario%20%20Horario/EGENOR/04_Tiempo%20desplazamiento%20del%20agua/RRDH_TIEMPO%20DESPLAZAMIENTO%20DEL%20AGUA_CPATO.pdf" target="_blank">Archivo</a> | [66 empty] | No Aplica
| 2.6 | Restricciones de caudal mínimo para regadío, agua potable y otros |  |  | [m³/s] | [5 empty] | 4 | [7 empty] | 0.20 | [44 empty] | 0.20
| 2.7 | Restricciones de caudal máximo para regadío, agua potable y otros |  |  | [m³/s] | [5 empty] | 20
| 2.8 | Requerimiento de caudal promedio | 2.8.1 | Mensual | [m³/s]
|  |  | 2.8.2 | Semanal | [m³/s]
| 2.9 | Reservorio de compensación: Características Técnicas |  |  |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
3 | DATOS DEL SISTEMA ELÉCTRICO
| 3.1 | Diagramas unifilares de la Central, hasta la conexión al SEIN |  |  |  | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO

## GENERADOR_HIDROELECTRICO
| UNIDAD DE GENERACIÓN | [8 empty] | ARICOTA_G1 | ARICOTA_G2 | ARICOTA2_G1 | CAHUA G1 | CAHUA G2 | G01 | G02 | CBRAVA G1 | CPATO1 | CPATO2 | CPATO3 | CPATO4 | CPATO5 | CPATO6 | CARQ1 | CARQ2 | CARQ3 | CARQ4 | CARPAPATA G1 | CARPAPATA G2 | CARPAPATA G3 | CARPAPATA G4 | CARPAPATA G5 | CERRO DEL AGUILA G1 | CERRO DEL AGUILA G2 | CERRO DEL AGUILA G3 | CHAGLLA G1 | CHAGLLA G2 | CHANCAY G1 | CHANCAY G2 | CHAR_I_G1 | CHAR_I_G2 | CHAR_II_G1 | CHAR_II_G2 | CHAR_II_G3 | CHAR_III_G1 | CHAR_III_G2 | CHAR_IV_G1 | CHAR_IV_G2 | CHAR_IV_G3 | CHAR_V_G1 | CHAR_V_G2 | CHAR_V_G3 | CHARVI_G1 | CHEVES G1 | CHEVES G2 | CHIMAY1 | CHIMAY2 | CURUMUY G1 | CURUMUY G2 | CH EL PLATANAL G1 | CH EL PLATANAL G2 | GALLITO CIEGO G1 | GALLITO CIEGO G2 | G2 - CH GERA I | G2 - CH GERA I | G1 - CH GERA II | G2 - CH GERA II | HPNI1 | HPNI2 | HUANCHOR1 | HUANCHOR2 | HUANZA G1 | HUANZA G2 | HUAYLLACHO G1 | HCO1 | HCO2 | HCO3 | HCO4 | LA JOYA - G1 | LA JOYA - G2 | G1 | G2 | GE.U1 | GE.U2 | GE.U3 | G1 | G2 | G1 | G2 | MACHUP_G1 | MACHUP_G2 | MACHUP_G3 | MACHUP_G4 | MALP1 | MALP2 | MALP3 | MALP4 | MRO1 | MRO2 | MRO3 | MRO4 | MRO5 | MRO6 | MRO7 | MARAÑON G1 | MARAÑON G2 | MARAÑON G3 | MAT1 | MAT2 | MISAPUQUIO G1 | MISAPUQUIO G2 | MOY1 | MOY2 | MOY3 | G1 | G2 | OROY1 | OROY2 | OROY3 | PACH1 | PACH2 | PACH3 | CH2 - G1 | CH2 - G2 | CH3 - G1 | CH3 - G2 | CH4 - G1 | CH4 - G2 | POECHOS G2 | POECHOS G1 | POECHOS II G1 | POECHOS II G2 | G1 | G2 | G1 | G1 | G2 | QUITARACSA G1 | QUITARACSA G2 | G1 | RON1 | RON2 | RON3 | G1 | G2 | G1 RUCUY | G2 RUCUY | G1 | G2 | G1 | G2 | SAN ANTONIO G1 | SGAB2_G1 | SGAB2_G2 | SAN IGNACIO G1 | G1 | G2 | YANAN1 | G1 | G2 | G3 | G1 | G2 | YAUP1 | YAUP2 | YAUP3 | YAUP4 | YAUP5 | YUNCAN G1 | YUNCAN G2 | YUNCAN G3 | N_Imperial | HUASA_I_G1 | HUASA_I_G2 | HUASA_II_G1 | HUASA_II_G2 | G4 | CHAGLLA GP1 | SCRUZ_G1 | SCRUZ_G2 | SCRUZIIG1 | SCRUZIIG2
| EMPRESA | [8 empty] | EGESUR | EGESUR | EGESUR | STATKRAFT | STATKRAFT | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | UNION ANDINA DE CEMENTO | UNION ANDINA DE CEMENTO | UNION ANDINA DE CEMENTO | UNION ANDINA DE CEMENTO | UNION ANDINA DE CEMENTO | CERRO DEL AGUILA S.A. | CERRO DEL AGUILA S.A. | CERRO DEL AGUILA S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | SINERSA | SINERSA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | STATKRAFT | STATKRAFT | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | SINERSA | SINERSA | CELEPSA | CELEPSA | STATKRAFT | STATKRAFT | ELECTRO ORIENTE | ELECTRO ORIENTE | ELECTRO ORIENTE | ELECTRO ORIENTE | ENEL GENERACION PERU S.A.A. | ENEL GENERACION PERU S.A.A. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | STATKRAFT | ENEL GENERACION PERU S.A.A. | ENEL GENERACION PERU S.A.A. | ENEL GENERACION PERU S.A.A. | ENEL GENERACION PERU S.A.A. | GENERADORA ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA ENERGÍA DEL PERÚ | ADINELSA ADN | ADINELSA ADN | LA VIRGEN | LA VIRGEN | LA VIRGEN | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ADINELSA ADN | ADINELSA ADN | EGEMSA | EGEMSA | EGEMSA | EGEMSA | STATKRAFT | STATKRAFT | STATKRAFT | STATKRAFT | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | HIDROMARAÑON | HIDROMARAÑON | HIDROMARAÑON | ENEL GENERACION PERU S.A.A. | ENEL GENERACION PERU S.A.A. | STATKRAFT | STATKRAFT | ENEL GENERACION PERU S.A.A. | ENEL GENERACION PERU S.A.A. | ENEL GENERACION PERU S.A.A. | ADINELSA ADN | ADINELSA ADN | STATKRAFT | STATKRAFT | STATKRAFT | STATKRAFT | STATKRAFT | STATKRAFT | STATKRAFT | STATKRAFT | STATKRAFT | STATKRAFT | STATKRAFT | STATKRAFT | SINERSA | SINERSA | SINERSA | SINERSA | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | ELECTRICA SANTA ROSA | ADINELSA ADN | ADINELSA ADN | ENGIE | ENGIE | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA DE JUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA DE JUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA DE JUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA DE JUNIN | STATKRAFT | SAN GABAN | SAN GABAN | STATKRAFT | LUZ DEL SUR | LUZ DEL SUR | CHINANGO S.A.C. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | HUAURA POWER GROUP S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | STATKRAFT | STATKRAFT | STATKRAFT | STATKRAFT | STATKRAFT | ENGIE | ENGIE | ENGIE | HIDROCAÑETE S.A. | HIDROELECTRICA SANTA CRUZ | HIDROELECTRICA SANTA CRUZ | HIDROELECTRICA SANTA CRUZ | HIDROELECTRICA SANTA CRUZ | KALLPA GENERACION | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | HIDROELECTRICA SANTA CRUZ | HIDROELECTRICA SANTA CRUZ | HIDROELECTRICA SANTA CRUZ | HIDROELECTRICA SANTA CRUZ
| CENTRAL | [8 empty] | C.H. ARICOTA I | C.H. ARICOTA I | C.H. ARICOTA II | C.H. CAHUA | C.H. CAHUA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. CANCHAYLLO | C.H. CAÑA BRAVA | C.H. CAÑON DEL PATO | C.H. CAÑON DEL PATO | C.H. CAÑON DEL PATO | C.H. CAÑON DEL PATO | C.H. CAÑON DEL PATO | C.H. CAÑON DEL PATO | C.H. CARHUAQUERO | C.H. CARHUAQUERO | C.H. CARHUAQUERO | C.H. CARHUAQUERO IV | C.H. CARPAPATA | C.H. CARPAPATA | C.H. CARPAPATA | C.H. CARPAPATA III | C.H. CARPAPATA III | C.H. CERRO DEL AGUILA | C.H. CERRO DEL AGUILA | C.H. CERRO DEL AGUILA | C.H. CHAGLLA | C.H. CHAGLLA | C.H. CHANCAY | C.H. CHANCAY | C.H. CHARCANI I | C.H. CHARCANI I | C.H. CHARCANI II | C.H. CHARCANI II | C.H. CHARCANI II | C.H. CHARCANI III | C.H. CHARCANI III | C.H. CHARCANI IV | C.H. CHARCANI IV | C.H. CHARCANI IV | C.H. CHARCANI V | C.H. CHARCANI V | C.H. CHARCANI V | C.H. CHARCANI VI | C.H. CHEVES | C.H. CHEVES | C.H. CHIMAY | C.H. CHIMAY | C.H. CURUMUY | C.H. CURUMUY | CH EL PLATANAL | CH EL PLATANAL | C.H. GALLITO CIEGO | C.H. GALLITO CIEGO | C.H. GERA I | C.H. GERA I | C.H. GERA II | C.H. GERA II | C.H. HUAMPANI | C.H. HUAMPANI | C.H. HUANCHOR | C.H. HUANCHOR | C.H HUANZA | C.H HUANZA | C.H. HUAYLLACHO | C.H. HUINCO | C.H. HUINCO | C.H. HUINCO | C.H. HUINCO | C.H. LA JOYA | C.H. LA JOYA | C.H. LA PELOTA | C.H. LA PELOTA | C.H. LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | C.H. LAS PIZARRAS | C.H. LAS PIZARRAS | C.H. LONYA GRANDE | C.H. LONYA GRANDE | C.H. MACHUPICCHU | C.H. MACHUPICCHU | C.H. MACHUPICCHU | C.H. MACHUPICCHU | C.H. MALPASO | C.H. MALPASO | C.H. MALPASO | C.H. MALPASO | C.H. MANTARO | C.H. MANTARO | C.H. MANTARO | C.H. MANTARO | C.H. MANTARO | C.H. MANTARO | C.H. MANTARO | C.H. MARAÑON | C.H. MARAÑON | C.H. MARAÑON | C.H. MATUCANA | C.H. MATUCANA | C.H. MISAPUQUIO | C.H. MISAPUQUIO | C.H. MOYOPAMPA | C.H. MOYOPAMPA | C.H. MOYOPAMPA | C.H. MUYO | C.H. MUYO | C.H. OROYA | C.H. OROYA | C.H. OROYA | C.H. PACHACHACA | C.H. PACHACHACA | C.H. PACHACHACA | C.H. PARIAC | C.H. PARIAC | C.H. PARIAC | C.H. PARIAC | C.H. PARIAC | C.H. PARIAC | C.H. POECHOS I | C.H. POECHOS I | C.H. POECHOS II | C.H. POECHOS II | C.H. POTRERO | C.H. POTRERO | C.H. PURMACANA | C.H. QUANDA | C.H. QUANDA | C.H. QUITARACSA | C.H. QUITARACSA | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. RESTITUCION | C.H. RESTITUCION | C.H. RESTITUCION | CH. RONCADOR | CH. RONCADOR | C.H. RUCUY | C.H. RUCUY | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. RUNATULLO III | C.H. SAN ANTONIO | C.H. SAN GABAN II | C.H. SAN GABAN II | C.H. SAN IGNACIO | C.H. SANTA TERESA | C.H. SANTA TERESA | C.H. YANANGO | C.H. YANAPAMPA | C.H. YANAPAMPA | C.H. YANAPAMPA | C.H. YARUCAYA | C.H. YARUCAYA | C.H. YAUPI | C.H. YAUPI | C.H. YAUPI | C.H. YAUPI | C.H. YAUPI | C.H. YUNCAN | C.H. YUNCAN | C.H. YUNCAN | CH-IMPERIAL | HUASAHUASI I | HUASAHUASI I | HUASAHUASI II | HUASAHUASI II | MCH CERRO DEL AGUILA | P.C.H CHAGLLA | SANTA CRUZ I | SANTA CRUZ I | SANTA CRUZ II | SANTA CRUZ II
1 | DATOS DE LA UNIDAD
| 1.1 | Código de la Central | [7 empty] | 1201 | 1201 | 1202 | 260 | 260 | 14792 | 14792 | 11842 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 264 | 264 | 264 | 14909 | 12855 | 12855 | 12855 | 16307 | 16307 | 15210 | 15210 | 15210 | 14970 | 14970 | 16277 | 16277 | 1195 | 1195 | 1196 | 1196 | 1196 | 1197 | 1197 | 1198 | 1198 | 1198 | 1199 | 1199 | 1199 | 1200 | 14964 | 14964 | 1191 | 1191 | 1940 | 1940 | 12600 | 12600 | 269 | 269 | 12827 | 12827 | 12828 | 12828 | 270 | 270 | 10609 | 10609 | 14005 | 14005 | 10691 | 272 | 272 | 272 | 272 | 12201 | 12201 | 13953 | 13953 | 18186 | 18186 | 18186 | 13574 | 13574 | 13954 | 13954 | 1203 | 1203 | 1203 | 1203 | 276 | 276 | 276 | 276 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 17492 | 17492 | 17492 | 280 | 280 | 10692 | 10692 | 282 | 282 | 282 | 13951 | 13951 | 283 | 283 | 283 | 285 | 285 | 285 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 10847 | 10847 | 12193 | 12193 | 17034 | 17034 | 13132 | 13952 | 13952 | 14448 | 14448 | 18263 | 286 | 286 | 286 | 12722 | 12722 | 16285 | 16285 | 14777 | 14777 | 14776 | 14776 | 10693 | 1206 | 1206 | 10694 | 14844 | 14844 | 978 | 13513 | 13513 | 13513 | 17551 | 17551 | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 | 11116 | 11116 | 11116 | 13368 | 13302 | 13302 | 13303 | 13303 | 17965 | 15563 | 11877 | 11877 | 12652 | 12652
| 1.2 | Código del grupo | [7 empty] | 124 | 125 | 189 | 55 | 56 | 14793 | 14794 | 205 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 61 | 62 | 63 | 204 | 13560 | 13561 | 13562 | 16308 | 16309 | 15211 | 15212 | 15213 | 14971 | 14972 | 16278 | 16279 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 188 | 14965 | 14966 | 109 | 110 | 11105 | 11106 | 12601 | 12602 | 100 | 101 | 12866 | 13182 | 13183 | 13563 | 26 | 27 | 193 | 194 | 14006 | 14007 | 10733 | 22 | 23 | 24 | 25 | 12202 | 12203 | 12695 | 12696 | 18187 | 18188 | 18189 | 13575 | 13576 | 12699 | 12700 | 126 | 127 | 128 | 14807 | 39 | 40 | 41 | 42 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 17493 | 17494 | 17495 | 28 | 29 | 10734 | 10735 | 30 | 31 | 32 | 12697 | 12698 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 1018 | 1019 | 1020 | 1034 | 988 | 989 | 10848 | 10849 | 12194 | 12195 | 17035 | 17036 | 13133 | 12701 | 12702 | 14449 | 14450 | 18265 | 8 | 9 | 10 | 12760 | 12761 | 16286 | 16287 | 14788 | 14789 | 14790 | 14791 | 11407 | 190 | 191 | 10699 | 14845 | 14846 | 108 | 13514 | 13515 | 13516 | 17552 | 17553 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 199 | 200 | 201 | 13411 | 13304 | 13305 | 13409 | 13410 | 17966 | 15564 | 11878 | 11879 | 12650 | 12651
| 1.3 | Datos de placa, de pruebas en fábrica y de puesta en servicio, de las unidades de las turbinas y de los generadores eléctricos. | [7 empty] | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
| 1.4 | Fecha de Ingreso en operación comercial | [156 empty] | 01/02/2013 | 01/02/2013 | 01/02/2013
2 | TURBINA
| 2.1 | Tipo | [7 empty] | Pelton Horizontal | Pelton Horizontal | Pelton Vertical | Francis | Francis |  |  | Kaplan | [9 empty] | Pelton | [8 empty] | Francis | [17 empty] | Pelton | Pelton |  |  | KAPLAN | KAPLAN | Peltón | Peltón | Francis | Francis |  |  |  |  | Francis | Francis | FRANCIS | FRANCIS |  |  |  | Pelton | Pelton | Pelton | Pelton | [14 empty] | Francis | Francis | Francis | Francis | Francis | [10 empty] | Pelton | Pelton |  |  | Pelton | Pelton | Pelton |  |  | Pelton | Pelton | Pelton | Pelton | Pelton | Pelton | Francis | Francis | Francis |  | Turgo | Turgo | KAPLAN | KAPLAN | [8 empty] | Pelton Vertical | [6 empty] | Pelton Horizontal | Pelton Horizontal | [8 empty] | Francis | Francis | Francis |  |  |  | Francis | Francis | Pelton Horizontal | Pelton Horizontal | Pelton Horizontal | Pelton Horizontal | Pelton Horizontal | [9 empty] | Francis espiral
| 2.2 | Fabricante | [143 empty] | Andritz Hydro | Andritz Hydro | [11 empty] | SALCEDO INGS | SALCEDO INGS | SALCEDO INGS | Gugler | Gugler | [9 empty] | GCZ | GCZ | GCZ | GCZ
| 2.3 | Modelo | [143 empty] | PH2 | PH2 | [11 empty] | FRANCIS HOR | FRANCIS HOR | FRANCIS HOR | FSP-900 | FSP-900 | [9 empty] | FRANCIS HOR | FRANCIS HOR | FRANCIS HOR | FRANCIS HOR
| 2.4 | Serie | [156 empty] | MARS-1385 | MARS-1385 | MARS-1385 | [11 empty] | TF9DD-93.1 | TF9DD-93.2 | TF9DD-94.1 | TF9DD-94.21
| 2.5 | Potencia |  | 2.5.1 | Efectiva |  |  |  | [MW] | 11.2 | 11.3 | 12.4 | 22.799 | 22.583 | 2.507 | 2.682 | 5.670 | 44.219 | 44.553 | 43.765 | 44.12 | 44.687 | 44.221 | 31.593 | 31.472 | 31.467 | 9.983 | [5 empty] | 181.829 | 181.705 | 181.556 | 235.310 | 235.040 | 10 | 10 | 0.86835 | 0.86032 | 0.18 | 0.2 | 0.22 | 2.2452 | 2.3352 | 5.110 | 5.136 | 5.121 | 49.098 | 48.845 | 48.632 | 8.913 | 88.203 | 88.142 | 75.5 | 75.4 | 6.3 | 6.3 | 112.292 | 110.206 | 17.50 | 17.78 | 3 |  |  |  | 15.76 | 14.41 | 9.875 | 9.893 | 49.439 | 48.877 | 0.186 | 58.83 | 63.78 | 62.41 | 62.41 | 3.805 | 3.940 | 1.20533 | 1.41199 |  |  |  | 9.5362 | 9.6633 |  |  | 17.462 | 29.461 | 17.410 | 104.492 | 12.08 | 12.78 | 11.23 | 11.93 | 107.231 | 107.417 | 107.753 | 108.577 | 81.353 | 83.787 | 82.596 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | 64.13 | 64.44 | 1.933 | 1.933 | 22.81 | 22.8 | 20.51 | 2.62357 | 2.57591 | 3.143 | 3.165 | 3.172 | 3.258 | 3.239 | 3.246 | 0.45184 | 0.34645 | 0.79612 | 0.4003 | 1.4643 | 1.49218 | 7.8 | 7.8 | 4.805 | 4.761 | 10.228 | 10.228 | 1.79 | 1.25333 | 1.25614 | 58.948 | 58.832 |  | 73.914 | 73.012 | 72.510 | 1.82 | 1.82 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10.11 | 10.11 | 0.58 | 58.187 | 57.541 | 0.422 | 45.326 | 44.523 | 42.6 | 1.3108 | 1.30497 | 1.30044 | 8.72 | 8.72 | 22.065 | 23.230 | 23.155 | 22.660 | 22.576 | 45.63363 | 45.61507 | 45.44198 | 3.964 | 4.772 | 5.078 | 5.072 | 5.150 | 9.9 | 6.390 | 3.479 | 3.479 | 3.691 | 3.732
|  |  |  | 2.5.2 | Instalada |  |  |  | [MW] | [23 empty] | 171.28 | 171.28 | 171.28 | [20 empty] | 76.5 | 76.5 | [10 empty] | 15.7 | 15.7 | [5 empty] | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 64.6 | [26 empty] | 6.561 | 6.561 | 6.561 | 60 | 60 |  |  | 24 | 24 | 24 | [18 empty] | 10.228 | 10.228 | [23 empty] | 42.8 |  |  |  | 9.034 | 9.034
|  |  |  | 2.5.3 | Nominal |  |  |  | [MW] | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 21.8 | 21.8 |  |  | 6 | 41.097 | 41.097 | 41.097 | 41.097 | 41.097 | 41.097 | 32.62 | 31.51 | 30.98 | 10 | [5 empty] | 171.28 | 171.28 | 171.28 | 230.70 | 230.70 | 10 | 10 | 0.88 | 0.88 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2.3266255 | 2.326622 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 48.45 | 48.45 | 48.4 | 8.96 | 89.9 | 89.9 | 75 | 75 | 6.3 | 6.3 | 110 | 110 | 17 | 17 |  |  |  |  | 15.68 | 15.68 | 9.18 | 9.18 | 48.822 | 48.822 | 0.288 | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 5 | 5 | [9 empty] | 30.15 | 30.15 | 30.15 | 101.35 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 |  |  |  | 60 | 60 | 1.932 | 1.932 | 29.75 | 29.75 | 29.75 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.192 | 0.44 | 0.355 | 0.872 | 1.5 | 1.5 | 7.82 | 7.82 | 5 | 5 | 10.228 | 10.228 |  |  |  | 57 | 57 |  | 70.12 | 70.12 | 70.12 | 1.9 | 1.9 | 10.02 | 10.02 | 10 | 10 | 10.11 | 10.11 | 0.64 | 55 | 55 | 0.52 | 59 | 59 | 42.3 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 8.9 | 8.9 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 43.38 | 43.38 | 43.38 |  | 5.15 | 5.15 | 5.24 | 5.24 |  | 6.385 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5
|  |  |  | 2.5.4 | Nominal aparente |  |  |  | [MVA] | 14 | 14 | 14 | 27.5 | 27.5 |  |  | 6.25 | 43.26 | 43.26 | 43.26 | 43.26 | 43.26 | 43.26 | 32.27 | 32.27 | 32.27 | 10.773 | [5 empty] | 201.35 | 201.35 | 201.35 | 253.26 | 253.26 | 11 | 11 | 1.1 | 1.1 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 2.803159 | 2.803159 | 6 | 6 | 6 | 57 | 57 | 57 | 11.2 | 105.76 | 105.76 | 90 | 90 | 7.5 | 7.5 | 120 | 120 | 20 | 20 |  |  |  |  | 22.4 | 22.4 | 10.2 | 10.2 | 56.3294 | 56.3294 | 0.36 | 85 | 85 | 85 | 85 | 5.626 | 5.626 | 2 | 2 | [5 empty] | 0.19 | 0.19 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 120 | 17 | 17 | 17 | 17 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 80 | 80 | 2.30 | 2.30 | 35 | 35 | 35 | 3.375 | 3.375 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.24 | 0.5 | 0.444 | 1.09 | 1.875 | 1.875 | 9.5 | 9.5 | 5.4 | 5.4 |  |  |  | 1.725 | 1.725 | 63 | 63 |  | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 2.375 | 2.375 |  |  | 11.20 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | 0.72 | 63.5 | 63.5 | 0.655 | N.A. | N.A. | 49.81 | 1.49 | 1.49 | 1.49 |  |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 48.2 | 48.2 | 48.2 |  | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75
|  |  |  | 2.5.5 | Máxima |  |  |  | [MW] | 11.2 | 11.3 | 12.4 | 22 | 22 | 2.5 | 2.5 | 6 | 43.217 | 44.191 | 43.897 | 43.763 | 44.361 | 44.06 | 32.62 | 31.51 | 32.08 | 0 | [5 empty] | 179.90 | 179.90 | 179.90 | 230.9 | 230.9 | 10.02 | 10.02 | 0.88 | 0.88 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2.3 | 2.3 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 48.33 | 48.33 | 48.33 | 9.1 | 89.9 | 89.9 | 76.5 | 76.5 | 6.3 | 6.3 | 108.66 | 108.5 | 19.5 | 19.5 |  |  |  |  | 15.76 | 14.41 | 9.762 | 9.87 | 50.809 | 50.809 | 0.28 | 62 | 64 | 63 | 63 | 5.23 | 5.23 | [9 empty] | 29.296 | 29.950 | 29.55 | 99.86 | 12.08 | 12.78 | 11.23 | 11.93 | 103.829 | 104.875 | 103.196 | 107.44 | 77.604 | 75.756 | 77.783 | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 63 | 63 | 1.93 | 1.93 | 20.69 | 20.04 | 23.98 |  |  | 3.14 | 2.76 | 2.94 | 3.11 | 3.1 | 3.13 | 0.14 | 0.2 | 0.358 | 0.819 | 1.486 | 1.486 | 7.9 | 7.9 | 5 | 5 | 10.228 | 10.228 |  |  |  | 60 | 60 |  | 70.35 | 70.83 | 72.855 | 1.91 | 1.91 | 11.39 | 11.39 | 10 | 10 | 10.11 | 10.11 | 0.28 | 58.1 | 58.1 | 0.45 | 59 | 59 | 41 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 9.35 | 9.35 | 20.99 | 20.76 | 21.21 | 21.08 | 20.88 | 45.5 | 45.87 | 45.39 |  | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |  | 6.385 | 3.564 | 3.564 | 3.57 | 3.57
|  |  |  | 2.5.6 | Mínima |  |  |  | [MW] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 5.72 | 5.78 | 0 | 0 | 1 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 | 10 | 2 | [5 empty] | 58.56 | 58.56 | 58.56 | 140.00 | 140.00 | 0.50 | 0.50 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 15 | 15 | 15 | 0.5 | 13.6 | 13.6 | 16 | 16 | 2.8 | 2.8 | 20 | 20 | 10 | 10 | .1 |  |  |  | 6 | 6 | 5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 1.3 | 1.3 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 3 | 3 | 3 | 40 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 25 | 25 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 |  |  | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 5.114 | 5.114 | .1 |  |  | 3 | 3.70 |  | 35 | 35 | 35 | 1.061 | 1.061 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 10 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 2.10 | 2.10 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0.515 | 0.515 | 0.524 | 0.524 |  | 3.0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
|  |  |  | 2.5.7 | De sincronizacion |  |  |  | [MW] | [23 empty] | 8 | 8 | 8 | 6.00 | 6.00 | 1.0 | 1.0 | [65 empty] | 1.00 | 1.00 | 1.00 | [25 empty] | 3 | 3 | [27 empty] | 1.0 | 1.0
| 2.6 | Velocidad |  | 2.6.1 | Rotación |  |  |  | [rpm] | 720 | 720 | 514 | 600 | 600 |  |  | 450 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 514.3 | 514.3 | 514.3 | 720 | [5 empty] | 300 | 300 | 300 |  |  | 900 | 900 | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 720 | 720 | 720 | 600 | 600 | 600 | 514 | 450 | 450 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 | 400 | 400 |  |  |  |  | 720 | 720 | 720 | 720 |  |  |  | 514 | 514 | 514 | 514 | 720 | 720 | [9 empty] | 450 | 450 | 450 |  | 257 | 257 | 257 | 257 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450 | 450 |  |  | 514 | 514 | 514 |  |  | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 375 | 900 | 1200 |  | 900 | 900 | 400 | 400 | 720 | 720 | 600 | 600.00 |  |  |  |  | 720 |  | 200 | 200 | 200 |  |  | 900.00 | 900.00 | [5 empty] | 514.3 | 514.3 |  | 360 | 360 | 450 |  |  |  | 720 | 720 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | [9 empty] | 900 (Diseno)
|  |  |  | 2.6.2 | Toma de carga |  |  |  | [MW/min] | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 |  |  | 1 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 10 | 10 | 10 | 3 | [5 empty] | 50 | 50 | 50 | 55.00 | 55.00 | 0.50 | 0.50 | 0.92 | 0.92 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2.1 | 2.1 | 4.93 | 4.93 | 4.93 | 47 | 47 | 47 | 9 | 6.10 | 6.10 | 10 | 10 | 3 | 3 | 10 | 10 | 3.4 | 3.4 |  |  |  |  | 7.5 | 7.5 | 10 | 10 | 30.2 | 30.2 |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 1 | 1 | [9 empty] | 30 | 30 | 30 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 30 | 30 |  |  | 10 | 10 | 10 |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | [6 empty] | 2.76 | 3.2 | 1 | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  | 10 | 10 |  | 6 | 6 | 6 |  |  | 12.20 | 12.20 | 6 | 6 | 2 | 2 |  | 165 | 165 |  | 13.5(0-40MW)18.9(0-58MW | 13.5(0-40MW)18.9(0-58MW | 10 | 3 | 3 | 3 | 8.5 | 8.5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 |  | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
|  |  |  | 2.6.3 | Reducción de carga |  |  |  | [MW/min] | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 |  |  | 5 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 10 | 10 | 10 | 5 | [5 empty] | 50 | 50 | 50 | 55.00 | 55.00 | 0.50 | 0.50 | 0.92 | 0.92 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2.1 | 2.1 | 4.93 | 4.93 | 4.93 | 40 | 40 | 40 | 9 |  |  | 10 | 10 | 3 | 3 | 10 | 10 | 3 | 3 |  |  |  |  | 7.5 | 7.5 | 10 | 10 | 30.2 | 30.2 |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 1.2 | 1.2 | [9 empty] | 30 | 30 | 30 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 30 | 30 |  |  | 10 | 10 | 10 |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | [6 empty] | 3.45 | 3.7 | 1 | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  | 10 | 10 |  | 6 | 6 | 6 |  |  | 12.20 | 12.20 | 4 | 4 | 1.79 | 1.79 |  | 165 | 165 |  | 18.9(58MW-0)15(30MW-0) | 18.9(58MW-0)15(30MW-0) | 10 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 8.5 | 8.5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 3.7 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
| 2.7 | Tiempo |  | 2.7.1 | Desde el arranque hasta la sincronizacion |  |  |  | [min] | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 |  |  | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | [8 empty] | 14.00 |  |  |  | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 15 |  |  | 5 | 5 | 0,5/1 | 0,5/1 | 0-3 | 0-3 | 3 | 3 |  |  |  |  | 10 | 10 | 5 | 5 |  |  | 1.5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 1 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |  |  | 16 | 16 | 1.2 | 1.2 | 12 | 12 | 12 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | [8 empty] | 7 | 7 | 7 | [8 empty] | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 |  |  | 6 | 20 | 20 | 20 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8
|  |  |  | 2.7.2 | Desde sincronización hasta la potencia efectiva |  |  |  | [min] | [23 empty] | 4 | 4 | 4 | 4.00 | 4.00 | 0.35 | 0.35 | [65 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | [25 empty] | 5 | 5 | [27 empty] | 2.0 | 2.0
|  |  |  | 2.7.3 | De sincronización luego de salir por una perturbación |  |  |  | [min] | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 0.75 | [28 empty] | 0.5 | 0.5 | [12 empty] | 0.5 | 0.5 | [86 empty] | 0.1 | [5 empty] | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  |  |  | 2.7.4 | De arranque en negro (black start) |  |  |  | [min] | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 12 | [6 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | [13 empty] | 21 | 21 | 21 | 20 |  |  | 40 | 40 | [17 empty] | 45 | 45 | 45 | 45 | [11 empty] | 90 | 90 | 90 | [12 empty] | 5 | 5 | 5 | 3600 | 3600 | [23 empty] | NA | NA | [11 empty] | Ninguno | Ninguno | [5 empty] | 5.5 | 5.5 |  |  |  | 90 |  |  |  | 6.0 | 6.0
|  |  |  | 2.7.5 | Desde la potencia efectiva hasta |  |  |  | [min] | [23 empty] | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.00 | 4 | 0.35 | 0.35 | [65 empty] | 1.50 | 1.50 | 1.50 | [25 empty] | 1 | 1.00 | [27 empty] | 2.0 | 2.0
|  |  |  | 2.7.6 | Desde fuera de sincronización hasta la parada |  |  |  | [min] | [23 empty] | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 6.00 | 6.00 | 6 | 6 | [65 empty] | 5.00 | 5.00 | 5.00 | [25 empty] | 8 | 8.00 | [11 empty] | 6.00 | 6.00 | [14 empty] | 5.0 | 5.0
|  |  |  | 2.7.7 | Mínimo entre arranque |  | 2.7.7.1 | En situaciones normales | [min] | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 0 | [5 empty] | 0.33 | 0.33 | 0.33 | [20 empty] | 0.33 | 0.33 | [12 empty] | 0.5 | 0.5 | [21 empty] | Menor a 22 min | [11 empty] | 0.167 | 0.167 | 0.167 | [25 empty] | NA | NA |  |  |  | 0.75 (SN) / 0.33 (SE) | 0.75 SN/ 0.33 SE | [8 empty] | 10 SN / 20 SE | 10 SN / 20 SE | 8 SN / 20 SE | 8 SN / 20 SE |  |  |  |  | N.A. | N.A. | 0.33 | 15 | 15 | 15 | 5.0 | 5.0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.0233 en SN
[5 empty] | sucesivos |  | 2.7.7.2 | En situaciones de emergencia | [min] | [8 empty] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 90 | 90 | 90 | [6 empty] | 0.25 | 0.25 | 0.25 | - | - | [12 empty] | 45 | 45 | 45 | 30 | [36 empty] | 30/60 | 30/60 | 30/60 | [5 empty] | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 20 | 20 | 20 | [33 empty] | 7 | 7 | 7 | [9 empty] | 45 | 45 | [7 empty] | 6.0 | 6.0
|  |  |  | 2.7.8 | Máximo de operación a la potencia mínima |  |  |  | [h] | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | Sin restriccion | Sin restriccion | Sin restriccion | Sin restriccion | Sin restriccion | Sin restriccion | Sin restriccion | Sin restriccion | Sin restriccion | Sin restriccion | Sin restriccion | [5 empty] | 100 | 100 | 100 | Sin límites | Sin Límite |  |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |  |  | ILIMITADO | ILIMITADO | 24 | 24 | Sin restriccion | Sin restriccion | 8 | 8 |  |  |  |  | 6 | 6 | 2 | 2 |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | [9 empty] | 3 | 3 | 3 | 500 | 12 | 12 | 12 | 12 | Continuo | Continuo | Continuo | Continuo | Continuo | Continuo | Continuo | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 6 | 6 |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | [6 empty] | 24 | 24 | Continuo | Continuo | 800 | 800 |  |  |  | Indefinido | Indefinido |  | Continuo | Continuo | Continuo |  |  | Sin Limitación | Sin Limitación | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 0.5 | 0.5 |  | 500 | 500 | ILIMITADO |  |  |  | Depende de la cantidad de agua disponible | Depende de la cantidad de agua disponible | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | [6 empty] | Sin restriccion para 3MW | Sin restricción | Sin restricción | Sin restricción | Sin restricción
|  |  |  | 2.7.9 | Mínimo de operación |  |  |  | [h] | 24 | 24 | 24 | [14 empty] | 5 | [5 empty] | Sin limites | Sin limites | Sin limites | Sin límites | Sin Límites | [18 empty] | ILIMITADO | ILIMITADO | [12 empty] | 2 | 2 | [21 empty] | 100 | [11 empty] | NA | NA | NA | [25 empty] | NA | NA |  |  |  | Indefinido | Indefinida | [6 empty] | N/A | N/A | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | ILIMITADO |  |  |  | Depende de la cantidad de agua disponible | Depende de la cantidad de agua disponible | [14 empty] | Sin restricci?n
| 2.8 | Energía producida |  | 2.8.1 | Desde sincronización hasta la potencia efectiva |  |  |  | [kWh] | [26 empty] | 7000.00 | 7000.00 | [124 empty] | 150 | 150
|  |  |  | 2.8.2 | Desde la potencia efectiva hasta fuera de sincronización |  |  |  | [kWh] | [26 empty] | 7000.00 | 7000.00 | [124 empty] | 150 | 150
| 2.9 | Caudal |  | 2.9.1 | Mínimo turbinable |  |  |  | [m³/s] | 0.21 | 0.19 | 0.36 | 3.2 | 3.2 |  |  | 4.2 | 8.01282051282051 | 7.96178343949045 | 7.78816199376947 | 8.14332247557003 | 7.64525993883792 | 7.98722044728435 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 0.6 | [5 empty] | 24 | 24 | 24 | 39.85 | 41.05 | 0.20 | 0.20 | 0.73 | 0.73 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.77 | 0.77 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 275 | 275 | 275 | 1 | 2.31 | 2.31 | 6 | 6 | 8.22 | 8.22 | 1.43 | 1.43 | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  | 3.99 | 4.37 | 2.5 | 2.5 |  |  |  | 3.18 | 2.92 | 2.96 | 3 | 1 | 1 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 13.5 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 3.12 | 3.12 |  |  | 2.06 | 2.13 | 2.06 |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 8.07 | 8.07 | 15 | 15 | 4.55 | 4.55 |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  | 16.43 | 16.43 | 16.43 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 |  | 0.28 | 0.28 |  | 13 | 13 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1.8 | 1.8 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 3.45213186813187 | 3.43928493568781 | 3.48975545274289 |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  | 3.70 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33
|  |  |  | 2.9.2 | Máximo turbinable |  |  |  | [m³/s] | 2.3 | 2.3 | 4.6 | 12 | 12 |  |  | 20 | 13.8517307692308 | 14.0735668789809 | 13.6750778816199 | 14.2551140065147 | 13.5659327217125 | 14.077124600639 | 7.78 | 7.64 | 7.86 | 2.4 | [5 empty] | 70.17 | 70.17 | 70.17 | 65.90 | 67.20 | 1.70 | 1.70 | 5.72 | 5.72 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 4.59 | 4.59 | 5.01 | 5.03 | 5.00 | 8.16 | 8 | 8.16 | 14.97 | 16.5 | 16.5 | 43 | 43 | 18.5 | 18.5 | 22.90 | 20.03 | 23 | 23 |  |  |  |  | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |  |  | 0.15 | 6.25 | 6.22 | 6.25 | 6.25 | 5 | 5 | [5 empty] | 11.31 | 11.66 |  |  | 11.05 | 11.05 | 11.05 | 31 | 17.86 | 18.9 | 16.6 | 17.64 | 16.79 | 16.06 | 16.06 | 16.06 | 16.06 | 16.06 | 16.06 | 8.66 | 8.66 | 8.66 | 7.87 | 7.87 | 1 | 1 | 5.35 | 5.35 | 6.2 |  |  | 2.14 | 1.88 | 2 | 2.12 | 2.11 | 2.13 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 22.5 | 22.5 | 30 | 30 | 9.55 | 9.55 |  |  |  | 7.90 | 7.9 |  | 34 | 34 | 32 | 4.5 | 4.5 | 2.0 | 2.0 | 3.50 | 3.50 | 2.7 | 2.7 | 2.92 | 10.07 | 9.81 | 2.5 | 34.5 | 34.5 | 20 | 6.66 | 6.61 | 6.60 | 6.0 (100% del distribuidor abierto) - 6.6 (110% del distribuidor abierto) | 6.0 (100% del distribuidor abierto) - 6.6 (110% del distribuidor abierto) | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 9.99 | 9.97 | 9.95 |  | 3.14 | 3.35 | 3.245 | 3.295 |  | 3.70 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5
| 2.1 | Rendimiento |  | 2.10.1 | A condiciones de potencia efectiva |  |  |  | [MW/m3/s] | 4.869 | 4.913 | 2.695 | 1.8527 | 1.8817 | 0.745 | 0.745 | 0.292 | 3.509 | 3.547 | 3.484 | 3.504 | 3.535 | 3.501 | 4.488 | 4.488 | 4.488 | 3.903 | [5 empty] | 2.4615 | 2.4611 | 2.4614 | 3.2492 | 3.0947 |  |  | 0.16 | 0.16 | 0.126 | 0.126 | 0.126 | 0.4579 | 0.4579 | 1.0200 | 1.0211 | 1.0242 | 5.59521 | 5.59571 | 5.59567 | 0.5954 | 5.2790 | 5.2858 | 1.76 | 1.75 | 0.34 | 0.34 | 5.534 | 5.32 | 0.8508 | 0.8656 |  |  |  |  | 1.5 | 1.37 | 1.8089 | 1.8089 |  |  |  | 9.413 | 10.26 | 9.97 | 9.99 | 1.0147 | 1.0147 | [9 empty] | 2.860 | 2.860 | 2.860 | 3.134 | 0.676 | 0.676 | 0.676 | 0.676 | 6.3866 | 6.3673 | 6.3571 | 6.3756 | 6.4464 | 6.4303 | 6.4985 | Espera de Pruebas de Pot. Efectiva | Espera de Pruebas de Pot. Efectiva | Espera de Pruebas de Pot. Efectiva | 8.14 | 8.18 | s/d |  | 3.87 | 3.75 | 3.87 |  |  | 1.47 | 1.470 | 1.47 | 1.485 | 1.472 | 1.468 | 0.089 | 0.221 | 0.325 | 0.682 | 1.351 | 1.351 | 0.35 | 0.35 | 0.1457 | 0.1705 | [5 empty] | 7.555 | 7.537 |  | 2.0815 | 2.0766 | 2.1042 | 0.42 | 0.42 |  |  | 3.50 | 3.50 | 3.73 | 3.73 |  | 5.7783 | 5.8655 | 0.422 | 1.693 | 1.693 | 2.13 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |  |  | 3.869 | 3.869 | 3.869 | 3.982 | 3.982 | 4.634 | 4.652 | 4.584 |  | 1.5177 | 1.5177 | 1.5630 | 1.5630 |  | 1.7364 | 0.9083 | 0.9083 | 0.9895 | 0.9895
|  |  |  | 2.10.2 | Curva de rendimiento |  | 2.10.2.1 | Coeficiente a
[5 empty] | a condiciones de |  | 2.10.2.2 | Coeficiente b
[5 empty] | potencia efectiva |  | 2.10.2.3 | Coeficiente c
| 2.11 | Costos |  | 2.11.1 | Costo de mantenimiento debido al desgaste ocasionado por los sólidos en suspensión |  |  |  | [S/./kWh] | [7 empty] | <a href="http://fileapp.coes.org.pe/home/download?url=Operaci%C3%B3n%2FCaracteristica%20del%20SEIN%2FFicha%20T%C3%A9cnica%2FCostos%20de%20Mantenimiento/CA%C3%91A%20BRAVA/COSTOS%20DE%20MANTENIMIENTO.pdf" target="_blank">Archivo</a> | [6 empty] | <a href="http://fileapp.coes.org.pe/home/download?url=Operaci%C3%B3n%2FCaracteristica%20del%20SEIN%2FFicha%20T%C3%A9cnica%2FCostos%20de%20Mantenimiento/CARHUAQUERO/G1/COSTOS%20DE%20MANTENIMIENTO.pdf" target="_blank">Archivo</a> | <a href="http://fileapp.coes.org.pe/home/download?url=Operaci%C3%B3n%2FCaracteristica%20del%20SEIN%2FFicha%20T%C3%A9cnica%2FCostos%20de%20Mantenimiento/CARHUAQUERO/G2/COSTOS%20DE%20MANTENIMIENTO.pdf" target="_blank">Archivo</a> | <a href="http://fileapp.coes.org.pe/home/download?url=Operaci%C3%B3n%2FCaracteristica%20del%20SEIN%2FFicha%20T%C3%A9cnica%2FCostos%20de%20Mantenimiento/CARHUAQUERO/G3/COSTOS%20DE%20MANTENIMIENTO.pdf" target="_blank">Archivo</a> | <a href="http://fileapp.coes.org.pe/home/download?url=Operaci%C3%B3n%2FCaracteristica%20del%20SEIN%2FFicha%20T%C3%A9cnica%2FCostos%20de%20Mantenimiento/CARHUAQUERO/G4/COSTOS%20DE%20MANTENIMIENTO.pdf" target="_blank">Archivo</a> | [77 empty] | 238000 | 238000 | 238000
del agua (en un plazo máximo de dos años para unidades nuevas)
|  |  |  | 2.11.2 | Limitaciones en la gene |  | 2.11.2.1 | Concentracion de solidos en suspensión maximo para operar | [g/l] |  |  |  | 3 | 3 |  |  | 5 | [6 empty] | 15 | 15 | 15 | 15 | [28 empty] | 2 | 2 | 8 | 8 | 4 | 4 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 0.004 | 4 | 4 | 4 | 4 | [11 empty] | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |  |  |  | 4 | 4 | 0.004 | 0.004 | 4 | 4 | 4 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | [6 empty] | 8 | 8 | [7 empty] | 1 | 1 |  | 16 | 16 | 16 | [8 empty] | 0.01 |  |  | 0.012 | 3 | 3 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | [7 empty] | 2 | 2 | 2 |  | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |  | Sin restriccion | 1 | 1 | 1 | 1
[7 empty] | 2.11.2.2 | Concentracion de solidos en suspensión minimo para ingresar | [g/l] | [17 empty] | 5 | [28 empty] | 1.5 | 1.5 | [12 empty] | 1 | 1 | [84 empty] | No hay limitacion | No hay limitacion | 1.5
| 2.12 | Consumo de servicios auxiliares | [6 empty] | [kW] | 0.84 | 0.84 | 48 | 0.1377 | 0.1377 | 0.0029 | 0.0029 | 0.0247 | 0.582 | 0.582 | 0.582 | 0.582 | 0.582 | 0.582 | 0.131 | 0.131 | 0.131 | 0.0168 | [5 empty] | 1.044 | 1.044 | 1.044 | 0.55482 | 0.55482 | 0.0912 | 0.0912 | 10 | 0.00364 | 1.28 | 0.00208 | 0.00208 | 5.359 | 0.002 | 0.007738 | 0.007738 | 0.007738 | 0.36145 | 0.36145 | 0.36145 | 0.018886 | 0.4032 | 0.4032 | 0.1701 | 0.1701 |  |  | 0.4 | 0.4 | 0.11 | 0.11 |  |  |  |  | 0.01 | 0.01 | 0.007896 | 0.007896 |  |  |  | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.00462 | 0.00462 | [9 empty] | 0.1924 | 0.1924 | 0.1924 |  | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 155.78 | 140.29 | 154.23 | 151.17 | 146.39 | 151.87 | 147.01 |  |  |  | 0.14 | 0.14 | 0.011 | 0.011 | 0.116 | 0.116 | 0.116 |  |  | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.2558 | 0.2558 | 0.2558 | 0.011 | 0.011 | 0.011 |  | 0.011 | 0.011 |  |  | 0.01981 | 0.01981 | [5 empty] | 0.4424 | 0.4424 |  | 54 | 62 | 55 |  |  | 0.0062 | 0.0062 | 0.032 | 0.032 | 0.016 | 0.016 |  | 0.37142 | 0.37142 |  |  |  | 0.07 | 10 | 10 | 10 |  |  | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |  | 0.003152 | 0.003152 | 0.004669 | 0.004669 |  | 0.02743 | 0.08 | 0.08
| 2.13 | Salto neto máximo | [6 empty] | [m] | 617.1 | 617.1 | 311.8 | 215 | 215 |  |  | 32.4 | [9 empty] | 494 | [5 empty] | 277.7 | 277.7 | 277.7 | 335.73 | 335.73 | 680.00 | 680.00 | [14 empty] | 599 | 599 |  |  | 39 | 39 | [10 empty] | 210.6 | 210.6 | [21 empty] | 0 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | [7 empty] | 84.50 | 84.50 | 84.50 | [9 empty] | 195.1 | 195.1 | 195.1 | 225.4 | 225.4 | 225.4 | 24.228 | 41.56 | 51.617 |  | 164.59 | 164.45 |  |  |  |  | 132.00 | 132.00 |  |  |  | 864.95 | 864.95 | [6 empty] | 680 | 680 | 330 | 330 | 428.35 | 428.35 |  |  |  |  | 188.17 | 188.17 |  |  |  |  | 180.00 | 180.00 | 463 | 463 | 463 | 463 | 463 | [9 empty] | 195.21
| 2.14 | Salto neto mínimo | [6 empty] | [m] | 617.1 | 617.1 | 311.8 | 210.7 | 210.7 |  |  | 30 | [9 empty] | 451 | [5 empty] | 265.10 | 265.10 | 265.10 | 329.45 | 329.45 | 663.00 | 663.00 | [14 empty] | 599 | 599 |  |  | 38 | 38 | [10 empty] | 209 | 209 | [21 empty] | 0 | 66 | 66 | 66 | 66 | [7 empty] | 83.00 | 83.00 | 83.00 | [9 empty] | 194 | 194 | 194 | 223.4 | 223.4 | 223.4 | 21.198 | 41.53 | 51.597 |  | 164.58 | 164.45 |  |  |  |  | 130.00 | 130.00 |  |  |  | 839.22 | 839.22 | [6 empty] | 663 | 663 | 321 | 321 | 426.68 | 426.68 |  |  |  |  | 178.38 | 178.38 |  |  |  |  | 168.86 | 168.86 | 461 | 461 | 461 | 461 | 461 | [9 empty] | 191.60
| 2.15 | Diagrama de Bloques del Sistema de Control Carga-Frecuencia. Indicando los valores de los parámetros: | [7 empty] | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
constante de inercia de la turbina, constante de tiempo del agua de la turbina, el ajuste del estatismo
de la unidad de generación, y otros requeridos para los análisis dinámicos.
Nota: Los valores definitivos de 2,14 corresponderán a los obtenidos en las pruebas de puesta en servicio, donde sea aplicable.
3 | GENERADOR ELÉCTRICO
| 3.1 | Potencia | [6 empty] | [MVA] | [7 empty] | 6.25 | 43.26 | 43.26 | 43.26 | 43.26 | 43.26 | 43.26 | 32.27 | 32.27 | 32.27 | 10.773 | [8 empty] | 253.26 | 253.26 | [67 empty] | 8.00 | 8.00 | 8.00 | [25 empty] | 11.59 | 11.59 | [11 empty] | 11.00 | 11.00 | [14 empty] | 10.96 | 10.96
| 3.2 | Velocidad de rotación | [6 empty] | [rpm] | [7 empty] | 450 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 514.3 | 514.3 | 514.3 | 720
| 3.3 | Velocidad de embalamiento | [6 empty] | [rpm] | [7 empty] | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 920 | 920 | 920 | 864 | [8 empty] | 4973 | 4973 | 1500 | 1500 | [65 empty] | 900 | 900 | 900 | [54 empty] | 1400 | 1400
| 3.4 | Número de polos | [14 empty] | 8 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 7 | 7 | 7 | 5 | [118 empty] | 8 | 8 | [14 empty] | 10 | 10
| 3.5 | Curva de capabilidad de las unidades de generación (MW-MVAr) | [7 empty] | <a href="http://fileapp.coes.org.pe/home/download?url=Operaci%C3%B3n%2FCaracteristica%20del%20SEIN%2FFicha%20T%C3%A9cnica%2FCurvas%20de%20Capabilidad%2FEGESUR%2FEGESUR_CH%20ARICOTA%20I%20%20G1-G2.pdf" target="_blank">Archivo</a> | <a href="http://fileapp.coes.org.pe/home/download?url=Operaci%C3%B3n%2FCaracteristica%20del%20SEIN%2FFicha%20T%C3%A9cnica%2FCurvas%20de%20Capabilidad%2FEGESUR%2FEGESUR_CH%20ARICOTA%20I%20%20G1-G2.pdf" target="_blank">Archivo</a> | <a href="http://fileapp.coes.org.pe/home/download?url=Operaci%C3%B3n%2FCaracteristica%20del%20SEIN%2FFicha%20T%C3%A9cnica%2FCurvas%20de%20Capabilidad%2FEGESUR%2FEGESUR_CH%20ARICOTA%20II%20G1.pdf" target="_blank">Archivo</a> | <a href="http://fileapp.coes.org.pe/home/download?url=Operaci%C3%B3n%2FCaracteristica%20del%20SEIN%2FFicha%20T%C3%A9cnica%2FCurvas%20de%20Capabilidad/STATKRAFT/STATKRAFT-CH%20CAHUA%20G1-G2.pdf" target="_blank">Archivo</a> | <a href="http://fileapp.coes.org.pe/home/download?url=Operaci%C3%B3n%2FCaracteristica%20del%20SEIN%2FFicha%20T%C3%A9cnica%2FCurvas%20de%20Capabilidad/STATKRAFT/STATKRAFT-CH%20CAHUA%20G1-G2.pdf" target="_blank">Archivo</a> |  |  | <a href="http://fileapp.coes.org.pe/home/download?url=Operaci%C3%B3n%2FCaracteristica%20del%20SEIN%2FFicha%20T%C3%A9cnica%2FCurvas%20de%20Capabilidad%2FORAZUL%20ENERGY%2FCA%C3%91A%20BRAVA%2FORAZUL%20ENERGY%20_CH%20CA%C3%91A%20BRAVA%20G1.pdf" target="_blank">Archivo</a> | <a href="http://fileapp.coes.org.pe/home/download?url=Operaci%C3%B3n%2FCaracteristica%20del%20SEIN%2FFicha%20T%C3%A9cnica%2FCurvas%20de%20Capabilidad%2FORAZUL%20ENERGY%2FCA%C3%91ON%20DEL%20PATO%2FORAZUL%20ENERGY_CH%20CA%C3%91ON%20DEL%20PATO%20G1-G2-G3-G4-G5-G6.pdf" target="_blank">Archivo</a> | <a href="http://fileapp.coes.org.pe/home/download?url=Operaci%C3%B3n%2FCaracteristica%20del%20SEIN%2FFicha%20T%C3%A9cnica%2FCurvas%20de%20Capabilidad%2FORAZUL%20ENERGY%2FCA%C3%91ON%20DEL%20PATO%2FORAZUL%20ENERGY_CH%20CA%C3%91ON%20DEL%20PATO%20G1-G2-G3-G4-G5-G6.pdf" target="_blank">Archivo</a> | <a href="http://fileapp.coes.org.pe/home/download?url=Operaci%C3%B3n%2FCaracteristica%20del%20SEIN%2FFicha%20T%C3%A9cnica%2FCurvas%20de%20Capabilidad%2FORAZUL%20ENERGY%2FCA%C3%91ON%20DEL%20PATO%2FORAZUL%20ENERGY_CH%20CA%C3%91ON%20DEL%20PATO%20G1-G2-G3-G4-G5-G6.pdf" target="_blank">Archivo</a> | <a href="http://fileapp.coes.org.pe/home/download?url=Operaci%C3%B3n%2FCaracteristica%20del%20SEIN%2FFicha%20T%C3%A9cnica%2FCurvas%20de%20Capabilidad%2FORAZUL%20ENERGY%2FCA%C3%91ON%20DEL%20PATO%2FORAZUL%20ENERGY_CH%20CA%C3%91ON%20DEL%20PATO%20G1-G2-G3-G4-G5-G6.pdf" target="_blank">Archivo</a> | <a href="http://fileapp.coes.org.pe/home/download?url=Operaci%C3%B3n%2FCaracteristica%20del%20SEIN%2FFicha%20T%C3%A9cnica%2FCurvas%20de%20Capabilidad%2FORAZUL%20ENERGY%2FCA%C3%91ON%20DEL%20PATO%2FORAZUL%20ENERGY_CH%20CA%C3%91ON%20DEL%20PATO%20G1-G2-G3-G4-G5-G6.pdf" target="_blank">Archivo</a> | <a href="http://fileapp.coes.org.pe/home/download?url=Operaci%C3%B3n%2FCaracteristica%20del%20SEIN%2FFicha%20T%C3%A9cnica%2FCurvas%20de%20Capabilidad%2FORAZUL%20ENERGY%2FCA%C3%91ON%20DEL%20PATO%2FORAZUL%20ENERGY_CH%20CA%C3%91ON%20DEL%20PATO%20G1-G2-G3-G4-G5-G6.pdf" target="_blank">Archivo</a> | <a href="http://fileapp.coes.org.pe/home/download?url=Operaci%C3%B3n%2FCaracteristica%20del%20SEIN%2FFicha%20T%C3%A9cnica%2FCurvas%20de%20Capabilidad%2FORAZUL%20ENERGY%2FCARHUAQUERO%2FORAZUL%20ENERGY_CH%20CARHUAQUERO%20G1-G2%20-G3.pdf" target="_blank">Archivo</a> | <a href="http://fileapp.coes.org.pe/home/download?url=Operaci%C3%B3n%2FCaracteristica%20del%20SEIN%2FFicha%20T%C3%A9cnica%2FCurvas%20de%20Capabilidad%2FORAZUL%20ENERGY%2FCARHUAQUERO%2FORAZUL%20ENERGY_CH%20CARHUAQUERO%20G1-G2%20-G3.pdf" target="_blank">Archivo</a> | <a href="http://fileapp.coes.org.pe/home/download?url=Operaci%C3%B3n%2FCaracteristica%20del%20SEIN%2FFicha%20T%C3%A9cnica%2FCurvas%20de%20Capabilidad%2FORAZUL%20ENERGY%2FCARHUAQUERO%2FORAZUL%20ENERGY_CH%20CARHUAQUERO%20G1-G2%20-G3.pdf" target="_blank">Archivo</a> | <a href="http://fileapp.coes.org.pe/home/download?url=Operaci%C3%B3n%2FCaracteristica%20del%20SEIN%2FFicha%20T%C3%A9cnica%2FCurvas%20de%20Capabilidad%2FORAZUL%20ENERGY%2FCARHUAQUERO%20IV%2FORAZUL%20ENERGY_CH%20CARHUAQUERO%20IV%20G1.pdf" target="_blank">Archivo</a> | [5 empty] | <a href="http://fileapp.coes.org.pe/home/download?url=Operaci%C3%B3n%2FCaracteristica%20del%20SEIN%2FFicha%20T%C3%A9cnica%2FCurvas%20de%20Capabilidad%2FKALLPA%2FKALLPA-CT%20LAS%20FLORES%20TG1.pdf" target="_blank">Archivo</a> | <a href="http://fileapp.coes.org.pe/home/download?url=Operaci%C3%B3n%2FCaracteristica%20del%20SEIN%2FFicha%20T%C3%A9cnica%2FCurvas%20de%20Capabilidad%2FKALLPA%2FKALLPA-CT%20LAS%20FLORES%20TG1.pdf" target="_blank">Archivo</a> | <a href="http://fileapp.coes.org.pe/home/download?url=Operaci%C3%B3n%2FCaracteristica%20del%20SEIN%2FFicha%20T%C3%A9cnica%2FCurvas%20de%20Capabilidad%2FKALLPA%2FKALLPA-CT%20LAS%20FLORES%20TG1.pdf" target="_blank">Archivo</a> | <a href="http://fileapp.coes.org.pe/home/download?url=Operaci%C3%B3n%2FCaracteristica%20del%20SEIN%2FFicha%20T%C3%A9cnica%2FCurvas%20de%20Capabilidad%2FEGEHUALLAGA%2FEMPRESA%20DE%20GENERACION%20HUALLAGA_CH%20CHAGLLA%20G1-G2.pdf" target="_blank">Archivo</a> | <a href="http://fileapp.coes.org.pe/home/download?url=Operaci%C3%B3n%2FCaracteristica%20del%20SEIN%2FFicha%20T%C3%A9cnica%2FCurvas%20de%20Capabilidad%2FEGEHUALLAGA%2FEMPRESA%20DE%20GENERACION%20HUALLAGA_PCH%20CHAGLLA%20G1-G2.pdf" target="_blank">Archivo</a> |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | <a href="http://fileapp.coes.org.pe/home/download?url=Operaci%C3%B3n%2FCaracteristica%20del%20SEIN%2FFicha%20T%C3%A9cnica%2FCurvas%20de%20Capabilidad%2FEGASA%2FEGASA_CH%20CHARCANI%20V%20%20G1-G2-G3.pdf" target="_blank">Archivo</a> | <a href="http://fileapp.coes.org.pe/home/download?url=Operaci%C3%B3n%2FCaracteristica%20del%20SEIN%2FFicha%20T%C3%A9cnica%2FCurvas%20de%20Capabilidad%2FEGASA%2FEGASA_CH%20CHARCANI%20V%20%20G1-G2-G3.pdf" target="_blank">Archivo</a> | <a href="http://fileapp.coes.org.pe/home/download?url=Operaci%C3%B3n%2FCaracteristica%20del%20SEIN%2FFicha%20T%C3%A9cnica%2FCurvas%20de%20Capabilidad%2FEGASA%2FEGASA_CH%20CHARCANI%20V%20%20G1-G2-G3.pdf" target="_blank">Archivo</a> | NO | <a href="http://fileapp.coes.org.pe/home/download?url=Operaci%C3%B3n%2FCaracteristica%20del%20SEIN%2FFicha%20T%C3%A9cnica%2FCurvas%20de%20Capabilidad%2FSTATKRAFT%2FSTATKRAFT-CH%20CHEVES%20G1-G2.pdf" target="_blank">Archivo</a> | <a href="http://fileapp.coes.org.pe/home/download?url=Operaci%C3%B3n%2FCaracteristica%20del%20SEIN%2FFicha%20T%C3%A9cnica%2FCurvas%20de%20Capabilidad%2FSTATKRAFT%2FSTATKRAFT-CH%20CHEVES%20G1-G2.pdf" target="_blank">Archivo</a> | <a href="http://fileapp.coes.org.pe/home/download?url=Operaci%C3%B3n%2FCaracteristica%20del%20SEIN%2FFicha%20T%C3%A9cnica%2FCurvas%20de%20Capabilidad%2FCHINANGO%2FCHINANGO_CH%20CHIMAY%20G1-G2.pdf" target="_blank">Archivo</a> | <a href="http://fileapp.coes.org.pe/home/download?url=Operaci%C3%B3n%2FCaracteristica%20del%20SEIN%2FFicha%20T%C3%A9cnica%2FCurvas%20de%20Capabilidad%2FCHINANGO%2FCHINANGO_CH%20CHIMAY%20G1-G2.pdf" target="_blank">Archivo</a> | <a href="http://fileapp.coes.org.pe/home/download?url=Operaci%C3%B3n%2FCaracteristica%20del%20SEIN%2FFicha%20T%C3%A9cnica%2FCurvas%20de%20Capabilidad/SINERSA/SINERSA%20-CH%20CURUMUY%20G1%20G2.pdf" target="_blank">Archivo</a> | <a href="http://fileapp.coes.org.pe/home/download?url=Operaci%C3%B3n%2FCaracteristica%20del%20SEIN%2FFicha%20T%C3%A9cnica%2FCurvas%20de%20Capabilidad/SINERSA/SINERSA%20-CH%20CURUMUY%20G1%20G2.pdf" target="_blank">Archivo</a> | <a href="http://fileapp.coes.org.pe/home/download?url=Operaci%C3%B3n%2FCaracteristica%20del%20SEIN%2FFicha%20T%C3%A9cnica%2FCurvas%20de%20Capabilidad/CELEPSA/CELEPSA-CH%20EL%20PLATANAL%20G1%2CG2.pdf" target="_blank">Archivo</a> | <a href="http://fileapp.coes.org.pe/home/download?url=Operaci%C3%B3n%2FCaracteristica%20del%20SEIN%2FFicha%20T%C3%A9cnica%2FCurvas%20de%20Capabilidad/CELEPSA/CELEPSA-CH%20EL%20PLATANAL%20G1%2CG2.pdf" target="_blank">Archivo</a> | <a href="http://fileapp.coes.org.pe/home/download?url=Operaci%C3%B3n%2FCaracteristica%20del%20SEIN%2FFicha%20T%C3%A9cnica%2FCurvas%20de%20Capabilidad/STATKRAFT/STATKRAFT-CH%20GALLITO%20CIEGO%20G1-G2.pdf" target="_blank">Archivo</a> | <a href="http://fileapp.coes.org.pe/home/download?url=Operaci%C3%B3n%2FCaracteristica%20del%20SEIN%2FFicha%20T%C3%A9cnica%2FCurvas%20de%20Capabilidad/STATKRAFT/STATKRAFT-CH%20GALLITO%20CIEGO%20G1-G2.pdf" target="_blank">Archivo</a> |  |  |  |  | <a href="http://fileapp.coes.org.pe/home/download?url=Operaci%C3%B3n%2FCaracteristica%20del%20SEIN%2FFicha%20T%C3%A9cnica%2FCurvas%20de%20Capabilidad%2FENEL%20GENERACI%C3%93N%20PERU%2FENEL%20GENERACION%20PERU%20_CH%20HUAMPANI%20G1-G2.pdf" target="_blank">Archivo</a> | <a href="http://fileapp.coes.org.pe/home/download?url=Operaci%C3%B3n%2FCaracteristica%20del%20SEIN%2FFicha%20T%C3%A9cnica%2FCurvas%20de%20Capabilidad%2FENEL%20GENERACI%C3%93N%20PERU%2FENEL%20GENERACION%20PERU%20_CH%20HUAMPANI%20G1-G2.pdf" target="_blank">Archivo</a> | <a href="http://fileapp.coes.org.pe/home/download?url=Operaci%C3%B3n%2FCaracteristica%20del%20SEIN%2FFicha%20T%C3%A9cnica%2FCurvas%20de%20Capabilidad%2FMINERA%20CORONA%2FHIDROELECTRICA%20HUANCHOR_CH%20HUANCHOR%20G1-G2.pdf" target="_blank">Archivo</a> | <a href="http://fileapp.coes.org.pe/home/download?url=Operaci%C3%B3n%2FCaracteristica%20del%20SEIN%2FFicha%20T%C3%A9cnica%2FCurvas%20de%20Capabilidad%2FMINERA%20CORONA%2FHIDROELECTRICA%20HUANCHOR_CH%20HUANCHOR%20G1-G2.pdf" target="_blank">Archivo</a> | <a href="http://fileapp.coes.org.pe/home/download?url=Operaci%C3%B3n%2FCaracteristica%20del%20SEIN%2FFicha%20T%C3%A9cnica%2FCurvas%20de%20Capabilidad/EMGHUANZA/EMGHUANZA-CH%20HUANZA%20G1%2CG2.pdf" target="_blank">Archivo</a> | <a href="http://fileapp.coes.org.pe/home/download?url=Operaci%C3%B3n%2FCaracteristica%20del%20SEIN%2FFicha%20T%C3%A9cnica%2FCurvas%20de%20Capabilidad/EMGHUANZA/EMGHUANZA-CH%20HUANZA%20G1%2CG2.pdf" target="_blank">Archivo</a> | NO | <a href="http://fileapp.coes.org.pe/home/download?url=Operaci%C3%B3n%2FCaracteristica%20del%20SEIN%2FFicha%20T%C3%A9cnica%2FCurvas%20de%20Capabilidad%2FENEL%20GENERACI%C3%93N%20PERU%2FENEL%20GENERACION%20PERU%20_CH%20HUINCO%20G1-G2-G3-G4.pdf" target="_blank">Archivo</a> | <a href="http://fileapp.coes.org.pe/home/download?url=Operaci%C3%B3n%2FCaracteristica%20del%20SEIN%2FFicha%20T%C3%A9cnica%2FCurvas%20de%20Capabilidad%2FENEL%20GENERACI%C3%93N%20PERU%2FENEL%20GENERACION%20PERU%20_CH%20HUINCO%20G1-G2-G3-G4.pdf" target="_blank">Archivo</a> | <a href="http://fileapp.coes.org.pe/home/download?url=Operaci%C3%B3n%2FCaracteristica%20del%20SEIN%2FFicha%20T%C3%A9cnica%2FCurvas%20de%20Capabilidad%2FENEL%20GENERACI%C3%93N%20PERU%2FENEL%20GENERACION%20PERU%20_CH%20HUINCO%20G1-G2-G3-G4.pdf" target="_blank">Archivo</a> | <a href="http://fileapp.coes.org.pe/home/download?url=Operaci%C3%B3n%2FCaracteristica%20del%20SEIN%2FFicha%20T%C3%A9cnica%2FCurvas%20de%20Capabilidad%2FENEL%20GENERACI%C3%93N%20PERU%2FENEL%20GENERACION%20PERU%20_CH%20HUINCO%20G1-G2-G3-G4.pdf" target="_blank">Archivo</a> | <a href="http://fileapp.coes.org.pe/home/download?url=Operaci%C3%B3n%2FCaracteristica%20del%20SEIN%2FFicha%20T%C3%A9cnica%2FCurvas%20de%20Capabilidad/GEPSA/GEPSA%20-CH%20LA%20JOYA%20G1.pdf" target="_blank">Archivo</a> | <a href="http://fileapp.coes.org.pe/home/download?url=Operaci%C3%B3n%2FCaracteristica%20del%20SEIN%2FFicha%20T%C3%A9cnica%2FCurvas%20de%20Capabilidad/GEPSA/GEPSA%20-CH%20LA%20JOYA%20G2.pdf" target="_blank">Archivo</a> | [5 empty] | <a href="http://fileapp.coes.org.pe/home/download?url=Operaci%C3%B3n%2FCaracteristica%20del%20SEIN%2FFicha%20T%C3%A9cnica%2FCurvas%20de%20Capabilidad/RIO%20DOBLE/RIO%20DOBLE-CH%20PIZARRAS%20G1%20Y%20G2.pdf" target="_blank">Archivo</a> | <a href="http://fileapp.coes.org.pe/home/download?url=Operaci%C3%B3n%2FCaracteristica%20del%20SEIN%2FFicha%20T%C3%A9cnica%2FCurvas%20de%20Capabilidad/RIO%20DOBLE/RIO%20DOBLE-CH%20PIZARRAS%20G1%20Y%20G2.pdf" target="_blank">Archivo</a> |  |  | <a href="http://fileapp.coes.org.pe/home/download?url=Operaci%C3%B3n%2FCaracteristica%20del%20SEIN%2FFicha%20T%C3%A9cnica%2FCurvas%20de%20Capabilidad/EGEMSA/EGEMSA-CH%20MACHU%20PICCHU%20G1%2CG2%20Y%20G3.pdf" target="_blank">Archivo</a> | <a href="http://fileapp.coes.org.pe/home/download?url=Operaci%C3%B3n%2FCaracteristica%20del%20SEIN%2FFicha%20T%C3%A9cnica%2FCurvas%20de%20Capabilidad/EGEMSA/EGEMSA-CH%20MACHU%20PICCHU%20G1%2CG2%20Y%20G3.pdf" target="_blank">Archivo</a> | <a href="http://fileapp.coes.org.pe/home/download?url=Operaci%C3%B3n%2FCaracteristica%20del%20SEIN%2FFicha%20T%C3%A9cnica%2FCurvas%20de%20Capabilidad/EGEMSA/EGEMSA-CH%20MACHU%20PICCHU%20G1%2CG2%20Y%20G3.pdf" target="_blank">Archivo</a> | <a href="http://fileapp.coes.org.pe/home/download?url=Operaci%C3%B3n%2FCaracteristica%20del%20SEIN%2FFicha%20T%C3%A9cnica%2FCurvas%20de%20Capabilidad%2FEGEMSA%2FEGEMSA-CH%20MACHUPICCHU%20G4.pdf" target="_blank">Archivo</a> | <a href="http://fileapp.coes.org.pe/home/download?url=Operaci%C3%B3n%2FCaracteristica%20del%20SEIN%2FFicha%20T%C3%A9cnica%2FCurvas%20de%20Capabilidad/STATKRAFT/STATKRAFT-CH%20MALPASO%20G1-G2-G3-G4.pdf" target="_blank">Archivo</a> | <a href="http://fileapp.coes.org.pe/home/download?url=Operaci%C3%B3n%2FCaracteristica%20del%20SEIN%2FFicha%20T%C3%A9cnica%2FCurvas%20de%20Capabilidad/STATKRAFT/STATKRAFT-CH%20MALPASO%20G1-G2-G3-G4.pdf" target="_blank">Archivo</a> | <a href="http://fileapp.coes.org.pe/home/download?url=Operaci%C3%B3n%2FCaracteristica%20del%20SEIN%2FFicha%20T%C3%A9cnica%2FCurvas%20de%20Capabilidad/STATKRAFT/STATKRAFT-CH%20MALPASO%20G1-G2-G3-G4.pdf" target="_blank">Archivo</a> | <a href="http://fileapp.coes.org.pe/home/download?url=Operaci%C3%B3n%2FCaracteristica%20del%20SEIN%2FFicha%20T%C3%A9cnica%2FCurvas%20de%20Capabilidad/STATKRAFT/STATKRAFT-CH%20MALPASO%20G1-G2-G3-G4.pdf" target="_blank">Archivo</a> | <a href="http://fileapp.coes.org.pe/home/download?url=Operaci%C3%B3n%2FCaracteristica%20del%20SEIN%2FFicha%20T%C3%A9cnica%2FCurvas%20de%20Capabilidad/ELECTROPERU/ELECTROPERU-CH%20MANTARO%20G1%2CG2%2CG3%2CG4%2CG5%2CG6%20Y%20G7.pdf" target="_blank">Archivo</a> | <a href="http://fileapp.coes.org.pe/home/download?url=Operaci%C3%B3n%2FCaracteristica%20del%20SEIN%2FFicha%20T%C3%A9cnica%2FCurvas%20de%20Capabilidad/ELECTROPERU/ELECTROPERU-CH%20MANTARO%20G1%2CG2%2CG3%2CG4%2CG5%2CG6%20Y%20G7.pdf" target="_blank">Archivo</a> | <a href="http://fileapp.coes.org.pe/home/download?url=Operaci%C3%B3n%2FCaracteristica%20del%20SEIN%2FFicha%20T%C3%A9cnica%2FCurvas%20de%20Capabilidad/ELECTROPERU/ELECTROPERU-CH%20MANTARO%20G1%2CG2%2CG3%2CG4%2CG5%2CG6%20Y%20G7.pdf" target="_blank">Archivo</a> | <a href="http://fileapp.coes.org.pe/home/download?url=Operaci%C3%B3n%2FCaracteristica%20del%20SEIN%2FFicha%20T%C3%A9cnica%2FCurvas%20de%20Capabilidad/ELECTROPERU/ELECTROPERU-CH%20MANTARO%20G1%2CG2%2CG3%2CG4%2CG5%2CG6%20Y%20G7.pdf" target="_blank">Archivo</a> | <a href="http://fileapp.coes.org.pe/home/download?url=Operaci%C3%B3n%2FCaracteristica%20del%20SEIN%2FFicha%20T%C3%A9cnica%2FCurvas%20de%20Capabilidad/ELECTROPERU/ELECTROPERU-CH%20MANTARO%20G1%2CG2%2CG3%2CG4%2CG5%2CG6%20Y%20G7.pdf" target="_blank">Archivo</a> | <a href="http://fileapp.coes.org.pe/home/download?url=Operaci%C3%B3n%2FCaracteristica%20del%20SEIN%2FFicha%20T%C3%A9cnica%2FCurvas%20de%20Capabilidad/ELECTROPERU/ELECTROPERU-CH%20MANTARO%20G1%2CG2%2CG3%2CG4%2CG5%2CG6%20Y%20G7.pdf" target="_blank">Archivo</a> | <a href="http://fileapp.coes.org.pe/home/download?url=Operaci%C3%B3n%2FCaracteristica%20del%20SEIN%2FFicha%20T%C3%A9cnica%2FCurvas%20de%20Capabilidad/ELECTROPERU/ELECTROPERU-CH%20MANTARO%20G1%2CG2%2CG3%2CG4%2CG5%2CG6%20Y%20G7.pdf" target="_blank">Archivo</a> | <a href="http://fileapp.coes.org.pe/home/download?url=Operaci%C3%B3n%2FCaracteristica%20del%20SEIN%2FFicha%20T%C3%A9cnica%2FCurvas%20de%20Capabilidad%2FHIDROMARA%C3%91ON%2FHIDROMARA%C3%91ON_CH%20MARA%C3%91ON%20G1-G2-G3.pdf" target="_blank">Archivo</a> | <a href="http://fileapp.coes.org.pe/home/download?url=Operaci%C3%B3n%2FCaracteristica%20del%20SEIN%2FFicha%20T%C3%A9cnica%2FCurvas%20de%20Capabilidad%2FHIDROMARA%C3%91ON%2FHIDROMARA%C3%91ON_CH%20MARA%C3%91ON%20G1-G2-G3.pdf" target="_blank">Archivo</a> | <a href="http://fileapp.coes.org.pe/home/download?url=Operaci%C3%B3n%2FCaracteristica%20del%20SEIN%2FFicha%20T%C3%A9cnica%2FCurvas%20de%20Capabilidad%2FHIDROMARA%C3%91ON%2FHIDROMARA%C3%91ON_CH%20MARA%C3%91ON%20G1-G2-G3.pdf" target="_blank">Archivo</a> | <a href="http://fileapp.coes.org.pe/home/download?url=Operaci%C3%B3n%2FCaracteristica%20del%20SEIN%2FFicha%20T%C3%A9cnica%2FCurvas%20de%20Capabilidad%2FENEL%20GENERACI%C3%93N%20PERU%2FENEL%20GENERACION%20PERU_CH%20MATUCANA%20G1-G2.pdf" target="_blank">Archivo</a> | <a href="http://fileapp.coes.org.pe/home/download?url=Operaci%C3%B3n%2FCaracteristica%20del%20SEIN%2FFicha%20T%C3%A9cnica%2FCurvas%20de%20Capabilidad%2FENEL%20GENERACI%C3%93N%20PERU%2FENEL%20GENERACION%20PERU_CH%20MATUCANA%20G1-G2.pdf" target="_blank">Archivo</a> | NO | NO | <a href="http://fileapp.coes.org.pe/home/download?url=Operaci%C3%B3n%2FCaracteristica%20del%20SEIN%2FFicha%20T%C3%A9cnica%2FCurvas%20de%20Capabilidad%2FENEL%20GENERACI%C3%93N%20PERU%2FENEL%20GENERACION%20PERU_CH%20MOYOPAMPA%20G1-G2.pdf" target="_blank">Archivo</a> | <a href="http://fileapp.coes.org.pe/home/download?url=Operaci%C3%B3n%2FCaracteristica%20del%20SEIN%2FFicha%20T%C3%A9cnica%2FCurvas%20de%20Capabilidad%2FENEL%20GENERACI%C3%93N%20PERU%2FENEL%20GENERACION%20PERU_CH%20MOYOPAMPA%20G1-G2.pdf" target="_blank">Archivo</a> | <a href="http://fileapp.coes.org.pe/home/download?url=Operaci%C3%B3n%2FCaracteristica%20del%20SEIN%2FFicha%20T%C3%A9cnica%2FCurvas%20de%20Capabilidad%2FENEL%20GENERACI%C3%93N%20PERU%2FENEL%20GENERACION%20PERU_CH%20MOYOPAMPA%20G3.pdf" target="_blank">Archivo</a> |  |  | Si | Si | Si | Si | Si | Si | No | No | No | No | No | No | <a href="http://fileapp.coes.org.pe/home/download?url=Operaci%C3%B3n%2FCaracteristica%20del%20SEIN%2FFicha%20T%C3%A9cnica%2FCurvas%20de%20Capabilidad/SINERSA/SINERSA-CH%20POECHOS%20I%20G1%20G2.pdf" target="_blank">Archivo</a> | <a href="http://fileapp.coes.org.pe/home/download?url=Operaci%C3%B3n%2FCaracteristica%20del%20SEIN%2FFicha%20T%C3%A9cnica%2FCurvas%20de%20Capabilidad/SINERSA/SINERSA-CH%20POECHOS%20I%20G1%20G2.pdf" target="_blank">Archivo</a> | <a href="http://fileapp.coes.org.pe/home/download?url=Operaci%C3%B3n%2FCaracteristica%20del%20SEIN%2FFicha%20T%C3%A9cnica%2FCurvas%20de%20Capabilidad/SINERSA/SINERSA-CH%20POECHOS%20II%20G1%20G2.pdf" target="_blank">Archivo</a> | <a href="http://fileapp.coes.org.pe/home/download?url=Operaci%C3%B3n%2FCaracteristica%20del%20SEIN%2FFicha%20T%C3%A9cnica%2FCurvas%20de%20Capabilidad/SINERSA/SINERSA-CH%20POECHOS%20II%20G1%20G2.pdf" target="_blank">Archivo</a> | <a href="http://fileapp.coes.org.pe/home/download?url=Operaci%C3%B3n%2FCaracteristica%20del%20SEIN%2FFicha%20T%C3%A9cnica%2FCurvas%20de%20Capabilidad%2FAGUA%20AZUL%2FEMPRESA%20ELECTRICA%20AGUA%20AZUL_CH%20POTRERO%20G1-G2.pdf" target="_blank">Archivo</a> | <a href="http://fileapp.coes.org.pe/home/download?url=Operaci%C3%B3n%2FCaracteristica%20del%20SEIN%2FFicha%20T%C3%A9cnica%2FCurvas%20de%20Capabilidad%2FAGUA%20AZUL%2FEMPRESA%20ELECTRICA%20AGUA%20AZUL_CH%20POTRERO%20G1-G2.pdf" target="_blank">Archivo</a> | <a href="http://fileapp.coes.org.pe/home/download?url=Operaci%C3%B3n%2FCaracteristica%20del%20SEIN%2FFicha%20T%C3%A9cnica%2FCurvas%20de%20Capabilidad/ELECTRICA%20SANTA%20ROSA/ELECTRICA%20SANTA%20ROSA-CH%20PURMACANA%20G1.pdf" target="_blank">Archivo</a> |  |  | <a href="http://fileapp.coes.org.pe/home/download?url=Operaci%C3%B3n%2FCaracteristica%20del%20SEIN%2FFicha%20T%C3%A9cnica%2FCurvas%20de%20Capabilidad%2FENGIE%2FENGIE-CH%20QUITARACSA%20G1-G2.pdf" target="_blank">Archivo</a> | <a href="http://fileapp.coes.org.pe/home/download?url=Operaci%C3%B3n%2FCaracteristica%20del%20SEIN%2FFicha%20T%C3%A9cnica%2FCurvas%20de%20Capabilidad%2FENGIE%2FENGIE-CH%20QUITARACSA%20G1-G2.pdf" target="_blank">Archivo</a> |  | <a href="http://fileapp.coes.org.pe/home/download?url=Operaci%C3%B3n%2FCaracteristica%20del%20SEIN%2FFicha%20T%C3%A9cnica%2FCurvas%20de%20Capabilidad/ELECTROPERU/ELECTROPERU-CH%20RESTITUCION%20G1%2CG2%20Y%20G3.pdf" target="_blank">Archivo</a> | <a href="http://fileapp.coes.org.pe/home/download?url=Operaci%C3%B3n%2FCaracteristica%20del%20SEIN%2FFicha%20T%C3%A9cnica%2FCurvas%20de%20Capabilidad/ELECTROPERU/ELECTROPERU-CH%20RESTITUCION%20G1%2CG2%20Y%20G3.pdf" target="_blank">Archivo</a> | <a href="http://fileapp.coes.org.pe/home/download?url=Operaci%C3%B3n%2FCaracteristica%20del%20SEIN%2FFicha%20T%C3%A9cnica%2FCurvas%20de%20Capabilidad/ELECTROPERU/ELECTROPERU-CH%20RESTITUCION%20G1%2CG2%20Y%20G3.pdf" target="_blank">Archivo</a> |  |  |  |  | <a href="http://fileapp.coes.org.pe/home/download?url=Operaci%C3%B3n%2FCaracteristica%20del%20SEIN%2FFicha%20T%C3%A9cnica%2FCurvas%20de%20Capabilidad%2FEGEJUNIN%2FEGEJUNIN%20_%20CH%20RUNATULLO%20II%20%20G1-G2.pdf" target="_blank">Archivo</a> | <a href="http://fileapp.coes.org.pe/home/download?url=Operaci%C3%B3n%2FCaracteristica%20del%20SEIN%2FFicha%20T%C3%A9cnica%2FCurvas%20de%20Capabilidad%2FEGEJUNIN%2FEGEJUNIN%20_%20CH%20RUNATULLO%20II%20%20G1-G2.pdf" target="_blank">Archivo</a> | <a href="http://fileapp.coes.org.pe/home/download?url=Operaci%C3%B3n%2FCaracteristica%20del%20SEIN%2FFicha%20T%C3%A9cnica%2FCurvas%20de%20Capabilidad%2FEGEJUNIN%2FEGEJUNIN%20_CH%20RUNATULLO%20III%20%20G1-G2.pdf" target="_blank">Archivo</a> | <a href="http://fileapp.coes.org.pe/home/download?url=Operaci%C3%B3n%2FCaracteristica%20del%20SEIN%2FFicha%20T%C3%A9cnica%2FCurvas%20de%20Capabilidad%2FEGEJUNIN%2FEGEJUNIN%20_CH%20RUNATULLO%20III%20%20G1-G2.pdf" target="_blank">Archivo</a> | NO | <a href="http://fileapp.coes.org.pe/home/download?url=Operaci%C3%B3n%2FCaracteristica%20del%20SEIN%2FFicha%20T%C3%A9cnica%2FCurvas%20de%20Capabilidad/SAN%20GABAN/SAN%20GABAN%20-CH%20SAN%20GABAN%20II%20G1%20Y%20G2.pdf" target="_blank">Archivo</a> | <a href="http://fileapp.coes.org.pe/home/download?url=Operaci%C3%B3n%2FCaracteristica%20del%20SEIN%2FFicha%20T%C3%A9cnica%2FCurvas%20de%20Capabilidad/SAN%20GABAN/SAN%20GABAN%20-CH%20SAN%20GABAN%20II%20G1%20Y%20G2.pdf" target="_blank">Archivo</a> | NO | <a href="http://fileapp.coes.org.pe/home/download?url=Operaci%C3%B3n%2FCaracteristica%20del%20SEIN%2FFicha%20T%C3%A9cnica%2FCurvas%20de%20Capabilidad%2FLUZ%20DEL%20SUR%2FLUZ%20DEL%20SUR_CH%20SANTA%20TERESA%20G1-G2.pdf" target="_blank">Archivo</a> | <a href="http://fileapp.coes.org.pe/home/download?url=Operaci%C3%B3n%2FCaracteristica%20del%20SEIN%2FFicha%20T%C3%A9cnica%2FCurvas%20de%20Capabilidad%2FLUZ%20DEL%20SUR%2FLUZ%20DEL%20SUR_CH%20SANTA%20TERESA%20G1-G2.pdf" target="_blank">Archivo</a> | <a href="http://fileapp.coes.org.pe/home/download?url=Operaci%C3%B3n%2FCaracteristica%20del%20SEIN%2FFicha%20T%C3%A9cnica%2FCurvas%20de%20Capabilidad%2FCHINANGO%2FCHINANGO_CH%20YANANGO%20G1.pdf" target="_blank">Archivo</a> | <a href="http://fileapp.coes.org.pe/home/download?url=Operaci%C3%B3n%2FCaracteristica%20del%20SEIN%2FFicha%20T%C3%A9cnica%2FCurvas%20de%20Capabilidad/ELECTRICA%20YANAPAMPA/ELECTRICA%20YANAPAMPA-CH%20YANAPAMPA%20G1%2CG2%2CG3.pdf" target="_blank">Archivo</a> | <a href="http://fileapp.coes.org.pe/home/download?url=Operaci%C3%B3n%2FCaracteristica%20del%20SEIN%2FFicha%20T%C3%A9cnica%2FCurvas%20de%20Capabilidad/ELECTRICA%20YANAPAMPA/ELECTRICA%20YANAPAMPA-CH%20YANAPAMPA%20G1%2CG2%2CG3.pdf" target="_blank">Archivo</a> | <a href="http://fileapp.coes.org.pe/home/download?url=Operaci%C3%B3n%2FCaracteristica%20del%20SEIN%2FFicha%20T%C3%A9cnica%2FCurvas%20de%20Capabilidad/ELECTRICA%20YANAPAMPA/ELECTRICA%20YANAPAMPA-CH%20YANAPAMPA%20G1%2CG2%2CG3.pdf" target="_blank">Archivo</a> | <a href="http://fileapp.coes.org.pe/home/download?url=Operaci%C3%B3n%2FCaracteristica%20del%20SEIN%2FFicha%20T%C3%A9cnica%2FCurvas%20de%20Capabilidad%2FHUARA%20POWER%20GROUP%2FHUAURA%20POWER%20GROUP_CH%20YARUCAYA%20G1-G2.pdf" target="_blank">Archivo</a> | <a href="http://fileapp.coes.org.pe/home/download?url=Operaci%C3%B3n%2FCaracteristica%20del%20SEIN%2FFicha%20T%C3%A9cnica%2FCurvas%20de%20Capabilidad%2FHUARA%20POWER%20GROUP%2FHUAURA%20POWER%20GROUP_CH%20YARUCAYA%20G1-G2.pdf" target="_blank">Archivo</a> | <a href="http://fileapp.coes.org.pe/home/download?url=Operaci%C3%B3n%2FCaracteristica%20del%20SEIN%2FFicha%20T%C3%A9cnica%2FCurvas%20de%20Capabilidad/STATKRAFT/STATKRAFT-CH%20YAUPI%20G1-G2-G3.pdf" target="_blank">Archivo</a> | <a href="http://fileapp.coes.org.pe/home/download?url=Operaci%C3%B3n%2FCaracteristica%20del%20SEIN%2FFicha%20T%C3%A9cnica%2FCurvas%20de%20Capabilidad/STATKRAFT/STATKRAFT-CH%20YAUPI%20G1-G2-G3.pdf" target="_blank">Archivo</a> | <a href="http://fileapp.coes.org.pe/home/download?url=Operaci%C3%B3n%2FCaracteristica%20del%20SEIN%2FFicha%20T%C3%A9cnica%2FCurvas%20de%20Capabilidad/STATKRAFT/STATKRAFT-CH%20YAUPI%20G1-G2-G3.pdf" target="_blank">Archivo</a> | <a href="http://fileapp.coes.org.pe/home/download?url=Operaci%C3%B3n%2FCaracteristica%20del%20SEIN%2FFicha%20T%C3%A9cnica%2FCurvas%20de%20Capabilidad/STATKRAFT/STATKRAFT-CH%20YAUPI%20G4-G5.pdf" target="_blank">Archivo</a> | <a href="http://fileapp.coes.org.pe/home/download?url=Operaci%C3%B3n%2FCaracteristica%20del%20SEIN%2FFicha%20T%C3%A9cnica%2FCurvas%20de%20Capabilidad/STATKRAFT/STATKRAFT-CH%20YAUPI%20G4-G5.pdf" target="_blank">Archivo</a> | <a href="http://fileapp.coes.org.pe/home/download?url=Operaci%C3%B3n%2FCaracteristica%20del%20SEIN%2FFicha%20T%C3%A9cnica%2FCurvas%20de%20Capabilidad/ENGIE/ENGIE-CH%20YUNCAN%20%20G1-G2-G3.pdf" target="_blank">Archivo</a> | <a href="http://fileapp.coes.org.pe/home/download?url=Operaci%C3%B3n%2FCaracteristica%20del%20SEIN%2FFicha%20T%C3%A9cnica%2FCurvas%20de%20Capabilidad/ENERSUR/ENERSUR-CH%20YUNCAN%20%20G1-G2-G3.pdf" target="_blank">Archivo</a> | <a href="http://fileapp.coes.org.pe/home/download?url=Operaci%C3%B3n%2FCaracteristica%20del%20SEIN%2FFicha%20T%C3%A9cnica%2FCurvas%20de%20Capabilidad/ENERSUR/ENERSUR-CH%20YUNCAN%20%20G1-G2-G3.pdf" target="_blank">Archivo</a> | <a href="http://fileapp.coes.org.pe/home/download?url=Operaci%C3%B3n%2FCaracteristica%20del%20SEIN%2FFicha%20T%C3%A9cnica%2FCurvas%20de%20Capabilidad/HIDROCA%C3%91ETE/HIDROCA%C3%91ETE-CH%20NUEVA%20IMPERIAL%20G1.pdf" target="_blank">Archivo</a> | <a href="http://fileapp.coes.org.pe/home/download?url=Operaci%C3%B3n%2FCaracteristica%20del%20SEIN%2FFicha%20T%C3%A9cnica%2FCurvas%20de%20Capabilidad%2FHIDROELECTRICA%20SANTA%20CRUZ%2FHIDROELECTRICA%20SANTA%20CRUZ-CH%20HUASAHUASI%20%20I%20G1-G2.pdf" target="_blank">Archivo</a> | <a href="http://fileapp.coes.org.pe/home/download?url=Operaci%C3%B3n%2FCaracteristica%20del%20SEIN%2FFicha%20T%C3%A9cnica%2FCurvas%20de%20Capabilidad%2FHIDROELECTRICA%20SANTA%20CRUZ%2FHIDROELECTRICA%20SANTA%20CRUZ-CH%20HUASAHUASI%20%20I%20G1-G2.pdf" target="_blank">Archivo</a> | <a href="http://fileapp.coes.org.pe/home/download?url=Operaci%C3%B3n%2FCaracteristica%20del%20SEIN%2FFicha%20T%C3%A9cnica%2FCurvas%20de%20Capabilidad%2FHIDROELECTRICA%20SANTA%20CRUZ%2FHIDROELECTRICA%20SANTA%20CRUZ-CH%20HUASAHUASI%20%20%20II%20G1-G2.pdf" target="_blank">Archivo</a> | <a href="http://fileapp.coes.org.pe/home/download?url=Operaci%C3%B3n%2FCaracteristica%20del%20SEIN%2FFicha%20T%C3%A9cnica%2FCurvas%20de%20Capabilidad%2FHIDROELECTRICA%20SANTA%20CRUZ%2FHIDROELECTRICA%20SANTA%20CRUZ-CH%20HUASAHUASI%20%20%20II%20G1-G2.pdf" target="_blank">Archivo</a> |  | <a href="http://fileapp.coes.org.pe/home/download?url=Operaci%C3%B3n%2FCaracteristica%20del%20SEIN%2FFicha%20T%C3%A9cnica%2FCurvas%20de%20Capabilidad%2FEGEHUALLAGA%2FEMPRESA%20DE%20GENERACION%20HUALLAGA_PCH%20CHAGLLA%20G1-G2.pdf" target="_blank">Archivo</a> | <a href="http://fileapp.coes.org.pe/home/download?url=Operaci%C3%B3n%2FCaracteristica%20del%20SEIN%2FFicha%20T%C3%A9cnica%2FCurvas%20de%20Capabilidad%2FHIDROELECTRICA%20SANTA%20CRUZ%2FHIDROELECTRICA%20SANTA%20CRUZ-CH%20SANTA%20CRUZ%20%20I%20G1-G2.pdf" target="_blank">Archivo</a> | <a href="http://fileapp.coes.org.pe/home/download?url=Operaci%C3%B3n%2FCaracteristica%20del%20SEIN%2FFicha%20T%C3%A9cnica%2FCurvas%20de%20Capabilidad%2FHIDROELECTRICA%20SANTA%20CRUZ%2FHIDROELECTRICA%20SANTA%20CRUZ-CH%20SANTA%20CRUZ%20%20I%20G1-G2.pdf" target="_blank">Archivo</a> | <a href="http://fileapp.coes.org.pe/home/download?url=Operaci%C3%B3n%2FCaracteristica%20del%20SEIN%2FFicha%20T%C3%A9cnica%2FCurvas%20de%20Capabilidad%2FHIDROELECTRICA%20SANTA%20CRUZ%2FHIDROELECTRICA%20SANTA%20CRUZ-%20CH%20SANTA%20CRUZ%20II%20G1-G2.pdf" target="_blank">Archivo</a> | <a href="http://fileapp.coes.org.pe/home/download?url=Operaci%C3%B3n%2FCaracteristica%20del%20SEIN%2FFicha%20T%C3%A9cnica%2FCurvas%20de%20Capabilidad%2FHIDROELECTRICA%20SANTA%20CRUZ%2FHIDROELECTRICA%20SANTA%20CRUZ-%20CH%20SANTA%20CRUZ%20II%20G1-G2.pdf" target="_blank">Archivo</a>
| 3.6 | Capacidad de |  | 3.6.1 | Capacitiva | 3.6.1.1 | En mínimo técnico |  | [MVAr] | 5 | 5 | 4 |  |  |  |  | 3.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | [5 empty] | 91 | 91 | 91 | 55.1 | 55.1 | [12 empty] | 2.1 | 2.1 | 2.1 |  |  |  | 45 | 45 | 1 | 1 | 103.2 | 103.2 | 4 | 4 |  |  |  |  | 4 | 4 | 1.5 | 1.5 | 53.4 | 53.4 |  | 15 | 15 | 15 | 15 | [11 empty] | 12.99 | 12.99 | 12.99 | 92 | 2 | 2 | 2 | 2 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |  |  |  | 15 | 15 |  |  | 7.5 | 7.5 | 7.5 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [6 empty] | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 1.2 | [5 empty] | -42.10 | -38.80 |  | 59.4 | 59.4 | 59.4 |  |  | 7.70 | 7.70 | 0 | 0 |  |  |  | N.A. | N.A. |  | -43.28 | -43.28 | 24 |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | [7 empty] | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24
|  | generación |  |  |  | 3.6.1.2 | Al 50 % de la potencia efectiva |  | [MVAr] | [7 empty] | 3.19 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 6.4 | [5 empty] | 91 | 91 | 91 | 62.6 | 62.6 |  |  | 0.653 | 0.653 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |  |  | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 41.325 | 41.325 | 41.325 | 5.439 |  |  | 41 | 41 | 1.5 | 1.5 | 90.12 | 90.12 | 4 | 4 |  |  |  |  | 11 | 11 | 1.5 | 1.5 | 50.67 | 50.67 | 0.34 | 40 | 40 | 40 | 40 | [11 empty] | 12.99 | 12.99 | 12.99 | 84 | 2 | 2 | 2 | 2 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |  |  |  | 30 | 30 |  |  | 10 | 10 | 11 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | [6 empty] | 2.85 | 2.85 | 1.2 | 1.2 | [5 empty] | -27 | -28.90 |  | 59.4 | 59.4 | 59.4 |  |  | 5.60 | 5.60 | -0.3 | -0.3 |  |  |  | 19.05 | 19.05 |  | -39.24 | -39.24 | 30 |  |  |  | 3.62 | 3.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | [7 empty] | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16
|  | reactiva |  |  |  | 3.6.1.3 | Al 100 % de la potencia efectiva |  | [MVAr] | 7.37 | 7.37 | 0.75 | -5 | -5 |  |  | 2.75 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 5.82 | 8.24 | 3.49 | 2 | [5 empty] | 91 | 91 | 91 | 35.5 | 35.5 |  |  | 0.493 | 0.493 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 16 | 16 | 2.592 | 2.592 | 2.592 | 21.375 | 21.375 | 21.375 | 3.859 |  |  | 67.2 | 67.2 | 3 | 3 | 55.2 | 55.2 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | 10 | 10 | 3 | 3 | 29.67 | 29.67 | 0.26 | 40 | 40 | 40 | 40 | [11 empty] | 12.99 | 12.99 | 12.99 | 52 | 2 | 2 | 2 | 2 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |  |  |  | 30 | 30 |  |  | 13 | 13 | 11 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 0.76 | 0.76 |  |  |  |  | 4.75 | 4.75 | 2.2 | 2.2 | [5 empty] | -7.80 | -10.60 |  | 41.3 | 41.3 | 41.3 |  |  | 4.73 | 4.73 | -0.85 | -0.85 |  |  |  | 31 | 31 |  | -28 | -28 | 18 |  |  |  | 3.07 | 3.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | [7 empty] | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05
|  |  |  | 3.62 | Inductiva | 3.6.2.1 | En mínimo técnico |  | [MVAr] | [8 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  | 8.4 | [5 empty] | 106 | 106 | 106 | 11.3 | 11.3 | [12 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  |  | 43.5 | 43.5 | 1.88 | 1.88 | 76.8 | 76.8 | 4 | 4 |  |  |  |  | 4 | 4 | 1.5 | 1.5 | 38.3 | 38.3 |  | 15 | 15 | 15 | 15 | [11 empty] | 10.52 | 10.52 | 10.52 | 82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |  |  |  | 15 | 15 |  |  | 7.5 | 7.5 | 7.5 |  |  | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | [6 empty] | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 1.2 | [5 empty] | 38.10 | 35.10 |  | 64 | 64 | 64 |  |  | 7.92 | 7.92 | 0 | 0 |  |  |  | N.A. | N.A. |  | 34.62 | 34.62 | 30 |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | [7 empty] | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96
[6 empty] | 3.6.2.2 | Al 50 % de la potencia efectiva |  | [MVAr] | [7 empty] | 4 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 18.55 | 18.55 | 18.55 | 7.6 | [5 empty] | 106 | 106 | 106 | 5.4 | 5.4 |  |  | 0.691 | 0.691 | 0.187 | 0.187 | 0.187 |  |  | 3.708 | 3.708 | 3.708 | 38.475 | 38.475 | 38.475 | 5.829 |  |  | 23 | 23 | 2.55 | 2.55 | 70.8 | 70.8 | 4 | 4 |  |  |  |  | 15 | 15 | 1.5 | 1.5 | 16 | 16 |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [11 empty] | 10.52 | 10.52 | 10.52 | 77.4 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 |  |  |  | 30 | 30 |  |  | 10 | 10 | 12 |  |  | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | [6 empty] | 2.85 | 2.85 | 1.2 | 1.2 | [5 empty] | 34.30 | 33.10 |  | 64 | 64 | 64 |  |  | 6.93 | 6.93 | 0.20 | 0.20 |  |  |  | 19.05 | 19.05 |  | 32.89 | 32.89 | 22 |  |  |  | 8.22 | 8.22 | 10.46 | 10.46 | 10.46 | 10.46 | 10.46 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | [7 empty] | 2.7 | 2.70 | 2.7 | 2.7
[6 empty] | 3.6.2.3 | Al 100 % de la potencia efectiva |  | [MVAr] | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 10 | 10 |  |  | 2.72 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 5.82 | 8.24 | 3.49 | 2 | [5 empty] | 106 | 106 | 106 | 27.1 | 27.1 |  |  | 0.534 | 0.534 | 0.159 | 0.159 | 0.159 | 2.6 | 2.6 | 2.791 | 2.791 | 2.791 | 11.4 | 11.4 | 11 | 4.045 |  |  | 42 | 42 | 4.5 | 4.5 | 51.6 | 51.6 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | 14 | 14 | 3 | 3 | 28 | 28 |  | 50 | 50 | 50 | 50 | [11 empty] | 10.52 | 10.52 | 10.52 | 63 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |  |  |  | 30 | 30 |  |  | 21 | 21 | 18 |  |  | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 5.7 | 5.7 | 2.2 | 2.2 | [5 empty] | 28.10 | 26 |  | 49.5 | 49.5 | 49.5 |  |  | 4.73 | 4.73 | 0.66 | 0.66 |  |  |  | 34.9 | 34.9 |  | 28 | 28 | 26 |  |  |  | 6.46 | 6.46 | 10.46 | 10.46 | 10.46 | 10.46 | 10.46 | 16 | 16 | 16 | [7 empty] | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35
| 3.7 | Tensión |  | 3.7.1 | Generación | 3.7.1.1 | Nominal |  | [kV] | 10.5 | 10.5 | 10.5 | [14 empty] | 10 | [5 empty] | 13.80 | 13.80 | 13.80 | 13.8 | 13.8 | 13.80 | 13.80 | 5.25 | 4.16 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 5.25 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 |  |  | 13.8 | 13.8 | [6 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 13.8 | 13.8 |  | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |  |  | 4.16 | 4.16 | [5 empty] | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 13.8 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 12.5 | 12.5 |  |  | 10 | 10 | 10 | 4.16 | 4.16 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | [8 empty] | 10 | 10 | 10 | 10.00 |  | 2.3 | 2.3 | 13.8 | 13.8 |  | 13.8 | 13.8 | 13.8 |  |  | 13.8 | 13.8 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | 13.8 | 13.8 | 10 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 |  |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 6.3
[6 empty] | 3.7.1.2 | Mínima |  | [kV] | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 9.8 | 9.8 |  |  | 3.95 | 12.48 | 12.48 | 12.48 | 12.48 | 12.48 | 12.48 | 9 | 9 | 9 | 9.5 | [5 empty] | 12.42 | 12.42 | 12.42 | 12.42 | 12.42 | 12.42 | 12.42 | 4.9875 | 5.415 | 5 | 5 | 5 | 4.9875 | 4.9875 | 4.9875 | 4.9875 | 4.9875 | 13.11 | 13.11 | 13.11 | 4.9875 |  |  | 13.2 | 13.2 | 9.3 | 9.3 | 13.1 | 13.1 | 10.3 | 10.3 |  |  |  |  | 9.5 | 9.5 | 8.5 | 8.5 | 13.11 | 13.11 | 2 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 9 | 9 | [9 empty] | 14.72 | 14.72 | 14.72 | 13.11 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13.11 | 13.11 | 13.11 | 11.8 | 11.8 | 0.66 |  | 9.5 | 9.5 | 9.5 |  |  | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 5 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 5 | 5 | 9.5 | 9.5 | 9.50 | 9.50 |  |  |  | 12.04 | 12.40 |  | 13 | 13 | 13 | 5.67 | 5.67 | 13.11 | 13.11 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 0.1 | 13.14 | 13.14 | 2 | 13.1 | 13.1 | 8.5 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 12.42 | 12.42 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.11 | 13.11 | 13.11 |  | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |  | 5.67 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.07
[6 empty] | 3.7.1.3 | Máxima |  | [kV] | 11 | 11 | 11 | 10.5 | 10.5 |  |  | 4.37 | 14.48 | 14.48 | 14.48 | 14.48 | 14.48 | 14.48 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | [5 empty] | 15.18 | 15.18 | 15.18 | 14.49 | 14.49 | 15.18 | 15.18 | 5.5125 | 5.985 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.512 | 5.512 | 5.5125 | 5.5125 | 5.5125 | 14.49 | 14.49 | 14.49 | 5.512 |  |  | 13.8 | 13.8 | 10.7 | 10.7 | 14.5 | 14.5 | 10.8 | 10.8 |  |  |  |  | 10.5 | 10.5 | 11.6 | 11.6 | 14.49 | 14.49 | 3.7 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 11 | 11 | [9 empty] | 12.83 | 12.83 | 12.83 | 14.49 | 7 | 7 | 7 | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14.49 | 14.49 | 14.49 | 13.1 | 13.1 | 0.7 | 0.7 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |  |  | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 5.7 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 13 | 13 | 10.5 | 10.5 | 10.50 | 10.50 |  |  |  | 14.70 | 14.90 |  | 14 | 14 | 14 | 6.93 | 6.93 | 14.49 | 14.49 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 0.5 | 14.49 | 14.49 | 3.6 | 14.5 | 14.5 | 10.5 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 15.18 | 15.18 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14.49 | 14.49 | 14.49 |  | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |  | 6.615 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53
|  |  |  | 3.7.2 | Excitación | 3.7.2.1 | Mínima de excitación VDC |  | [V] | 54 | 54 | 95 | 130 | 130 |  |  | 67.45 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 133 | 133 | 133 | [9 empty] | 165 | 165 | 254 | 254 | 104.5 | 42.75 | 104.5 | 104.5 | 104.5 | 87.4 |  | 74.1 | 74.1 | 74.1 | 114.95 | 114.95 | 114.95 | 165 |  |  | 105 | 105 | 95 | 95 |  |  | 70 | 70 |  |  |  |  | 140 | 140 | 32.7 | 32.7 | 73 | 73 |  | 290 | 290 | 290 | 290 | 24 | 24 | [9 empty] | 144 | 144 | 144 | 95.5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 260 | 260 |  |  | 600 | 600 | 600 |  |  | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | [6 empty] | 109.15 | 108.15 | 29.8 | 29.8 | 46.4 | 46.4 |  |  |  | 18.60 | 26.40 |  | 180 | 180 | 180 | 23.3 | 23.3 | 32.60 | 32.60 | 29.28 | 29.28 | 28 | 28 |  |  |  |  | 151 | 151 | 100 | 12 | 12 | 12 | 30.80 | 30.80 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | s/d | s/d | s/d |  | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 21.8
[6 empty] | 3.7.2.2 | Máxima de excitación VDC |  | [V] |  |  |  | 170 | 170 |  |  | 74.55 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 147 | 147 | 147 | [6 empty] | 282 | 282 | 282 | 329 | 329 |  |  | 115.5 | 47.25 | 115.5 | 115.5 | 115.5 | 96.4 |  | 81.9 | 81.9 | 81.9 | 127.05 | 127.05 | 127.05 | 210 |  |  | 119 | 119 | 105 | 105 | 192 | 192 | 90 | 90 |  |  |  |  | 180 | 180 | 90 | 90 | 193 | 193 |  | 305 | 305 | 305 | 305 | 78 | 78 | [9 empty] | 192 | 192 | 192 | 252 | 140 | 140 | 140 | 140 | 234 | 234 | 234 | 260 | 260 | 260 | 260 | 59.8 | 59.8 | 59.8 | 300 | 300 |  |  | 625 | 625 | 625 |  |  | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 115 | 110 | 110 | 56 | 68 | 68 | 126.85 | 126.85 | 80.1 | 80.1 | 111.5 | 111.5 |  |  |  | 147.90 | 155.30 |  | 284 | 284 | 284 | 62.2 | 62.2 | 82.60 | 82.60 | 53 | 53 | 85 | 85 |  | 150 | 150 |  |  |  | 318 | 60 | 60 | 60 | 99 | 99 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | s/d | s/d | s/d |  | 125 | 125 | 125 | 125 |  | 72.4 | 120 | 120 | 120 | 120
|  |  |  | 3.7.3 | Servicios | 3.7.3.1 | Mínima |  | [V] | 0.36 | 0.36 | 0.36 | [14 empty] | 380 | [5 empty] | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 414 | 414 | 380 | 380 | [14 empty] | 0.36 | 0.36 | 0.23 - 5% | 0.23 - 5% | [10 empty] | 0.22 | 0.22 | 0.43 | 0.43 | 361 | 361 |  | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | [14 empty] | 0.38 | [11 empty] | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.22 | 0.22 |  |  | 0.22 | 0.22 | 0.22 | [18 empty] | 360.00 | 0.36 |  |  |  | 0.456 | 0.456 | [6 empty] | 380.00 | 380.00 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |  |  |  |  | 0.36 | 0.36 | 0.23 - 10% | [5 empty] | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | [9 empty] | 0.414
[5 empty] | Auxiliares | 3.7.3.2 | Máxima |  | [V] | 0.4 | 0.4 | 0.4 | [14 empty] | 420 | [5 empty] | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 460 | 460 | 420.00 | 420.00 | [14 empty] | 0.44 | 0.44 | 0.23 + 5% | 0.23 + 5% | [10 empty] | 10 | 10 | 0.45 | 0.45 | 400 | 400 |  | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | [14 empty] | 0.38 | [11 empty] | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 12.5 | 12.5 |  |  | 10 | 10 | 10 | [18 empty] | 420.00 | 0.42 |  |  |  | 0.504 | 0.504 | [6 empty] | 420.00 | 420.00 | 0.237 | 0.237 | 0.237 | 0.237 |  |  |  |  | 0.44 | 0.44 | 0.23 + 10% | [5 empty] | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | [9 empty] | 0.460
| 3.8 | Factor de Potencia | [7 empty] | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.72 | 0.72 |  |  | 0.9 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.9 | [8 empty] | 0.9 | 0.9 |  |  | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.8 |  |  | 0.85 | 0.85 |  |  | 0.9 | 0.9 | 0.85 | 0.85 |  |  |  |  | 0.7 | 0.7 | [5 empty] | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | [11 empty] | 0.9 | 0.9 | 0.9 |  | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.75 | 0.75 |  |  | 0.7 | 0.7 | 0.7 |  |  | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | [10 empty] | 0.9 | 0.9 | [6 empty] | 0.85 | 0.85 | 0.85 | [9 empty] | 0.85 | 0.85 |  |  |  | 0.85 |  |  |  | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9
| 3.9 | Arranque en negro (Black Start) | [6 empty] | [si/no] | Si | Si | Si | Si | Si |  |  | No | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | No | [8 empty] | no | no |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Si | Si | Si | Si |  |  | SI | SI | No | No | si | si | SI | SI |  |  |  |  | SI | SI | No | No |  |  | Si | SI | SI | SI | SI | NO | NO | [9 empty] | Si | Si | Si | no | Si | Si | Si | Si | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Si | Si | Si | SI | SI | Si | Si | SI | SI | SI |  |  | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | No | No | No | No | No | No | [6 empty] | NO | NO | NO | [8 empty] | Si | SI | SI | Si | Si | si | SI | Si | Si | Si | SI | SI | Si | Si | Si | Si | Si | No | No | No |  | Si | Si | Si | Si |  | SI (10min) | Si | Si | Si | Si
| 3.1 | Parámetros (reactancias y |  |  | 3.10.1 | Reactancia transitoria de eje directo (X'd) |  |  |  | 0.27 | 0.27 |  | 0.28 | 0.28 |  |  | 0.325 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.28 | [5 empty] | 0.352 | 0.352 | 0.352 | 0.3 | 0.30 | 0.280 | 0.280 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |  | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.2574 | 0.2574 | 0.2574 | 0.32 | 0.39 | 0.39 | 0.28 | 0.28 | 0.44 | 0.44 | 0.31 | 0.31 | 0.35 | 0.35 |  |  |  |  | 0.29 | 0.29 | 0.27936 | 0.27936 | 0.993 | 0.993 |  | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.243 | 0.243 | 0.262 | 0.262 | [5 empty] | 0.1476 | 0.1476 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.272 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.272 | 0.272 | 0.272 | 0.272 | 0.3295 | 0.3295 | 0.3295 | 0.3448 | 0.3448 | 0.3448 | 0.24 | 0.24 |  |  | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.262 | 0.262 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | [6 empty] | 0.4 | 0.4 |  |  | 0.390 | 0.390 |  | 0.262 | 0.262 | 0.2260 | 0.2260 |  | 0.2959 | 0.2959 | 0.2959 |  |  | 0.280 | 0.280 | 35.8 ohm | 35.8 ohm | 35.8 ohm | 35.8 ohm |  | 0.26 | 0.26 |  | 0.3390 | 0.339 | 0.37 |  |  |  | 0.3116 | 0.3116 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.33 | 0.33 | [9 empty] | 0.29
|  | constantes de tiempo) y |  |  | 3.10.2 | Reactancia subtransitoria de eje directo (X''d) |  |  |  | 0.19 | 0.19 |  | 0.19 | 0.19 |  |  | 0.21 | 0.218 | 0.218 | 0.218 | 0.218 | 0.218 | 0.218 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | [5 empty] | 0.261 | 0.261 | 0.261 | 0.20 | 0.20 | 0.180 | 0.180 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |  | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.1706 | 0.1706 | 0.1706 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.241 | 0.241 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.22 | 0.22 |  |  |  |  | 0.18 | 0.18 | 0.18126 | 0.18126 | 0.297 | 0.297 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.166 | 0.166 | 0.262 | 0.262 | [5 empty] | 0.1476 | 0.1476 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.216 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.233 | 0.233 | 0.233 | 0.233 | 0.2092 | 0.2092 | 0.2092 | 0.24020 | 0.24020 | 0.24020 | 0.18 | 0.18 |  |  | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.262 | 0.262 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 18.0 | 18.0 | 18.0 |  |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.12 | 0.12 | 0.260 | 0.260 |  | 0.262 | 0.262 | 0.1418 | 0.1418 |  | 0.2083 | 0.2083 | 0.2083 |  |  | 0.180 | 0.180 | 25.5 ohm | 25.5 ohm | 25.5 ohm | 25.5 ohm |  | 0.18 | 0.18 |  | 0.2750 | 0.2750 | 0.224 |  |  |  | 0.1987 | 0.1987 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | [9 empty] | 0.19
|  | Constante de Inercia de los |  |  | 3.10.3 | Reactancia de armadura de secuencia negativa (X2) | [6 empty] | 0.34 | 0.34 |  |  | 0.235 | 0.254 | 0.254 | 0.254 | 0.254 | 0.254 | 0.254 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.2 | [5 empty] | 0.245 | 0.245 | 0.245 | 0.21 | 0.21 | 0.200 | 0.200 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2544 | 0.2544 | 0.2544 | 0.26 | 0.21 | 0.21 |  |  | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.23 | [15 empty] | 0.163 | 0.163 | 0.292 | 0.292 | [5 empty] | 0.16434 | 0.16434 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.211 |  |  |  |  | 0.2124 | 0.2124 | 0.2124 | 0.2124 | 0.2092 | 0.2092 | 0.2092 | 0.26820 | 0.26820 | 0.26820 | [7 empty] | 0.292 | 0.292 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 18.0 | 18.0 | 18.0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.13 | 0.13 | 0.280 | 0.280 |  | 0.292 | 0.292 | 0.1552 | 0.1552 |  | 0.224 | 0.224 | 0.224 |  |  | 0.200 | 0.200 | 28.8 ohm | 28.8 ohm | 28.8 ohm | 28.8 ohm |  | 0.2 | 0.2 |  | 0.2529 | 0.2529 |  |  |  |  | 0.2155 | 0.2155 | 0.237 | 0.237 | 0.237 | 0.237 | 0.237 | [9 empty] | 0.21
|  | generadores, requeridos para |  |  | 3.10.4 | Reactancia de armadura de secuencia cero (X0) | [6 empty] | 0.1 | 0.1 |  |  | 0.125 | 0.107 | 0.107 | 0.107 | 0.107 | 0.107 | 0.107 |  |  |  | 0.11 | [5 empty] | 0.110 | 0.110 | 0.110 | 0.08 | 0.08 | 0.060 | 0.060 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2724 | 0.2724 | 0.2724 | 0.12 | 0.14 | 0.14 |  |  | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | [8 empty] | 0.087 | 0.087 | [5 empty] | 0.05 | 0.05 | 0.179 | 0.179 | [5 empty] | 0.1008 | 0.1008 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.103 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.1198 | 0.1198 | 0.1198 | 0.1198 | 0.1089 | 0.1089 | 0.1089 | 0.1248 | 0.1248 | 0.1248 | [7 empty] | 0.179 | 0.179 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.100 | 0.100 |  | 0.179 | 0.179 | 0.0681 | 0.0681 |  | 0.1304 | 0.1304 | 0.1304 |  |  | 0.060 | 0.060 | 14.9 ohm | 14.9 ohm | 14.9 ohm | 14.9 ohm |  | 0.09 | 0.09 |  | 0.1756 | 0.1756 |  |  |  |  | 0.1147 | 0.1147 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | [9 empty] | 0.06
|  | realizar estudios de estado |  |  | 3.10.5 | Cte. tiempo transitoria de eje directo en cortocircuito (T'd) |  |  |  | 1.3 | 1.3 |  | 1 | 1 |  |  | 0.88 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.67 | [5 empty] | 2.910 | 2.910 | 2.910 | 2.2 | 2.2 | 0.394 | 0.394 | [10 empty] | 1.59 | 1.59 | 1.59 |  | 3.8 | 3.8 |  |  | 1.87 | 1.87 | 2.11 | 2.11 | 1.6 | 1.6 | [6 empty] | 711.983 | 711.983 | 2.062 | 2.062 | [5 empty] | 0.29 | 0.29 | [9 empty] | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.81 |  |  |  |  | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | [21 empty] | 1.2 | 1.2 |  |  | 0.726 | 0.726 |  |  |  | 1.8125 | 1.8125 |  | 1.6 | 1.6 | 1.6 |  |  | 0.394 | 0.394 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 |  | 1.7 | 1.7 |  | 2.0565 | 2.0565 |  |  |  |  | 0.39 | 0.39 | [14 empty] | 0.2731
|  | estacionario y dinámico. |  |  | 3.10.6 | Cte. de tiempo transitoria de eje en cuadratura a circuito abierto (T'qo) | [26 empty] | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | [34 empty] | 0.15 | 0.15 | [55 empty] | 0 | 0 |  |  | - |  |  |  |  | 0.1750 | 0.1750 | [8 empty] | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |  |  |  |  | - | - | [20 empty] | 0.659
[5 empty] | 3.10.7 | Cte. tiempo subtransitoria eje en cuadratura a circuito abierto (T''qo) | [26 empty] | 0.246 | 0.246 | 0.246 | 0.23 | 0.23 | 0.293 | 0.293 | [14 empty] | 0.29 | 0.29 | 0.196 | 0.196 |  |  | 0.01 | 0.01 | [6 empty] | 0.07 | 0.07 |  |  | 0.049 | 0.049 |  | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.14 | 0.14 | [12 empty] | 0.329 |  |  |  |  | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.07 | 0.07 |  |  | 0.07 | 0.07 | 0.07 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  | - |  |  |  |  | 0.1595 | 0.1595 | [6 empty] | 0.293 | 0.293 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |  |  |  |  | - | - | 0.12 |  |  |  | 0.18 | 0.18 | [14 empty] | 0.113
[5 empty] | 3.10.8 | Constante de tiempo de la componente de segundo armonico de cortocircuito (Ta) | [6 empty] | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 0.197 | 0.197 | 0.197 | 0.197 | 0.197 | 0.197 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | [6 empty] | 0.410 | 0.410 | 0.410 | 0.24 | 0.24 | 0.097 | 0.097 | [14 empty] | 0.25 | 0.25 |  |  | 0.17 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | 0.14 | 0.14 | [6 empty] | 115.765 | 115.765 | 0.239 | 0.239 | [16 empty] | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.278 | [11 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [21 empty] | 0 | 0 |  |  | 0.134 | 0.134 |  |  |  | 0.2246 | 0.2246 |  | 0.169 | 0.169 | 0.169 |  |  | 0.097 | 0.097 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  | 2.6025 | 2.6025 |  |  |  |  | 0.10 | 0.10 | [14 empty] | 0.094
[5 empty] | 3.10.9 | Reactancia de Potier | [11 empty] | 0.297 | 0.297 | 0.297 | 0.297 | 0.297 | 0.297 |  |  |  | 0.177 | [8 empty] | 0.20 | 0.20 | [16 empty] | 0.28 | 0.28 | [16 empty] | 0.24 | 0.24 | [19 empty] | 0.225 |  |  |  |  | 0.2391 | 0.2391 | 0.2391 | 0.2391 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.1237 | 0.1237 | 0.1237 | [21 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0.11 | 0.1100 |  | 0.185 | 0.185 | 0.185 | [12 empty] | 1.35 | 1.35 | [20 empty] | 0.196
[5 empty] | 3.10.10 | Reactancia de dispercion | [29 empty] | 0.13 | 0.13 | [18 empty] | 0.11 | 0.11 | [10 empty] | 0.11 | 0.11 |  |  | 0.1211 | 0.1211 |  | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | [19 empty] | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |  |  |  | 0.11 | 0.11 |  |  | 0.13 | 0.13 | 0.13 | [14 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0.0782 | 0.0782 |  | 0.13 | 0.13 | 0.13 | [12 empty] | 0.18 | 0.18 | 0.115 | [19 empty] | 0.120
[5 empty] | 3.10.11 | Momento de inercia del conjunto maquina electrica, excitatriz y turbina |  |  |  | 128 | 128 | 234.8 | 167 /180 | 168 /180 |  |  |  | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 213 | 213 | 213 | 25 | [5 empty] | 1777.96 | 1777.96 | 1777.96 | 1668 | 1668 | 2719.827 | 2719.827 | [10 empty] | 321 | 321 | 321 |  | 316 | 316 |  |  | 64 | 64 | [10 empty] | 21615 | 21615 | 326 | 326 |  | 588 | 588 | 588 | 588 | [11 empty] | 220 | 220 | 220 | 1700 | 551.506228363636 | 551.506228363636 | 551.506228363636 | 551.506228363636 |  |  |  |  | 1850 | 1850 | 1850 | 7.905 | 7.905 | 7.905 |  |  |  |  | 250 | 250 | 250 |  |  | 98.6461370181818 | 98.6461370181818 | 98.6461370181818 | 98.6461370181818 | 98.6461370181818 | 98.6461370181818 | [6 empty] | 120 | 120 | [10 empty] | 5657 | 5657 | 5657 |  |  | 2719.83 | 2719.83 | [5 empty] | 500 | 500 |  | 900.177 | 900.177 |  |  |  |  | 5.143 | 5.143 | 230.71 | 230.71 | 230.71 | 230.71 | 230.71 | [9 empty] | 2.6
[5 empty] | 3.10.12 | Resistencia de armadura sec. Positiva (Ra) | [6 empty] | 0.002915 | 0.002915 |  |  |  | 3.19209199747952E-03 | 3.19209199747952E-03 | 3.19209199747952E-03 | 3.19209199747952E-03 | 3.19209199747952E-03 | 3.19209199747952E-03 | 0.003336 | 0.003336 | 0.003336 | 0.04 | [8 empty] | 0.0015 | 0.0015 | [12 empty] | 3.17265280403277E-03 | 3.17265280403277E-03 | 3.17265280403277E-03 |  | 0.006 | 0.006 | [6 empty] | 3.65170068027211E-03 | 3.65170068027211E-03 |  |  |  |  | 0.40992 | 0.40992 |  |  | 0.088 | 0.088 |  | 0.002176 | 0.002176 | 0.002176 | 0.002176 | [14 empty] | 0.0031 Ohm |  |  |  |  | 0.100819155639572 | 0.100819155639572 | 0.100819155639572 | 0.100819155639572 | 0.100819155639572 | 0.100819155639572 | 0.100819155639572 |  |  |  | 0.39936 | 0.39936 |  |  | 0.408 | 0.408 | 0.408 | [14 empty] | 0.047737 | 0.047737 | [10 empty] | 2.03234877126654E-03 | 2.03234877126654E-03 | 2.03234877126654E-03 | [9 empty] | 2.50412203318631E-03 | 2.50412203318631E-03 |  | 0.0104(Ohms) | 0.0104(ohms) | [20 empty] | 0.203
[5 empty] | 3.10.13 | Relación de potencia de cortocircuito |  |  |  | 1 | 1 |  | 0.8 | 0.8 |  |  |  | 0.958 | 0.958 | 0.958 | 0.958 | 0.958 | 0.958 |  |  |  | 0.727 | [5 empty] | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.10 | 1.10 | [12 empty] | 0.84 | 0.84 | 0.84 | [7 empty] | 0.96618 | 0.96618 | [17 empty] | 0.66 | 0.7602 | [17 empty] | 1.025 | 1.025 | 1.025 | 1.025 | 1.045 | 1.045 | 1.045 | [33 empty] | 1.1230 |  |  | 1.1 | 1.1 | 1.1 | [9 empty] | 0.91 | 0.91 |  | 1.01 | 1.01
[5 empty] | 3.10.14 | S(1.0) | [6 empty] | 0.05 | 0.05 |  |  |  | 0.126288659793814 | 0.126288659793814 | 0.126288659793814 | 0.126288659793814 | 0.126288659793814 | 0.126288659793814 | [12 empty] | 0.13 | 0.13 | [12 empty] | 5.88235294117647E-02 | 5.88235294117647E-02 | 5.88235294117647E-02 |  |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  | 0.121222222222222 | 0.121222222222222 | [26 empty] | 0.246268656716418 | 0.246268656716418 | 0.246268656716418 | [9 empty] | 5.21235521235521E-02 | 5.21235521235521E-02 | 5.21235521235521E-02 | [7 empty] | 0.166666666666667 | 0.166666666666667 | 0.166666666666667 | [26 empty] | 7.57894736842105E-02 | 7.57894736842105E-02 | 7.57894736842105E-02 | [9 empty] | 0.219512195121951 | 0.219512195121951 |  | - | - | 0.103
[5 empty] | 3.10.15 | S(1.2) | [6 empty] | 0.25 | 0.25 |  |  |  | 0.374732334047109 | 0.374732334047109 | 0.374732334047109 | 0.374732334047109 | 0.374732334047109 | 0.374732334047109 | [12 empty] | 0.77 | 0.77 | [12 empty] | 0.252032520325203 | 0.252032520325203 | 0.252032520325203 |  |  |  | 0.68 | 0.68 |  |  |  |  | 0.338678101985644 | 0.338678101985644 | [26 empty] | 0.798717908232545 | 0.798717908232545 | 0.798717908232545 | [9 empty] | 0.246774193548387 | 0.246774193548387 | 0.246774193548387 | [7 empty] | 0.333333333333333 | 0.333333333333333 | 0.333333333333333 | [26 empty] | 0.294843049327354 | 0.294843049327354 | 0.294843049327354 | [9 empty] | 0.69 | 0.69 |  | - | - | 0.4167
[5 empty] | 3.10.16 | Cte. tiempo subtransitoria eje en cuadratura en cortocircuito (T''q)
[5 empty] | 3.10.17 | Sobrefrecuencia |  |  |  | No | No | No | [14 empty] | NO | [28 empty] | 61.5 | 61.5 | [12 empty] | 62.3 | 62.3 | [76 empty] | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | [6 empty] | 61 (T=3s) |  |  |  | 63.00 | 63.00
[5 empty] | 3.10.18 | Cte. tiempo transitoria de eje cuadratura en cortocircuito (T'q) | [26 empty] | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | [34 empty] | 0.04 | 0.04 | [82 empty] | - | - | [20 empty] | ----
[5 empty] | 3.10.19 | Corriente de excitación en vacio a tensión 1.0 p.u. | [20 empty] | 73.6 | [30 empty] | 170 | 170 | [10 empty] | 3.43 | 3.43 | 420 | 420 | [16 empty] | 680 | 680 | 680 | 910.3 | [35 empty] | 235 | 235 | [7 empty] | 486 | [9 empty] | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 |  |  |  |  | 555 | 555 | [20 empty] | 3.8
[5 empty] | 3.10.20 | Corriente de excitación en vacio a tensión 1.2 p.u. | [20 empty] | 105 | [42 empty] | 4.89 | 4.89 | 690 | 690 | [19 empty] | 1350 | [35 empty] | 361 | 361 | [7 empty] | 735 | [9 empty] | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 |  |  |  |  | 807 | 807 | [20 empty] | 10.77
[5 empty] | 3.10.21 | Resistencia de armadura de secuencia negativa (R2) | [29 empty] | 0.007 | 0.0070 | [34 empty] | 0.019 | 0.019 | [7 empty] | 0.04656 | 0.04656 | [5 empty] | 0.05068 | 0.05068 |  |  |  | 0.9808 |  |  |  |  | 1.3169502205419 | 1.3169502205419 | 1.3169502205419 | 1.3169502205419 | 1.3169502205419 | 1.3169502205419 | 1.3169502205419 | [10 empty] | 0.04453 | 0.04453 | [12 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0.04453 | 0.04453 | 0.0093 | 0.0093 |  | 0.0314 | 0.0314 | 0.0314 |  |  |  |  | 5960 Mohm | 5960 Mohm | 5960 Mohm | 5960 Mohm |  |  |  |  | 1.47 | 1.47 |  |  |  |  | 0.02 | 0.02 | [14 empty] | 0.032
[5 empty] | 3.10.22 | Resistencia de neutro (reflejada al estator:3*Rn) | [10 empty] | 0.8 (ohm) | 653.52140625 | 653.52140625 | 653.52140625 | 653.52140625 | 653.52140625 | 653.52140625 | [14 empty] | 2571.000 | 2571.000 | [10 empty] | 475.897920604915 | 475.897920604915 | 475.897920604915 | 1219.04761904762 | [21 empty] | 2692.8 | 2692.8 | 2692.8 | 2692.8 |  |  | 9 (ohm) | 9 (ohm) | [10 empty] | 0.9796 |  |  |  |  | 2268.43100189036 | 2268.43100189036 | 2268.43100189036 | 2268.43100189036 | 2268.43100189036 | 2268.43100189036 | 2268.43100189036 |  |  |  | 4300.8 | 4300.8 |  |  | 2340 | 2340 | 2340 | 4.8 (ohm) | 4.8 (ohm) | 0 | 0 | 0 | 18.9272211720227 | 18.9272211720227 | 18.9272211720227 | [6 empty] | 0 | 0 | 577 (ohm) | 577 (ohm) | [8 empty] | 1299.62192816635 | 1299.62192816635 | 1299.62192816635 |  |  |  |  | 5860 Mohm | 5860 Mohm | 5860 Mohm | 5860 Mohm |  |  |  |  | 3.7 | 3.7 | [20 empty] | 1309
[5 empty] | 3.10.23 | Reactancia de neutro (reflejada al estator:3*Xn) | [86 empty] | 0.9781 | [35 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | N.A. | N.A. | [20 empty] | 0
[5 empty] | 3.10.24 | Cte. de tiempo subtransitoria de eje directo a circuito abierto (T''do) | [6 empty] | 0.04 | 0.04 | [18 empty] | 0.107 | 0.107 | 0.107 | 0.12 | 0.12 | 0.026 | 0.026 | [14 empty] | 0.2 | 0.2 | 0.034 | 0.034 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  | 0.064 | 0.064 |  |  | 0.0639 | 0.0639 |  | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | [12 empty] | 0.9802 |  |  |  |  | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.117 | 0.117 | 0.117 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.053 | 0.053 |  |  | 0.06 | 0.06 | 0.06 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  | 2.117 | 2.117 |  |  |  | 0.0619 | 0.0619 |  | 7.52890062409986E-02 | 7.52890062409986E-02 | 7.52890062409986E-02 |  |  | 0.026 | 0.026 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |  | - | - | 0.049 |  |  |  | 0.04 | 0.04 | [14 empty] | 0.0243
[5 empty] | 3.10.25 | Constante de inercia del conjunto maquina electrica, excitatriz y turbina |  |  |  | 6.49333028571429 | 6.49333028571429 | 6.07039374971429 | 3.22821818181818 | 3.22821818181818 |  |  | 4.8 | 1.493 | 1.493 | 1.493 | 1.493 | 1.493 | 1.493 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 1.6 | [8 empty] | 3.25 | 3.25 | 1.096 | 1.096 | [6 empty] | 1.6 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 1.6 |  |  | 2.63 | 2.63 | [10 empty] | 1.61 | 1.61 |  |  | 6.7 | 6.7 |  | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | [11 empty] | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 4.05 | 2.93554210480883 | 2.93554210480883 | 2.93554210480883 | 2.93554210480883 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 |  |  |  | 2.9 | 2.9 |  |  | 3.5 | 3.5 | 3.5 |  |  | 3.24348498515782 | 3.24348498515782 | 3.24348498515782 | 3.24348498515782 | 3.24348498515782 | 3.24348498515782 | [16 empty] | 2.7 |  | 3.7576 | 3.7576 | 3.7576 |  |  | 1.096 | 1.096 | [5 empty] | 2.8533161519685 | 2.8533161519685 |  | 2.772 | 2.772 | 2.16 |  |  |  | 1.33 | 1.33 | 264 | 264 | 2.64 | 2.64 | 264
[5 empty] | 3.10.26 | Reactancia sincrónica de eje en cuadratura (Xq) |  |  |  | 0.58 | 0.58 |  | 0.75 | 0.75 |  |  | 0.8 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.9 | [5 empty] | 0.724 | 0.724 | 0.724 | 0.63 | 0.63 | 1.290 | 1.290 | [10 empty] | 0.78 | 0.78 | 0.78 |  | 0.91 | 0.91 | 0.75 | 0.75 | 0.65 | 0.65 | 0.72 | 0.72 | 0.77 | 0.77 |  |  |  |  | 0.7 | 0.7 | 0.63248 | 0.63248 | 0.636 | 0.636 |  | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 1.763 | 1.763 | [9 empty] | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.668 |  |  |  |  | 0.7024 | 0.7024 | 0.7024 | 0.7024 | 0.7083 | 0.7083 | 0.7083 | 1.5334 | 1.5334 | 1.5334 | 0.78 | 0.78 |  |  | 0.8 | 0.8 | 0.8 | [14 empty] | 0.67 | 0.67 | 0.98 | 0.98 | 1.100 | 1.100 |  |  |  | 0.6359 | 0.6359 |  | 0.5679 | 0.5679 | 0.5679 |  |  | 1.29 | 1.29 | 186.9 ohm | 186.9 ohm | 189.6 ohm | 189.6 ohm |  | 0.78 | 0.78 |  | 0.48 | 0.48 | 0.835 |  |  |  | 1.4880 | 1.4880 |  |  |  | 0.68 | 0.68 | [9 empty] | 1.39
[5 empty] | 3.10.27 | Reactancia transitoria de eje cuadratura (X'q) | [26 empty] | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -- | -- | [22 empty] | 0.72 | 0.72 | [8 empty] | 0.63248 | 0.63248 | 0.636 | 0.636 | [5 empty] | 1.763 | 1.763 | [12 empty] | 0.668 |  |  |  |  | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 1.5334 | 1.5334 | 1.5334 | [25 empty] | - | [7 empty] | 0.65 | 0.65 | 0.65 |  |  |  |  | 186.9 ohm | 186.9 ohm | 189.6 ohm | 189.6 ohm |  |  |  |  | N.A. | N.A. |  |  |  |  | 1.4880 | 1.4880 | [14 empty] | --
[5 empty] | 3.10.28 | Cte. de tiempo transitoria de eje directo a circuito abierto (T'do) |  |  |  | 4.7 | 4.7 |  | 5 | 5 |  |  | 3.5 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 3.6 | [5 empty] | 8.640 | 8.640 | 8.640 | 9.2 | 9.2 | 1.842 | 1.842 | [10 empty] | 7.87 | 7.87 | 7.87 |  | 12.5 | 12.5 | 8.53 | 8.53 | 5.2 | 5.2 | 7.51 | 7.51 | 4.9 | 4.9 |  |  |  |  | 5.33 | 5.33 | 3.927 | 3.927 |  |  |  | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 2.14 | 2.14 | [9 empty] | 5.81 | 5.81 | 5.81 | 9.07 |  |  |  |  | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 1.860 | 1.860 | 1.860 | 5.33 | 5.33 |  |  | 5.33 | 5.33 | 5.33 | [14 empty] | 3.8 | 3.8 | [7 empty] | 7.8825 | 7.8825 |  | 5.5 | 5.5 | 5.5 |  |  | 1.842 | 1.842 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 |  | 8.5 | 8.5 |  | 6.5 | 6.5 | 8.116 |  |  |  | 1.90 | 1.90 | [14 empty] | 1.3323
[5 empty] | 3.10.29 | Reactancia subtransitoria de eje cuadratura (X''q) |  |  |  | 0.21 | 0.21 |  | 0.4 | 0.4 |  |  | 0.26 | 0.222 | 0.222 | 0.222 | 0.222 | 0.222 | 0.222 |  |  |  | 0.22 | [5 empty] | 0.228 | 0.228 | 0.228 | 0.22 | 0.22 | 0.220 | 0.220 | [10 empty] | 0.3377 | 0.3377 | 0.3377 |  | 0.17 | 0.17 |  |  |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | [6 empty] | 0.19 | 0.19 | 0.207 | 0.207 | [5 empty] | 0.201 | 0.201 | [9 empty] | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.207 |  |  |  |  | 0.2212 | 0.2212 | 0.2212 | 0.2212 | 0.2231 | 0.2231 | 0.2231 | 0.3036 | 0.3036 | 0.3036 | [21 empty] | 0.27 | 0.27 |  |  | 0.30 | 0.300 |  |  |  | 0.1713 | 0.1713 |  | 0.2378 | 0.2378 | 0.2378 |  |  | 0.220 | 0.220 | 33 ohm | 33 ohm | 33 ohm | 33 ohm |  | 0.23 | 0.23 |  | 0.28 | 0.28 |  |  |  |  | 0.2363 | 0.2363 |  |  |  | 0.25 | 0.25 | [9 empty] | 0.23
[5 empty] | 3.10.30 | Resistencia de armadura de secuencia cero (R0) | [29 empty] | 0.0029 | 0.0029 | [16 empty] | 0.006 | 0.006 | [16 empty] | 0.0076 | 0.0076 | [7 empty] | 28.07158 | 28.07158 | [5 empty] | 22.62469 | 22.62469 |  |  |  | 0.0078 Ohm | [21 empty] | 40.62309 | 40.62309 | [12 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 40.62309 | 40.62309 | 0.0018 | 0.0018 |  | 0.0056 | 0.0056 | 0.0056 | [12 empty] | 0.022(ohms) | 0.022(ohms) |  |  |  |  | 0.01 | 0.01 | [14 empty] | 0.005
[5 empty] | 3.10.31 | Cte. tiempo subtransitoria de eje directo en cortocircuito (T''d) | [6 empty] | 0.04 | 0.04 |  |  | 0.03 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.028 | [5 empty] | 0.079 | 0.079 | 0.079 | 0.07 | 007 | 0.017 | 0.017 | [10 empty] | 0.047 | 0.047 | 0.047 |  | 0.120 | 0.120 |  |  | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | [6 empty] | 16.789 | 16.789 | 0.043 | 0.043 | [5 empty] | 0.01 | 0.01 | [9 empty] | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.098 |  |  |  |  | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.0747 | 0.0747 | 0.0747 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | [21 empty] | 0.04 | 0.04 |  |  | 0.018 | 0.018 |  |  |  | 0.0388 | 0.0388 |  | 0.053 | 0.053 | 0.053 |  |  | 0.017 | 0.017 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |  | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  | 0.03 | 0.03 | [14 empty] | 0.016
[5 empty] | 3.10.32 | Reactancia sincrónica de eje directo (Xd) |  |  |  | 0.97 | 0.97 |  | 1.35 | 1.35 |  |  | 1.3 | 1.1718 | 1.1718 | 1.1718 | 1.1718 | 1.1718 | 1.1718 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.5 | [5 empty] | 1.044 | 1.044 | 1.044 | 1 | 1 | 1.310 | 1.310 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |  | 1.25 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.275 | 1.275 | 1.275 | 1.3 | 1.41 | 1.41 | 1.319 | 1.319 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.07 | 1.07 |  |  |  |  | 1.38 | 1.38 | 1.32011 | 1.32011 | 0.993 | 0.993 |  | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.808 | 1.808 | 1.2 | 1.2 | [5 empty] | 1.2 | 1.2 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.023 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.036 | 1.036 | 1.036 | 1.036 | 1.064 | 1.064 | 1.064 | 1.5524 | 1.5524 | 1.5524 | 1.2 | 1.2 |  |  | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.2 | 1.2 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 105.0 | 105.0 | 105.0 |  |  |  | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1.14 | 1.140 |  | 1.2 | 1.2 | 0.83 | 0.83 |  | 1.0171 | 1.0171 | 1.0171 |  |  | 1.31 | 1.31 | 189.7 ohm | 189.7 ohm | 189.7 ohm | 189.7 ohm |  | 1.19 | 1.19 |  | 1.166 | 1.166 | 1.533 |  |  |  | 1.6320 | 1.6320 | 1.027 | 1.027 | 1.027 | 1.09 | 1.09 | [9 empty] | 1.42
| 3.11 | Diagramas de Bloques del Sistema de Excitación y Regulación de Tensión y Estabilizador de | [7 empty] | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Sistemas de Potencia, así como los limitadores de sobre y subexcitación. Indicando los valores de
los parámetros de ganancias y constantes de tiempo, límites y otros requeridos para los análisis transitorios.
Nota: Los valores definitivos de 3,10 y 3,11 corresponderán a los obtenidos en las pruebas de puesta en servicio, donde sea aplicable
4 | OTROS
| 4.1 | Tasa de salida forzada | [6 empty] | [%]
| 4.2 | Programa de mantenimiento mayor y menor con un horizonte de 12 meses | [7 empty] | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
| 4.3 | Regulador de velocidad de la máquina (Si/No) | [102 empty] | Si | Si | Si | [25 empty] | Si | Si | [27 empty] | Si | Si
|  | 4.3.1 | Trabaja en modo [Automático/Manual] | [14 empty] | Automático | Automático | Automático | Automático | Automático | Automático | manual | manual | automatica | [78 empty] | Automático | Automático | Automático | [54 empty] | Automático | Automático
|  | 4.3.2 | Modo de control en [Carga Frecuencia/Potencia Constante] | [13 empty] | no | Carga-frecuencia | Carga-frecuencia | Carga-frecuencia | Carga-frecuencia | Carga-frecuencia | Carga-frecuencia | si | si | si | no | [77 empty] | Carga Frecuencia | Carga Frecuencia | Carga Frecuencia
|  | 4.3.3 | La banda de variación de frecuencia (Banda Muerta) | [5 empty] | [Hz] | [7 empty] | 60 Hz ±1.2 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 60 Hz ±3.0 | 60 Hz ±3.0 | 60 Hz ±1.2 | 60 Hz ±3.0 | [5 empty] | 18m | 18m | 18m | [69 empty] | 0.003 | 0.003 | 0.003
|  | 4.3.4 | Estatismo | 4.3.4.1 | Valor actual |  |  |  | [%] | 3 | 3 | 3 | 2.4 | 2.4 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | [5 empty] | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |  |  | - | [9 empty] | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 4 | 4 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  | 3 | 3 | No tiene reg.velocidad | No tiene reg.velocidad | 6 | 6 |  | 1.05 | 1.5 | 1.05 | 1.5 | 5 | 5 | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 2.8 | 2.8 |  |  | 4 | 4.5 | 5 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | [9 empty] | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 6 | 6 |  | 5 | 5 | 4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 5.0 | 5.0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 |  | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  | 0.05 | 25 | 25 | 25 | 25
|  |  |  | 4.3.4.2 | Valor en sistemas aislados |  |  |  | [%] | [14 empty] | 5 | 5 | 2 | [63 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | [60 empty] | 1 | 1
|  |  |  | 4.3.4.3 | Rango de variación |  |  |  | [%] | 0-6 | 0-6 | 0-6 | 0-5 | 0-5 |  |  |  | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0 - 6 | 0 - 6 | 0 - 6 | 0 - 6 | [22 empty] | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 |  |  | 0 - 6 | 0 - 6 |  |  |  |  | Sin variación | Sin variación |  |  |  |  | 0 - 6 | 0 - 6 | No tiene reg.velocidad | No tiene reg.velocidad | 0-10 | 0-10 |  | 0 - 6 | 0 - 6 | 0 - 6 | 0 - 6 | [11 empty] | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 1 a 10 |  |  |  |  | 0.1-6 | 0.1-6 | 0.1-6 | 0.1-6 | 0.1-6 | 0.1-6 | 0.1-6 |  |  |  | 0 - 6 | 0 - 6 |  |  | 0 - 6 | 0 - 6 | 0 - 6 | [23 empty] | 0-12 | 0-12 |  | 0-8 | 0-8 | 0-8 | [9 empty] | 0-6 | 0-6 |  | 20 | 20 | 0 - 6 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 2 a 5 | 2 a 5 | [5 empty] | 0-15 | 0-15 | 0-15 |  | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  | 0-10 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100