## CENTRAL_TERMOELECTRICA
| TIPO CENTRAL | [6 empty] | Termoeléctrica | Termoeléctrica | Termoeléctrica | Termoeléctrica | Termoeléctrica | Termoeléctrica | Termoeléctrica | Termoeléctrica | Termoeléctrica | Termoeléctrica | Termoeléctrica | Termoeléctrica | Termoeléctrica | Termoeléctrica | Termoeléctrica | Termoeléctrica | Termoeléctrica | Termoeléctrica | Termoeléctrica | Termoeléctrica | Termoeléctrica | Termoeléctrica | Termoeléctrica | Termoeléctrica | Termoeléctrica | Termoeléctrica | Termoeléctrica | Termoeléctrica | Termoeléctrica | Termoeléctrica | Termoeléctrica | Termoeléctrica | Termoeléctrica | Termoeléctrica | Termoeléctrica | Termoeléctrica | Termoeléctrica | Termoeléctrica | Termoeléctrica | Termoeléctrica | Termoeléctrica | Termoeléctrica | Termoeléctrica | Termoeléctrica | Termoeléctrica | Termoeléctrica
| EMPRESA | [6 empty] | FENIX POWER PERÚ | TERMOSELVA | ADINELSA ADN | ELECTRO ORIENTE | SAN GABAN | EGESUR | EGESUR | ENGIE | ENGIE | EGASA | ELECTROPERU | PETRAMAS | ILLAPU ENERGY | ENGIE | ENGIE | EGESUR | ADINELSA ADN | KALLPA GENERACION | EMPRESA CONCESIONARIA ENERGIA LIMPIA SAC | KALLPA GENERACION | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | EGASA | EGASA | ELECTRO ORIENTE | ENGIE | TERMOCHILCA | SDF ENERGIA | EGASA | SAMAY I S.A. | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | INFRAESTRUCTURA Y ENERGIAS DEL PERU | INFRAESTRUCTURA Y ENERGIAS DEL PERU | SHOUGESA | ENEL GENERACION PERU S.A.A. | ENEL GENERACION PERU S.A.A. | SDE PIURA | ELECTRO ORIENTE | ELECTROPERU | ENEL GENERACION PERU S.A.A. | ELECTRO ORIENTE | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA
| CENTRAL | [6 empty] | CENTRAL TERMICA FENIX | C.T. AGUAYTIA | C.T. BAGUA GRANDE | C.T. BELLAVISTA | C.T. BELLAVISTA_2 (Man) | C.T. CALANA 123 | C.T. CALANA 4 | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. CHILINA DIESEL | C.T. EMERGENCIA PIURA | C.T. HUAYCOLORO | C.T. ILLAPU | C.T. ILO 1 | C.T. ILO 2 | C.T. INDEPENDENCIA | C.T. JAEN | C.T. KALLPA | C.T. LA GRINGA | C.T. LAS FLORES | C.T. MALACAS 1 | C.T. MALACAS 2 | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MOLLENDO DIESEL | C.T. MOLLENDO T | C.T. MOYOBAMBA | C.T. NEPI | CT OLLEROS | C.T. OQUENDO | C.T. PISCO | C.T. PUERTO BRAVO | C.T. RECKA | C.T. RESERVA FRIA DE GENERACION ETEN | C.T. RESERVA FRIA DE GENERACION TALARA | C.T. RESERVA FRIA PLANTA ILO | CT RF PTO MALDONADO | CT RF PUCALLPA | C.T. SAN NICOLAS | C.T. SANTA ROSA | C.T. SANTA ROSA II | C.T. Tablazo | C.T. TARAPOTO | C.T. TUMBES | C.T. VENTANILLA | C.T. YURIMAGUAS | PARAMONGA
1 | DATOS DE LA CENTRAL
| 1.1 | Código Central | [5 empty] | 13601 | 258 | 13955 | 12824 | 10817 | 1215 | 1308 | 11513 | 15785 | 1205 | 13383 | 13298 | 13567 | 1213 | 1217 | 12781 | 13956 | 11571 | 15112 | 12720 | 16926 | 275 | 13417 | 1214 | 1222 | 12826 | 16327 | 13656 | 11883 | 12607 | 15214 | 15107 | 14927 | 14908 | 13549 | 16290 | 16291 | 987 | 289 | 1066 | 13335 | 12825 | 1498 | 290 | 13243 | 12815
| 1.2 | Nombre Central | [5 empty] | CENTRAL TERMICA FENIX | C.T. AGUAYTIA | C.T. BAGUA GRANDE | C.T. BELLAVISTA | C.T. BELLAVISTA_2 (Man) | C.T. CALANA 123 | C.T. CALANA 4 | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. CHILINA DIESEL | C.T. EMERGENCIA PIURA | C.T. HUAYCOLORO | C.T. ILLAPU | C.T. ILO 1 | C.T. ILO 2 | C.T. INDEPENDENCIA | C.T. JAEN | C.T. KALLPA | C.T. LA GRINGA | C.T. LAS FLORES | C.T. MALACAS 1 | C.T. MALACAS 2 | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MOLLENDO DIESEL | C.T. MOLLENDO T | C.T. MOYOBAMBA | C.T. NEPI | CT OLLEROS | C.T. OQUENDO | C.T. PISCO | C.T. PUERTO BRAVO | C.T. RECKA | C.T. RESERVA FRIA DE GENERACION ETEN | C.T. RESERVA FRIA DE GENERACION TALARA | C.T. RESERVA FRIA PLANTA ILO | CT RF PTO MALDONADO | CT RF PUCALLPA | C.T. SAN NICOLAS | C.T. SANTA ROSA | C.T. SANTA ROSA II | C.T. Tablazo | C.T. TARAPOTO | C.T. TUMBES | C.T. VENTANILLA | C.T. YURIMAGUAS | PARAMONGA
| 1.3 | Número de unidades de generación | [6 empty] | 2 | [5 empty] | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 |  | 6 | 1 | 4 |  | 4 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |  | 1 | 3 | 11 | 22 | 4 | 4 |  | 1 |  | 2 | 3
| 1.4 | Tipo de Central | [6 empty] | TG | [5 empty] | CC |  | CC, GD | GD | GD |  | TV, TG, GD | TV | GD |  | CC |  | TG |  | TG |  | GD |  |  | TÉRMICA | TG | TG | TG |  | Turbo Gas |  |  | TG | Central Térmica | Central Térmica | TV, GD | TG |  | TG |  | GD | CC
| 1.5 | Combustible | [6 empty] | Gas | [5 empty] | Gas | Gas Natural | R500/Diesel | Diesel | Biogas | Gas Natural | Residual 500/Diesel | Carbón | Gas |  | Gas |  | Gas |  | Gas |  | R500 |  |  | DIESEL | Gas | Gas | Gas | Dual (Diesel B5 - Gas Natural) | BIODIESEL |  |  | Diesel B5 | Diesel B5 | Diesel B5 | Residual 500/Diesel | Gas/Diesel |  | Gas |  | Residual 6 | Gas/Diesel
| 1.6 | Modos de Operación | [13 empty] | Ciclo Combinado (TG41 TV42) | [17 empty] | CICLO SIMPLE | Ciclo simple |  |  | Ciclo Abierto | 1 |  |  |  | Motor Diesel | Motor Diesel
| 1.7 | Capacidad de los tanques o depósitos de almacenamiento del combustible |  |  |  |  | [gal] | [26 empty] | 16008826.00 |  |  |  |  | 3302161 |  |  |  | 346000 | 346000
| 1.8 | Valores de operación mínimos de la presión del suministro de gas |  |  |  |  | [bar] | [8 empty] | 40 | [18 empty] | 39 | [7 empty] | No aplica | No aplica
| 1.9 | Cuenta con sistema de control centralizado |  |  |  |  | [Si/No] | [8 empty] | si | [18 empty] | No | [7 empty] | Si | Sí
| 1.1 | Potencia | 1.10.1 | Efectiva |  |  | [MW] | [8 empty] | 114.04 | [17 empty] | 676.89 | 209.04272 |  |  | 616 | 181.32 |  |  |  | 18 | 40.60380
|  |  | 1.10.2 | Instalada |  |  | [MW] | 560 | [7 empty] | 110.90 | [9 empty] | 3.20 | [7 empty] | 719.00 | 210 |  |  | 616 |  |  |  |  | 18 | 40.15
|  |  | 1.10.3 | Instalada Aparente |  |  | [MVA] | 322 | [7 empty] | 135.93 | [9 empty] | 4 | [7 empty] | 846.00 | 210 |  |  | 928 |  |  |  |  | 25.09 | 50.182
|  |  | 1.10.4 | Nominal |  |  | [MW] | 560 | [7 empty] | 110.90 |  |  |  | 13.6 | [5 empty] | 3.20 |  |  | 12 |  |  |  |  | 676.89 | 210 |  |  | 616 |  |  |  |  | 18 | 40.15 | [8 empty] | 23
|  |  | 1.10.5 | Nominal aparente |  |  | [MVA] | 322 | [7 empty] | 135.93 |  |  |  | 17 | [5 empty] | 4 | [7 empty] | 796.00 | 210 |  |  | 928 |  |  |  |  | 25.09 | 50.182 | [8 empty] | 28.8
|  |  | 1.10.6 | Mínima |  |  | [MW] | 180 | [7 empty] | 64.00 |  |  |  | 4 |  |  | 4.5 |  |  | 1.6 | 100 |  | 1 |  |  |  |  | 420.00 | 150 |  |  | 368 | 70 |  |  |  | Por definir | 10.04 |  |  | 65 |  |  |  | 270
|  |  | 1.10.7 | Máxima |  |  | [MW] | 280 | [7 empty] | 114.04 |  |  |  | 13.846 |  |  | 22.7 |  |  | 3.2 | 192.4 | [6 empty] | 676.89 | 210 |  |  | 616 | 181.32 |  |  |  | 18 | 40.15 |  |  | 123.299 |  |  |  | 457
| 1.11 | Tensión | 1.11.1 | Generación | 1.11.1.1 | Mínima | [kV] | 17.10 | [7 empty] | 13.11 | [9 empty] | 0.43 | [7 empty] | 17.10 | 15.7 |  |  | 17.10 |  |  |  |  | 0.46 | 0.46
[5 empty] | 1.11.1.2 | Máxima | [kV] | 18.90 | [7 empty] | 14.49 | [9 empty] | 0.53 | [7 empty] | 18.90 | 17.3 |  |  | 18.90 |  |  |  |  | 0.50 | 0.50
|  |  | 1.11.2 | Excitación | 1.11.2.1 | Mínima de excitación VDC | [V] | 120 | [7 empty] | 70.00 | [9 empty] | 10 | [7 empty] | 292.50 | 97 |  |  | 55.99 |  |  |  |  | 12 | 12
[5 empty] | 1.11.2.2 | Máxima de excitación VDC | [V] | 350 | [7 empty] | 45.00 | [9 empty] | 40 | [7 empty] | 307.50 | 237 |  |  | 353.36 |  |  |  |  | 26 | 51.51
| 1.12 | Consumo de servicios auxiliares |  |  |  |  | [kW] | [8 empty] | 2040 |  |  |  | 100 | [18 empty] | 2000 |  |  |  |  | 0.00
| 1.13 | Diagramas unifilares de la central hasta la conexión al SEIN | [5 empty] | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO

## GENERADOR_TERMOELEC
| UNIDAD DE GENERACIÓN | [7 empty] | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | AGE_TG1 | AGE_TG2 | CHILCA1_TG11 | CHILCA1_TG12 | CHILCA1_TG13 | CHILCA1_TV | CHILCA2_TG41 | CHILCA2_TV42 | CHILTG_TG | CHI_SLZ12_SLZ1 | CHI_SLZ12_SLZ2 | Huay_G1 | Huay_G2 | Huay_G3 | ILLAPU TG1 | ILO1TV1_TV1 | ILO2_CARB_TV1 | INDEP_WAR1 | INDEP_WAR2 | INDEP_WAR3 | INDEP_WAR4 | KALLPATG1 | KALLPATG2 | KALLPATG3 | KALLPATV | Gringa_G1 | Gringa_G2 | TG1-LAS FLORES | TG6 | M_TG4 | MAPLE ETANOL_TV | MOLL123_GD1 | MOLL123_GD2 | MOLL123_GD3 | NEPI_TG41 | NEPI_TG42 | NEPI_TG43 | OLLEROS TG1 | OQUENDO_TG1 | PISCO_TG1 | PISCO_TG2 | PUERTO BRAVO TG1 | PUERTO BRAVO TG2 | PUERTO BRAVO TG3 | PUERTO BRAVO TG4 | TG1-01MKA10 | GT-1 | GT-2 | M_TG5 | PLANTAILO_TG1 | PLANTAILO_TG2 | PLANTAILO_TG3 | G1-G11 | G1-G22 | CUMMINS | SH_TV1 | SH_TV2 | SH_TV3 | TG7 WEST | UTI5 | UTI6 | TG8 SIEMENS | TABLAZO_TG1 | MAK1 | MAK2 | VENT_TG3 | VENT_TG4 | VENT_TV | TGV01
| EMPRESA | [7 empty] | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | EGASA | EGASA | EGASA | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | ILLAPU ENERGY | ENGIE | ENGIE | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGESUR | KALLPA GENERACION | KALLPA GENERACION | KALLPA GENERACION | KALLPA GENERACION | EMPRESA CONCESIONARIA ENERGIA LIMPIA SAC | EMPRESA CONCESIONARIA ENERGIA LIMPIA SAC | KALLPA GENERACION | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | EGASA | EGASA | EGASA | ENGIE | ENGIE | ENGIE | TERMOCHILCA | SDF ENERGIA | EGASA | EGASA | SAMAY I S.A. | SAMAY I S.A. | SAMAY I S.A. | SAMAY I S.A. | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURA Y ENERGIAS DEL PERU | INFRAESTRUCTURA Y ENERGIAS DEL PERU | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | ENEL GENERACION PERU S.A.A. | ENEL GENERACION PERU S.A.A. | ENEL GENERACION PERU S.A.A. | ENEL GENERACION PERU S.A.A. | SDE PIURA | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ENEL GENERACION PERU S.A.A. | ENEL GENERACION PERU S.A.A. | ENEL GENERACION PERU S.A.A. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA
| CENTRAL | [7 empty] | CENTRAL TERMICA FENIX | CENTRAL TERMICA FENIX | CENTRAL TERMICA FENIX | C.T. AGUAYTIA | C.T. AGUAYTIA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. CHILCA 2 | C.T. CHILINA DIESEL | C.T. CHILINA DIESEL | C.T. CHILINA DIESEL | C.T. HUAYCOLORO | C.T. HUAYCOLORO | C.T. HUAYCOLORO | C.T. ILLAPU | C.T. ILO 1 | C.T. ILO 2 | C.T. INDEPENDENCIA | C.T. INDEPENDENCIA | C.T. INDEPENDENCIA | C.T. INDEPENDENCIA | C.T. KALLPA | C.T. KALLPA | C.T. KALLPA | C.T. KALLPA | C.T. LA GRINGA | C.T. LA GRINGA | C.T. LAS FLORES | C.T. MALACAS 1 | C.T. MALACAS 2 | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MOLLENDO DIESEL | C.T. MOLLENDO DIESEL | C.T. MOLLENDO DIESEL | C.T. NEPI | C.T. NEPI | C.T. NEPI | CT OLLEROS | C.T. OQUENDO | C.T. PISCO | C.T. PISCO | C.T. PUERTO BRAVO | C.T. PUERTO BRAVO | C.T. PUERTO BRAVO | C.T. PUERTO BRAVO | C.T. RECKA | C.T. RESERVA FRIA DE GENERACION ETEN | C.T. RESERVA FRIA DE GENERACION ETEN | C.T. RESERVA FRIA DE GENERACION TALARA | C.T. RESERVA FRIA PLANTA ILO | C.T. RESERVA FRIA PLANTA ILO | C.T. RESERVA FRIA PLANTA ILO | CT RF PTO MALDONADO | CT RF PUCALLPA | C.T. SAN NICOLAS | C.T. SAN NICOLAS | C.T. SAN NICOLAS | C.T. SAN NICOLAS | C.T. SANTA ROSA | C.T. SANTA ROSA | C.T. SANTA ROSA | C.T. SANTA ROSA II | C.T. Tablazo | C.T. TUMBES | C.T. TUMBES | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | PARAMONGA
1 | DATOS DE LA UNIDAD
| 1.1 | Codigo de la Central | [6 empty] | 13601 | 13601 | 13601 | 258 | 258 | 11513 | 11513 | 11513 | 11513 | 15785 | 15785 | 1205 | 1205 | 1205 | 13298 | 13298 | 13298 | 13567 | 1213 | 1217 | 12781 | 12781 | 12781 | 12781 | 11571 | 11571 | 11571 | 11571 | 15112 | 15112 | 12720 | 16926 | 275 | 13417 | 1214 | 1214 | 1214 | 16327 | 16327 | 16327 | 13656 | 11883 | 12607 | 12607 | 15214 | 15214 | 15214 | 15214 | 15107 | 14927 | 14927 | 14908 | 13549 | 13549 | 13549 | 16290 | 16291 | 987 | 987 | 987 | 987 | 289 | 289 | 289 | 1066 | 13335 | 1498 | 1498 | 290 | 290 | 290 | 12815
| 1.2 | Código del Grupo | [6 empty] | 13604 | 13603 | 13602 | 98 | 99 | 197 | 198 | 12332 | 13344 | 15680 | 16325 | 15110 | 136 | 137 | 13299 | 13300 | 13301 | 13568 | 170 | 192 | 12777 | 12778 | 12779 | 12780 | 202 | 203 | 12713 | 13204 | 15113 | 15114 | 12726 | 16925 | 38 | 13418 | 177 | 178 | 179 | 16328 | 16329 | 16330 | 13657 | 11897 | 12378 | 12379 | 15215 | 15216 | 15217 | 15218 | 15108 | 14928 | 14960 | 13555 | 13552 | 13550 | 13551 | 16292 | 16293 | 1933 | 58 | 59 | 60 | 33 | 34 | 35 | 12329 | 13336 | 1068 | 1069 | 13 | 14 | 196 | 12664
| 1.3 | Datos de placa, de pruebas en fábrica y de puesta en servicio, de las unidades de las turbinas y de los generadores eléctricos. | [36 empty] | Anexo1
| 1.4 | Modo de operación | [36 empty] | Ciclo Simple | [9 empty] | 1
| 1.3 | Fecha de Ingreso en operación comercial | [15 empty] | 06/05/2016 | [30 empty] | 19.10.2013 | [24 empty] | 2012
2 | MOTOR PRIMO
| 2.1 | Tecnología | [9 empty] | TG | TG | TG | TG | TG | TV |  |  |  | GD | GD | GD | GD | GD |  |  | TV | GD | GD | GD | GD | TG | TG | TG | TV |  |  | TG |  | TG | TV | GD | GD | GD |  |  |  | TG | TG | TG | TG | [7 empty] | TG | TG | TG | TG |  |  | GD | TV | TV | TV |  | TG | TG | TG | TG | GD | GD | TG | TG | TV | TV
| 2.2 | Tipo | [46 empty] | HEAVY DUTY
| 2.3 | Fabricante | [9 empty] | ABB | ABB | [12 empty] | Turbomach | [6 empty] | Siemens | Siemens | Siemens | General Electric |  |  | SIEMENS | [6 empty] | SIEMENS | SIEMENS | SIEMENS | SIEMENS | [10 empty] | Siemens | General Electric | General Electric | General Electric | [16 empty] | SIEMENS
| 2.4 | Modelo | [9 empty] | GT11NMC XL/XP | GT11NMC XL/XP | [12 empty] | TBM-T130 | [6 empty] | SGT6-5000FD2 | SGT6-5000FD3 | SGT6-5000FD3 |  |  |  | SGT6-5000F3 | [6 empty] | SGT6-5000F5ee | SGT6-5000F5ee | SGT6-5000F5ee | SGT6-5000F(4) | [10 empty] | SGT6-5000F | 7FA.03 | 7FA.03 | 7FA.03 | 3516 | [15 empty] | SST300
| 2.5 | Serie | [9 empty] | 1 AUG 710117 | 1 AUG 710118 | [12 empty] | TBM-PE07-3000-A | [6 empty] | 37A8154 | GT378242 | GT378236 | [10 empty] | 3000008585 | 3000008585 | 3000008585 | 378520 | [10 empty] | GT37A8534 | 299132 | 299133 | 299134 | 1625.00 | [15 empty] | 41311
| 2.6 | Potencia |  | 2.6.1 | Instalada |  |  | [MW] | [9 empty] | 73.60 | 37.34 | [20 empty] | 51.2 | 95.36 |  |  |  |  | 239.70 | 239.70 | 239.70 | 210 |  |  |  | 154 | 154 | 154 | 154 |  |  |  | 180 |  |  |  | 1.83 | 1.83
|  |  |  | 2.6.2 | Nominal |  |  | [MW] | 182 | 182 | 192 | 96.2335 | 95.676 | 180 | 180 | 199.8 | 292 | 73.60 |  |  | 5.23 | 5.23 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |  | 20 | 135 | 5.732 | 5.732 | 5.732 | 5.732 | 2.125 |  |  |  | 1.6 | 1.6 | 192.5 |  | 97 | 37.5 | 10.57 | 10.57 | 10.57 | 225.63 | 225.63 | 225.63 | 210 | 31 | 37.4 | 37.4 | 154 | 154 | 154 | 154 |  |  |  | 180 | 189.55 | 189.55 | 189.55 | 1.83 | 1.83 | 1.25 | 20.18 |  |  | 127.5 | 59.6 | 59.6 |  | 31 | 9.34 | 9.34 | 170 | 170 | 192 | 23
|  |  |  | 2.6.3 | Nominal aparente |  |  | [MVA] | 211 | 211 | 223 | 119.2 | 119.2 | 201 | 201 | 200 | 325.999642982933 | 92.00 | 43.929 |  | 6.5 | 6.5 | 2 | 2 | 2 |  | 29.41 | 169 | 7.160 | 7.16 | 7.16 | 7.160 | 202 | 216 | 216 | 350 | 2 | 2 | 216 |  | 119.2 | 46.9 | 13.21 | 13.21 | 13.21 | 282.00 | 282.00 | 282.00 | 210 | 37 | 44 | 44 | 232 | 232 | 232 | 232 |  |  |  | 209 | 223 | 223 | 223 |  |  | 1.563 | 22.06 | 22.06 | 29.41 | 150 | 70 | 70 | 215 | 37 | 11.266 | 11.266 | 200 | 200 | 230 | 28.8
|  |  |  | 2.6.4 | De sincronizacion |  |  | [MW] | [9 empty] | 5.00 | 3.75 | [29 empty] | 4.5 | [15 empty] | Por definir
| 2.7 | Velocidad de Rotación | [5 empty] | [rpm] | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |  | 5230 | 1800 |  | 514 | 514 |  |  |  |  | 3600 | 3600 | [10 empty] | 3600 |  | 3600 |  | 514 | 514 | 514 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |  |  |  | 3600 | 3600 |  | 3600 | [10 empty] | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |  |  |  | 3600 | 3600 |  | 1800
| 2.8 | Tiempo de transferen |  | 2.8.1 | De GN a DB5 |  |  | [h] | [61 empty] | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  | 12 | 12
|  | cia de combustible |  | 2.8.2 | De DB5 a GN |  |  | [h] | [61 empty] | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  | 4 | 4
|  |  |  | 2.8.3 | De DB5 a Residual |  |  | [h]
|  |  |  | 2.8.4 | De Residual a DB5 |  |  | [h]
| 2.9 | En Turbinas |  | 2.9.1 | Presión de vapor |  |  | [bar]
|  | a Vapor |  | 2.9.2 | Temperatura de vapor |  |  | [°C]
|  |  |  | 2.9.3 | Caudal máximo de vapor |  |  | [kg/h]
|  |  |  | 2.9.4 | Presión de vacío de condensador |  |  | [bar] | [10 empty] | 0.149
|  |  |  | 2.9.5 | Número de calentadores directos e indirectos
|  |  |  | 2.9.6 | Número de extracciones de vapor
| 2.1 | En Turbinas |  | 2.10.1 | Número de etapas del compresor | [6 empty] | 17 | 17 |  |  |  |  | 18 | [20 empty] | 16 | [6 empty] | 13 1 IGV 3 VGV | 13 1 IGV 3 VGV | 13 1 IGV 3 VGV | 13
|  | a Gas |  | 2.10.2 | Número de etapas de la turbina | [6 empty] | 5 | 5 |  |  |  |  | 3.0 | [20 empty] | 4 | [6 empty] | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4
|  |  |  | 2.10.3 | Temperatura de aire de entrada |  |  | [°C] | [9 empty] | 579 | [20 empty] | 22.6 | [6 empty] | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 15
|  |  |  | 2.10.4 | Presión de entrada de aire |  |  | [bar] | [9 empty] | 16.00 | [20 empty] | 101 | [6 empty] | 10103 mbar | 10103 mbar | 10103 mbar | 1.013
|  |  |  | 2.10.5 | Flujo de gases de escape |  |  | [kg/h] | [9 empty] | 780000 | [27 empty] | 2163285 | 2163285 | 2163285 | 1858000
|  |  |  | 2.10.6 | Temperatura de gases de escape |  |  | [°C] | [9 empty] | 602 | [20 empty] | 597 | [6 empty] | 576.00 | 576.00 | 576.00 | 595
| 2.11 | Diagrama de Bloques del Sistema de Control Carga-Frecuencia. Indicando los valores de los parámetros: constante de inercia de la turbina, el ajuste del estatismo de la unidad de generación, y otros requeridos para los análisis transitorios. | [6 empty] | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Nota: Los valores definitivos de 2,11 corresponderán a los obtenidos en las pruebas de puesta en servicio, donde sea aplicable.
3 | GENERADOR ELÉCTRICO
| 3.1 | Potencia | [5 empty] | [MVA] |  |  |  | 119.2 | 119.2 |  |  |  |  | 92 | 43.929 | [6 empty] | 17 | [13 empty] | 62.135 | 119.2 |  |  |  |  | 282.00 | 282.00 | 282.00 | 210 |  |  |  | 232 | 232 | 232 | 232 |  |  |  | 209 |  |  |  | 2.28 | 2.28
| 3.2 | Velocidad de rotación | [5 empty] | [rpm] | [9 empty] | 3600 | 1800 | [19 empty] | 3600 | [9 empty] | 3600 |  |  |  |  | 3600 | 3600
| 3.3 | Velocidad de embalamiento | [5 empty] | [rpm] | [9 empty] | 3960 | 1980 | [26 empty] | 3960 | 3960 | 3960 | 3888
| 3.4 | Número de polos | [9 empty] | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 | 4 | [19 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [7 empty] | 4 | 4
| 3.5 | Curva de capabilidad de las unidades de generación (MW-MVAr) | [6 empty] | Si | <a href="http://fileapp.coes.org.pe/home/download?url=Operaci%C3%B3n%2FCaracteristica%20del%20SEIN%2FFicha%20T%C3%A9cnica%2FCurvas%20de%20Capabilidad/FENIX/FENIX%20POWER-CT%20FENIX%20TG12.pdf" target="_blank">Archivo</a> | <a href="http://fileapp.coes.org.pe/home/download?url=Operaci%C3%B3n%2FCaracteristica%20del%20SEIN%2FFicha%20T%C3%A9cnica%2FCurvas%20de%20Capabilidad/FENIX/FENIX%20POWER-CT%20FENIX%20%20TV10.pdf" target="_blank">Archivo</a> | <a href="http://fileapp.coes.org.pe/home/download?url=Operaci%C3%B3n%2FCaracteristica%20del%20SEIN%2FFicha%20T%C3%A9cnica%2FCurvas%20de%20Capabilidad/TERMOSELVA/Capability%20curve%20Aguaytia%20WY%2018Y.PDF" target="_blank">Archivo</a> | <a href="http://fileapp.coes.org.pe/home/download?url=Operaci%C3%B3n%2FCaracteristica%20del%20SEIN%2FFicha%20T%C3%A9cnica%2FCurvas%20de%20Capabilidad/TERMOSELVA/Capability%20curve%20Aguaytia%20WY%2018Y.PDF" target="_blank">Archivo</a> | <a href="http://fileapp.coes.org.pe/home/download?url=Operaci%C3%B3n%2FCaracteristica%20del%20SEIN%2FFicha%20T%C3%A9cnica%2FCurvas%20de%20Capabilidad/ENERSUR/ENERSUR-CT%20CHILCA%201%20-%20TG1%20y%20TG2.pdf" target="_blank">Archivo</a> | <a href="http://fileapp.coes.org.pe/home/download?url=Operaci%C3%B3n%2FCaracteristica%20del%20SEIN%2FFicha%20T%C3%A9cnica%2FCurvas%20de%20Capabilidad/ENERSUR/ENERSUR-CT%20CHILCA%201%20-%20TG1%20y%20TG2.pdf" target="_blank">Archivo</a> | <a href="http://fileapp.coes.org.pe/home/download?url=Operaci%C3%B3n%2FCaracteristica%20del%20SEIN%2FFicha%20T%C3%A9cnica%2FCurvas%20de%20Capabilidad/ENERSUR/ENERSUR-CT%20CHILCA%201%20-%20TG3.pdf" target="_blank">Archivo</a> | <a href="http://fileapp.coes.org.pe/home/download?url=Operaci%C3%B3n%2FCaracteristica%20del%20SEIN%2FFicha%20T%C3%A9cnica%2FCurvas%20de%20Capabilidad/ENERSUR/EENRSUR-CT%20CHILCA%201%20-%20TV.pdf" target="_blank">Archivo</a> |  |  |  | NO | NO | <a href="http://fileapp.coes.org.pe/home/download?url=Operaci%C3%B3n%2FCaracteristica%20del%20SEIN%2FFicha%20T%C3%A9cnica%2FCurvas%20de%20Capabilidad/PETRAMAS/PETRAMAS-CT%20HUAYCOLORO%20TG1%2CTG2%2CTG3.JPG" target="_blank">Archivo</a> | <a href="http://fileapp.coes.org.pe/home/download?url=Operaci%C3%B3n%2FCaracteristica%20del%20SEIN%2FFicha%20T%C3%A9cnica%2FCurvas%20de%20Capabilidad/PETRAMAS/PETRAMAS-CT%20HUAYCOLORO%20TG1%2CTG2%2CTG3.JPG" target="_blank">Archivo</a> | <a href="http://fileapp.coes.org.pe/home/download?url=Operaci%C3%B3n%2FCaracteristica%20del%20SEIN%2FFicha%20T%C3%A9cnica%2FCurvas%20de%20Capabilidad/PETRAMAS/PETRAMAS-CT%20HUAYCOLORO%20TG1%2CTG2%2CTG3.JPG" target="_blank">Archivo</a> | <a href="http://fileapp.coes.org.pe/home/download?url=Operaci%C3%B3n%2FCaracteristica%20del%20SEIN%2FFicha%20T%C3%A9cnica%2FCurvas%20de%20Capabilidad/ILLAPU%20ENERGY/ILLAPU%20ENERGY-CT%20ILLAPU%20TG1.pdf" target="_blank">Archivo</a> | SI | <a href="http://fileapp.coes.org.pe/home/download?url=Operaci%C3%B3n%2FCaracteristica%20del%20SEIN%2FFicha%20T%C3%A9cnica%2FCurvas%20de%20Capabilidad/ENERSUR/ENERSUR-CT%20ILO%2021%20-%20TV.pdf" target="_blank">Archivo</a> |  |  |  |  | <a href="http://fileapp.coes.org.pe/home/download?url=Operaci%C3%B3n%2FCaracteristica%20del%20SEIN%2FFicha%20T%C3%A9cnica%2FCurvas%20de%20Capabilidad/KALLPA/KALLPA%20-%20CT%20KALLPA%20TG1.pdf" target="_blank">Archivo</a> | <a href="http://fileapp.coes.org.pe/home/download?url=Operaci%C3%B3n%2FCaracteristica%20del%20SEIN%2FFicha%20T%C3%A9cnica%2FCurvas%20de%20Capabilidad/KALLPA/KALLPA%20-%20CT%20KALLPA%20TG2.pdf" target="_blank">Archivo</a> | <a href="http://fileapp.coes.org.pe/home/download?url=Operaci%C3%B3n%2FCaracteristica%20del%20SEIN%2FFicha%20T%C3%A9cnica%2FCurvas%20de%20Capabilidad/KALLPA/KALLPA%20-%20CT%20KALLPA%20TG3.pdf" target="_blank">Archivo</a> | <a href="http://fileapp.coes.org.pe/home/download?url=Operaci%C3%B3n%2FCaracteristica%20del%20SEIN%2FFicha%20T%C3%A9cnica%2FCurvas%20de%20Capabilidad/KALLPA/KALLPA%20-%20CT%20KALLPA%20TV.pdf" target="_blank">Archivo</a> |  |  | <a href="http://fileapp.coes.org.pe/home/download?url=Operaci%C3%B3n%2FCaracteristica%20del%20SEIN%2FFicha%20T%C3%A9cnica%2FCurvas%20de%20Capabilidad/KALLPA/KALLPA-CT%20LAS%20FLORES%20TG1.pdf" target="_blank">Archivo</a> |  | <a href="http://fileapp.coes.org.pe/home/download?url=Operaci%C3%B3n%2FCaracteristica%20del%20SEIN%2FFicha%20T%C3%A9cnica%2FCurvas%20de%20Capabilidad/EEPSA/EEPSA-CT%20MALACAS%20TG4.pdf" target="_blank">Archivo</a> | <a href="http://fileapp.coes.org.pe/home/download?url=Operaci%C3%B3n%2FCaracteristica%20del%20SEIN%2FFicha%20T%C3%A9cnica%2FCurvas%20de%20Capabilidad/MAPLE%20ETANOL/MAPLE-CT%20MAPLE%20ETANOL%20TV.pdf" target="_blank">Archivo</a> | <a href="http://fileapp.coes.org.pe/home/download?url=Operaci%C3%B3n%2FCaracteristica%20del%20SEIN%2FFicha%20T%C3%A9cnica%2FCurvas%20de%20Capabilidad/EGASA/EGASA%20-CT%20MOLLENDO%20MIRLESS%201%2C2%2C3.pdf" target="_blank">Archivo</a> | <a href="http://fileapp.coes.org.pe/home/download?url=Operaci%C3%B3n%2FCaracteristica%20del%20SEIN%2FFicha%20T%C3%A9cnica%2FCurvas%20de%20Capabilidad/EGASA/EGASA%20-CT%20MOLLENDO%20MIRLESS%201%2C2%2C3.pdf" target="_blank">Archivo</a> | <a href="http://fileapp.coes.org.pe/home/download?url=Operaci%C3%B3n%2FCaracteristica%20del%20SEIN%2FFicha%20T%C3%A9cnica%2FCurvas%20de%20Capabilidad/EGASA/EGASA%20-CT%20MOLLENDO%20MIRLESS%201%2C2%2C3.pdf" target="_blank">Archivo</a> |  |  |  | <a href="http://fileapp.coes.org.pe/home/download?url=Operaci%C3%B3n%2FCaracteristica%20del%20SEIN%2FFicha%20T%C3%A9cnica%2FCurvas%20de%20Capabilidad/TERMOCHILCA/TERMOCHILCA-CT%20OLLEROS%20TG1.pdf" target="_blank">Archivo</a> | <a href="http://fileapp.coes.org.pe/home/download?url=Operaci%C3%B3n%2FCaracteristica%20del%20SEIN%2FFicha%20T%C3%A9cnica%2FCurvas%20de%20Capabilidad/SDF%20ENERGIA/SDF%20ENERGIA-CT%20OQUENDO%20TG1.pdf" target="_blank">Archivo</a> | <a href="http://fileapp.coes.org.pe/home/download?url=Operaci%C3%B3n%2FCaracteristica%20del%20SEIN%2FFicha%20T%C3%A9cnica%2FCurvas%20de%20Capabilidad/EGASA/EGASA-CT%20PISCO%20TG1%20-%20TG2.pdf" target="_blank">Archivo</a> | <a href="http://fileapp.coes.org.pe/home/download?url=Operaci%C3%B3n%2FCaracteristica%20del%20SEIN%2FFicha%20T%C3%A9cnica%2FCurvas%20de%20Capabilidad/EGASA/EGASA-CT%20PISCO%20TG1%20-%20TG2.pdf" target="_blank">Archivo</a> | [7 empty] | <a href="http://fileapp.coes.org.pe/home/download?url=Operaci%C3%B3n%2FCaracteristica%20del%20SEIN%2FFicha%20T%C3%A9cnica%2FCurvas%20de%20Capabilidad/EEPSA/EEPSA-CT%20MALACAS%20%20RF%20%20TG5.pdf" target="_blank">Archivo</a> | Si | Si | Si |  |  | <a href="http://fileapp.coes.org.pe/home/download?url=Operaci%C3%B3n%2FCaracteristica%20del%20SEIN%2FFicha%20T%C3%A9cnica%2FCurvas%20de%20Capabilidad/SHOUGESA/SHOUGESA-CT%20SAN%20NICOLAS%20CUMMINS.pdf" target="_blank">Archivo</a> | <a href="http://fileapp.coes.org.pe/home/download?url=Operaci%C3%B3n%2FCaracteristica%20del%20SEIN%2FFicha%20T%C3%A9cnica%2FCurvas%20de%20Capabilidad/SHOUGESA/SHOUGESA-CT%20SAN%20NICOLAS%20TV1.pdf" target="_blank">Archivo</a> | <a href="http://fileapp.coes.org.pe/home/download?url=Operaci%C3%B3n%2FCaracteristica%20del%20SEIN%2FFicha%20T%C3%A9cnica%2FCurvas%20de%20Capabilidad/SHOUGESA/SHOUGESA-CT%20SAN%20NICOLAS%20TV2.pdf" target="_blank">Archivo</a> | <a href="http://fileapp.coes.org.pe/home/download?url=Operaci%C3%B3n%2FCaracteristica%20del%20SEIN%2FFicha%20T%C3%A9cnica%2FCurvas%20de%20Capabilidad/SHOUGESA/SHOUGESA-CT%20SAN%20NICOLAS%20TV3.pdf" target="_blank">Archivo</a> | SI | <a href="http://fileapp.coes.org.pe/home/download?url=Operaci%C3%B3n%2FCaracteristica%20del%20SEIN%2FFicha%20T%C3%A9cnica%2FCurvas%20de%20Capabilidad/EDEGEL/EDEGEL-CT%20SANTA%20ROSA%20UTI%205.pdf" target="_blank">Archivo</a> | <a href="http://fileapp.coes.org.pe/home/download?url=Operaci%C3%B3n%2FCaracteristica%20del%20SEIN%2FFicha%20T%C3%A9cnica%2FCurvas%20de%20Capabilidad/EDEGEL/EDEGEL-CT%20SANTA%20ROSA%20UTI%206.pdf" target="_blank">Archivo</a> | <a href="http://fileapp.coes.org.pe/home/download?url=Operaci%C3%B3n%2FCaracteristica%20del%20SEIN%2FFicha%20T%C3%A9cnica%2FCurvas%20de%20Capabilidad/EDEGEL/EDEGEL-CT%20SANTA%20ROSA%20%20TG8.pdf" target="_blank">Archivo</a> | No | SI | SI | <a href="http://fileapp.coes.org.pe/home/download?url=Operaci%C3%B3n%2FCaracteristica%20del%20SEIN%2FFicha%20T%C3%A9cnica%2FCurvas%20de%20Capabilidad/EDEGEL/EDEGEL-CT%20VENTANILLA%20TG3.pdf" target="_blank">Archivo</a> | <a href="http://fileapp.coes.org.pe/home/download?url=Operaci%C3%B3n%2FCaracteristica%20del%20SEIN%2FFicha%20T%C3%A9cnica%2FCurvas%20de%20Capabilidad/EDEGEL/EDEGEL-CT%20VENTANILLA%20TG4.pdf" target="_blank">Archivo</a> | <a href="http://fileapp.coes.org.pe/home/download?url=Operaci%C3%B3n%2FCaracteristica%20del%20SEIN%2FFicha%20T%C3%A9cnica%2FCurvas%20de%20Capabilidad/EDEGEL/EDEGEL-CT%20VENTANILLA%20%20%20TV.pdf" target="_blank">Archivo</a> | <a href="http://fileapp.coes.org.pe/home/download?url=Operaci%C3%B3n%2FCaracteristica%20del%20SEIN%2FFicha%20T%C3%A9cnica%2FCurvas%20de%20Capabilidad/AIPSA/AIPSA-CT%20PARAMONGA%20TV1.pdf" target="_blank">Archivo</a>
| 3.6 | Capacidad de |  | 3.6.1 | Capacitiva | 3.6.1.1 | En mínimo técnico | [MVAr] | 125 | 125 | 160 | 52 | 52 | 128 | 128 | 74 | 135 | -14.00 | -10 |  | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 10 |  | 35.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 70 | 70 | 70 |  | 1.2 | 1.2 | 54 |  | -36 / -32 | 90 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 60 |  | 25 | 25 | 80 | 80.00 | 80 | 80 |  |  |  | -85 | 47 | 47 | 47 | 0.57 | 0.57 |  | 12.3 | 10.8 | 17.0 | 12 | 7 | 7 | 50 | 0.74 | 5.18 | 5.18 | 50 | 50 | -110.4
|  | generación |  |  |  | 3.6.1.2 | Al 50 % de la potencia efectiva | [MVAr] | 110 | 110 | 150 | 39 | 39 | 132 | 132 | 80 | 139 | -14.00 | -10 |  | 1.6 | 1.6 |  |  |  | 9 |  | 35.7 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 50 | 60 |  | 0.60 | 0.60 | 35 |  | -28.6 |  | 2 | 2 | 2 |  |  |  | N/A | 27.75 | 25 | 25 | [7 empty] | -85 | 53 | 53 | 53 | 0.84 | 0.84 |  | 15 | 10.7 | 16.8 | 12 | 7 | 7 | 50 | 28 | 3.2 | 3.2 | 50 | 50
|  | reactiva |  |  |  | 3.6.1.3 | Al 100 % de la potencia efectiva | [MVAr] | 80 | 80 | 115 | 22 | 22 | 93 | 93 | 32.5 | 117 | -24.00 | -5 |  | 1.4 | 1.4 |  |  |  | 8 |  | 20.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60 | 60 | 60 |  | 0.20 | 0.20 | 45 |  | 7 | 50 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  |  |  | 17 | 0 | 25 | 25 | 75 | 80.00 | 80 | 80 |  |  |  | -65 | 50 | 50 | 50 | 0.80 | 0.80 |  | 10.5 | 7.2 | 10.5 | 24 | 5 | 5 | 50 | 22 | 2 | 2 | 50 | 50 |  | 23.2
|  |  |  | 3.6.2 | Inductiva | 3.6.2.1 | En mínimo técnico | [MVAr] | 80 | 80 | 85 | 95 | 95 | 102.5 | 102.5 | 121 | 241.2 | 28.00 | 20 |  | 1 | 1 |  |  |  | 8 | 5 | 136.2 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 100 | 100 | 100 |  | 1.20 | 1.20 | 65 |  | 64 | 110 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |  |  |  | 67 |  | 30 | 30 | 150 | 150 | 150 | 150 |  |  |  | 120 | 57 | 57 | 57 | 2.05 | 2.05 | 0.182 | 15.6 | 15.6 | 22.8 | 18 | 16 | 16 | 56 | 0 | 9.12 | 9.12 | 75 | 75 | 179.4
[6 empty] | 3.6.2.2 | Al 50 % de la potencia efectiva | [MVAr] | 75 | 75 | 80 | 91 | 91 | 104.5 | 104.5 | 127 | 229.5 | 28.00 | 14.0576 |  | 4.91 | 4.91 |  |  |  | 12 | 5 | 136.2 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 50 | 40 |  |  | 0.50 | 0.50 | 41 |  | 33 |  | 7.5 | 7.5 | 7.5 |  |  |  | N/A | 31.82 | 30 | 30 | [7 empty] | 120 | 53 | 53 | 53 | 1.82 | 1.82 | 0.302 | 11.8 | 15.0 | 22.0 | 35 | 16 | 16 | 56 | 12.5 | 5.5 | 5.5 | 75 | 75
[6 empty] | 3.6.2.3 | Al 100 % de la potencia efectiva | [MVAr] | 65 | 65 | 75 | 75 | 75 | 85 | 85 | 48.5 | 180 | 56.00 | 20 |  | 3.8 | 3.8 |  |  |  | 10 | 5 | 101.4 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 80 | 80 | 80 |  | 0.92 | 0.92 | 81 |  | 27 | 65 | 5 | 5 | 5 |  |  |  | 67 | 0 | 25 | 25 | 120 | 120 | 120 | 120 |  |  |  | 65 | 85 | 85 | 85 | 1.37 | 1.37 | 0.605 | 9 | 8.9 | 13.0 | 40-60 (1) | 27 | 27 | 56 | 3.7 | 6.75 | 6.75 | 75 | 75 |  | 12.9
| 3.7 | Tensión |  | 3.7.1 | Generación | 3.7.1.1 | Nominal | [kV] | 18 | 18 | 18 | 13.8 | 13.8 | 16 | 16 | 16.5 | 18 | 13.80 | 13.8 |  | 10.4 | 10.4 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 13.8 | 13.8 | 17 |  |  |  |  | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 18 |  | 0.48 | 16.5 |  | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 16.5 | 13.1 | 13.8 | 13.8 | 18 | 18 | 18 | 18 |  |  |  | 16.50 | 18 | 18 | 18 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 16.5 | 13.8 | 10 | 10 | 16 | 16 |  | 13.8
[6 empty] | 3.7.1.2 | Mínima | [kV] | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 13.11 | 13.11 | 15.2 | 15.2 | 15.68 | 17.1 | 13.46 | 13.11 |  | 9.88 | 9.88 | 0.456 | 0.456 | 0.456 | 13.1 | 13.11 | 16.6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 17.1 | 0.43 | 0.43 | 16.01 |  | 13.4 | 12.9 | 13.11 | 13.11 | 13.11 | 17.10 | 17.10 | 17.10 | 15.7 | 14.49 | 13.11 | 13.11 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 |  |  |  | 15.7 | 17.10 | 17.1 | 17.1 | 0.46 | 0.46 | 3.952 | 13.11 | 13.11 | 13.11 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 14.9 | 13.1 | 9.2 | 9.2 | 15.2 | 15.2 |  | 13.79995
[6 empty] | 3.7.1.3 | Máxima | [kV] | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 14.3 | 14.3 | 16.8 | 16.8 | 17.33 | 18.9 | 14.15 | 14.49 |  | 10.92 | 10.92 | 0.504 | 0.504 | 0.504 | 13.8 | 14.49 | 17.4 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 18.9 | 0.53 | 0.53 | 17 |  | 14 | 14.5 | 14.49 | 14.49 | 14.49 | 18.90 | 18.90 | 18.90 | 17.3 | 14.49 | 14.49 | 14.49 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 |  |  |  | 17.3 | 18.90 | 18.9 | 18.9 | 0.50 | 0.50 | 4.368 | 14.49 | 14.49 | 14.49 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 18.2 | 14.49 | 11 | 11 | 16.8 | 16.8 |  | 13.80005
|  |  |  | 3.7.2 | Excitación | 3.7.2.1 | Mínima de excitación VDC | [V] | 120 | 120 | 250 | 64 | 64 | 3.95 | 3.95 | 3.952 |  | 223 | 45 |  | 209 | 209 | 38 | 38 | 38 | 20.63 |  |  | 27 | 27 | 27 | 27 |  | 50 | 50 |  | 10 | 10 | 456 |  | 15 |  | 323 | 323 | 323 | 292.50 | 292.50 | 292.50 | 97 |  |  |  | 56 | 56 | 56 | 56 |  |  |  | 235 | 57 | 57 | 57 | 12 | 12 |  | 10.212 | 10.212 | 11.04 | 23 | 16 | 16 | 275 | 80 | 45 | 45 | 315 | 315
[6 empty] | 3.7.2.2 | Máxima de excitación VDC | [V] | 350 | 350 | 350 | 264 | 264 | 4.36 | 4.36 | 4.368 |  | 235 | 70 |  | 231 | 231 | 42 | 42 | 42 | 100 |  |  | 79 | 79 | 79 | 79 |  | 148 | 148 |  | 40 | 40 | 504 |  | 25 |  | 437 | 437 | 437 | 307.50 | 307.50 | 307.50 | 237 | 144 |  |  | 353.4 | 353.4 | 353.4 | 353.4 |  |  |  | 266 | 366.75 | 366.75 | 366.75 | 26 | 26 |  | 17.94 | 17.94 | 15.18 | 48 | 37 | 37 | 275 | 144 | 65 | 65 | 315 | 315
|  |  |  | 3.7.3 | Servicios | 3.7.3.1 | Mínima | [V] | 3.952 |  | 3.952 | 0.457 | 0.457 |  |  |  |  | 456 | 0.456 |  | 342 | 342 | [5 empty] | 6270 | [8 empty] | 0.46 | 0.46 |  |  | 0.47 |  | 323 | 323 | 323 | 3.744 | 3.744 | 3.744 | 432 |  | 440 | 440 | [17 empty] | 13.8 | 13.8 | 13.8 |  |  | 45 | 45 | 6 | 6
[5 empty] | Auxiliares | 3.7.3.2 | Máxima | [V] | 4.368 | 4.368 | 4.368 | 0.503 | 0.503 |  |  |  |  | 504 | 0.504 |  | 418 | 418 | [5 empty] | 6930 | [8 empty] | 0.48 | 0.48 |  |  | 0.497 |  | 437 | 437 | 437 | 4.576 | 4.576 | 4.576 | N/A |  | 480 | 480 | [17 empty] | 0.22 | 0.22 | 0.22 |  |  | 65 | 65 | 6 | 6
| 3.8 | Arranque en negro (Black Start) | [5 empty] | [si/no] | No | No | No | No | No | NO | NO | NO |  |  | No |  | No | No | No | No | No |  | NO | NO |  |  |  |  | NO | NO |  |  |  |  | No |  | No |  | Si | Si | Si | Si | Si | Si | no | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |  |  |  | Si | Si | Si | Si |  |  | SI | NO | NO | NO | NO | No | No | No | No | SI | SI | No | No | No
| 3.9 | Parámetros (reactancias y |  |  | 3.9.1 | Reactancia sincrónica de eje directo (Xd) |  |  | 1.910 | 1.910 | 2.0100 | 2.273 (119.2 MVA) | 2.273 (119.2 MVA) | 1.713 | 1.713 | 1.66 |  | 1.84 | 2.6 |  | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  | 1.51 | 2.15 |  |  |  |  | 1.6766 | 1.7928 |  |  | 0.226 (ohms) | 0.226 (ohms) | 179.28 |  | 2.273 |  | 2.536 | 2.536 | 2.536 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 1.743 |  |  |  | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | [7 empty] | 3.307 | 3.307 |  | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.8129 | 2.047 | 2.047 | 1.7845 |  | 1.51 | 1.51 | 2.19 | 2.19 | 1.96 | 1.7
|  | constantes de tiempo) y |  |  | 3.9.2 | Reactancia transitoria de eje directo (X'd) |  |  | 0.210 | 0.210 | 0.2250 | 0.242 | 0.242 | 0.196 | 0.196 | 0.2107 |  | 0.215 | 0.404 |  | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  | 0.18 | 0.2 |  |  |  |  | 0.2128 | 0.2003 |  |  | 0.029 (ohms) | 0.029 (ohms) | 22.76 |  | 0.242 |  | 0.516 | 0.516 | 0.516 | 0.880260138 | 0.880260138 | 0.880260138 | 0.2213 |  |  |  | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | [7 empty] | 0.249 | 0.249 |  | 0.216 | 0.216 | 0.216 | 0.2442 | 0.188 | 0.188 | 0.2265 |  | 0.34 | 0.34 | 0.248 | 0.248 | 0.225 | 0.248
|  | Constante de Inercia del |  |  | 3.9.3 | Reactancia subtransitoria de eje directo (X''d) |  |  | 0.135 | 0.135 | 0.1450 | 0.148 | 0.148 | 0.142 | 0.142 | 0.1584 |  | 0.155 | 0.32 |  | 0.325 | 0.325 |  |  |  |  | 0.122 | 0.16 |  |  |  |  | 0.16 | 0.1474 |  |  | 0.018 (ohms) | 0.018 (ohms) | 17.11 |  | 0.148 |  | 0.326 | 0.326 | 0.326 | 0.862222222 | 0.862222222 | 0.862222222 | 0.1663 |  |  |  | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | [7 empty] | 0.130 | 0.130 |  | 0.145 | 0.145 | 0.114 | 0.2012 | 0.122 | 0.122 | 0.1703 |  | 0.19 | 0.19 | 0.179 | 0.179 | 0.163 | 0.188
|  | generador, requeridos para |  |  | 3.9.4 | Resistencia de armadura de secuencia negativa (R2) |  |  | 0.018 | 0.018 | 0.0193 | 0.203 | 0.203 | 0.02075 | 0.02075 | 0.01432 |  | 0.0123 | 0.02 |  | 0.138 | 0.138 | [5 empty] | 0.16 |  |  |  |  | 0.01458 |  |  |  | 0.018 (Ohms) | 0.018 (ohms) | 1.57 |  | 0.203 |  | 0.347 | 0.347 | 0.347 | 001863 | 001863 | 001863 | 0.01526 |  |  |  | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | [7 empty] | 0.000 | 0.00 |  |  |  | 0.17 | 0.02 |  |  | 0.01539 |  |  |  | 0.0373 | 0.0373 |  | 0.03
|  | realizar estudios de estado |  |  | 3.9.5 | Reactancia de armadura de secuencia cero (X0) |  |  | 0.115 | 0.115 | 0.1200 | 0.087 | 0.087 | 0.089 | 0.089 | 0.0859 |  | 0.090 | 0.156 |  | 0.107 | 0.107 |  |  |  |  | 0.077216 | 0.0929 |  |  |  |  | 0.0824 | 0.0882 |  |  |  |  | 9.28 |  | 0.087 |  | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.950672646 | 0.950672646 | 0.950672646 | 0.0902 |  |  |  | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | [7 empty] | 0.031 | 0.031 |  |  |  |  | 0.1078 |  |  | 0.0924 |  | 0.07 | 0.07 | 0.1023 | 0.1023 |  | 0.135
|  | estacionario y dinámico |  |  | 3.9.6 | Resistencia de armadura de secuencia cero (R0) |  |  | 0.010 | 0.010 | 0.0104 | 0.0017 | 0.0017 | 0.00151 | 0.00151 | 0.00102 |  | 0.0063 | 0.008 | [13 empty] | 0.00114 | [5 empty] | 0.122 | [6 empty] | 000150 | 000150 | 000150 | 0.00119 |  |  |  | 0.0074 | 0.0074 | 0.0074 | 0.0074 | [7 empty] | 0.000 | 0.00 |  |  |  |  | 0.00249 |  |  | 0.0011 |  |  |  | 0.004 | 0.004 |  | 0.00197
[5 empty] | 3.9.7 | Reactancia de armadura de secuencia negativa (X2) |  |  | 0.135 | 0.135 | 0.1450 | 0.0168 | 0.0168 | 0.121 | 0.121 | 0.1573 |  | 0.155 | 0.264 | [8 empty] | 0.065 |  |  |  |  | 0.1369 | 0.1464 |  |  | 0.018 (Ohms) | 0.018 (ohms) | 16.99 |  | 0.203 |  | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.861760318 | 0.861760318 | 0.861760318 | 0.1652 |  |  |  | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.15 | [7 empty] | 0.147 | 0.147 |  | 0.150178533921445 | 0.150178533921445 | 0.19796261289645 | 0.2 |  |  | 0.1691 |  | 0.186 | 0.186 | 0.1965 | 0.1965 |  | 0.216
[5 empty] | 3.9.8 | Reactancia de neutro (reflejada al estator:3*Xn) | [5 empty] | No disponible | No disponible |  |  |  |  | No Aplica | [27 empty] | 0415 | 0415 | 0415 | 20.480
[5 empty] | 3.9.9 | Resistencia de neutro | [5 empty] | No disponible | No disponible | [5 empty] | 524.77 | [7 empty] | 2.455467 | 2333.25259515571 | [17 empty] | 0152 | 0152 | 0152 | 211 | [17 empty] | 6.93131695022054 | 6.93131695022054 | 6.08963453056081 |  | 228.210333963453 | 228.210333963453
[5 empty] | 3.9.10 | Constante de inercia del conjunto maquina electrica, excitatriz y turbina |  | [s] | 5.490 | 5.49 |  | 4.83978153020134 | 4.83978153020134 | 6.335 | 6.335 | 2.15 |  | 5.709 | 4.24 |  | 1.32 | 1.32 |  |  |  |  | 1.6 | 4.11 |  |  |  |  | 2 | [7 empty] | 4.84 |  | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 539 | 539 | 539 | 6.99 |  |  |  | 4.907 | 4.907 | 4.907 | 4.907 | [7 empty] | 3 | 3 |  | 4.13 | 4.13 | 6.5 |  | 1.65 | 1.65 | 2 |  |  |  | 5.84 | 5.84 | 6.55
[5 empty] | 3.9.11 | Reactancia sincrónica de eje en cuadratura (Xq) |  |  | 1.820 | 1.820 | 1.8900 | 2.13 | 2.13 | 1.627 | 1.627 | 1.6169 |  | 1.75 | 1.49 | [8 empty] | 2.15 |  |  |  |  | 1.6331 | 1.7463 | [11 empty] | 0.943155163 | 0.943155163 | 0.943155163 | 1.6978 |  |  |  | 1.97 | 1.970 | 1.97 | 1.97 | [7 empty] | 1.984 | 1.984 |  | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 0.75 | 2.1 | 2.1 | 1.7382 |  | 0.78 | 0.78 | 2.08 | 2.08 | 1.86 | 0.98
[5 empty] | 3.9.12 | Reactancia transitoria de eje cuadratura (X'q) |  |  | 0.430 | 0.430 | 0.4450 | 0.48 | 0.48 | 0.387 | 0.387 | 0.3836 |  | 0.410 | 0.99 | [8 empty] | 0.5 |  |  |  |  | 0.3863 | 0.3566 | [11 empty] | 0.880095923 | 0.880095923 | 0.880095923 | 0.3968 | [20 empty] | 0.4141 | 0.39 | 0.39 | 0.4033 |  | 0.78 | 0.78 | 0.478 | 0.478 | 0.438 | 0.391
[5 empty] | 3.9.13 | Reactancia subtransitoria de eje cuadratura (X''q) |  |  | 0.135 | 0.135 | 0.1450 | 0.24 | 0.24 | 0.157 | 0.157 | 0.1562 |  | 0.155 | 0.444 | [8 empty] | 0.16 |  |  |  |  | 0.1578 | 0.1464 | [11 empty] | 0.861792689 | 0.861792689 | 0.861792689 | 0.1641 |  |  |  | 0.15 | 0.150 | 0.15 | 0.15 | [7 empty] | 0.161 | 0.161 |  | 0.114 | 0.114 | 0.114 | 0.2 |  |  | 0.168 |  | 0.18 | 0.18 | 0.197 | 0.197 | 0.179 | 0.255
[5 empty] | 3.9.14 | Cte. de tiempo transitoria de eje directo a circuito abierto (T'do) |  | [s] | 6.7 | 6.7 | 7 | 6.99 | 6.99 | 9.09 | 9.09 | 10.48 |  | 8.6 | 7.868 | [7 empty] | 4 | 8.2 |  |  |  |  | 10.479 |  |  |  | 3.63 | 3.63 | 10.48 |  | 6.991 |  |  |  |  | 10067 | 10067 | 10067 | 10.48 |  |  |  | 7.000 | 7.000 | 7 | 7 | [7 empty] | 2.770 | 2.770 |  | 3.613 | 3.613 | 8.65 | 7.763 | 11.875 | 11.875 | 10.48 |  | 3.3 | 3.3 | 1.06 | 1.06
[5 empty] | 3.9.15 | Cte. de tiempo subtransitoria de eje directo a circuito abierto (T''do) |  | [s] | 0.039 | 0.039 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.042 | 0.042 | 0.048 |  | 0.041 | 0.03 | [7 empty] | 0.025 | [5 empty] | 0.048 |  |  |  | 0.017 | 0.017 | 0.048 | [6 empty] | 0046 | 0046 | 0046 | 0.048 |  |  |  | 0.040 | 0.040 | 0.04 | 0.04 | [7 empty] | 0.045 | 0.045 |  | 3.42620689655172E-02 | 3.42620689655172E-02 | 6.63157894736842E-02 | 0.041 | 0.027 | 0.027 | 0.048 |  |  |  | 0.02 | 0.02
[5 empty] | 3.9.16 | Cte. tiempo transitoria de eje directo en cortocircuito (T'd) |  | [s] | 0.770 | 0.770 | 1.5 | 0.785 | 0.785 | 0.97 | 0.97 | 1.171 |  | 1.42 | 1.223 | [8 empty] | 0.85 |  |  |  |  | 1.171 | 1.171 |  |  | 0.474 | 0.474 | 2.248 |  | 0.785 |  |  |  |  | 2190 | 2190 | 2190 | 2.248 |  |  |  | 0.700 | 0.700 | 0.7 | 0.7 | [7 empty] | 0.245 | 0.245 |  | 0.411 | 0.411 | 1.06 | 0.92 |  |  | 1.171 |  | 0.74 | 0.74 | 0.944 | 0.944 | 0.97 | 1.216
[5 empty] | 3.9.17 | Cte. tiempo subtransitoria de eje directo en cortocircuito (T''d) |  | [s] | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.018 | 0.018 | 0.031 | 0.031 | 0.035 |  | 0.026 | 0.03 | [7 empty] | 0.04 | 0.032 |  |  |  |  | 0.035 | 0.035 |  |  | 0.0113 | 0.0113 | 0.042 |  | 0.018 |  |  |  |  | 0041 | 0041 | 0041 | 0.042 |  |  |  | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | [7 empty] | 0.023 | 0.023 |  | 0.023 | 0.023 | 0.035 | 0.035 |  |  | 0.035 |  | 0.03 | 0.03 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.025
[5 empty] | 3.9.18 | Cte. de tiempo transitoria de eje en cuadratura a circuito abierto (T'qo) |  | [s] | 0.056 | 0.056 | 0.57 | 0.89 | 0.89 | 2.5 | 2.5 | 1.164 |  | 0.55 | 3.934 | [7 empty] | 0.1 | 1 |  |  |  |  | 1.164 | [5 empty] | 1.164 | [6 empty] | 1119 | 1119 | 1119 | 1.164 |  |  |  | 0.580 | 0.580 | 0.58 | 0.58 | [13 empty] | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.164 |  |  |  | NA | NA
[5 empty] | 3.9.19 | Cte. tiempo subtransitoria eje en cuadratura a circuito abierto (T''qo) |  | [s] | 0.081 | 0.081 | 0.079 | 0.04 | 0.04 | 0.15 | 0.15 | 0.088 |  | 0.085 | 0.036 | [7 empty] | 0.025 | [5 empty] | 0.086 |  |  |  | 0.0113 | 0.0113 | 0.086 | [6 empty] | 0085 | 0085 | 0085 | 0.086 |  |  |  | 0.079 | 0.079 | 0.079 | 0.079 | [7 empty] | 0.208 | 0.208 |  |  |  |  | 0.046 | 0.07 | 0.07 | 0.086 |  |  |  | NA | NA
[5 empty] | 3.9.20 | Constante de tiempo de la componente de segundo armonico de cortocircuito (Ta) |  | [s] |  |  | 0.31 | No disponible | No disponible |  |  |  |  | 0.33 | 0.378 | [17 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | L-N:0.539; L-L:0.619; 3f:0.619 | L-N:0.539; L-L:0.619; 3f:0.619 | L-N:0.539; L-L:0.619; 3f:0.619 | 0.594 | [20 empty] | 0.401 |  |  |  |  | 0.088 | 0.088
[5 empty] | 3.9.21 | Momento de inercia del conjunto maquina electrica, excitatriz y turbina |  | [Tn-m2] |  |  |  | 2.13 | 2.13 |  |  |  |  | 7.393 | [9 empty] | 39.1 | [8 empty] | 111.905 | 111.905 |  |  | 2.13 |  |  |  |  | 2139 | 2139 | 2139 | 20.667 |  |  |  | 16.023 | 16.023 | 16.023 | 16.023 | [7 empty] | 0.385 | 0.385 |  |  |  |  | 3.56 | 7.305 | 7.305 |  |  | 13050 | 13050
[5 empty] | 3.9.22 | Reactancia de Potier | [5 empty] | No disponible | No disponible | 0.19 | 0.19 | 0.1795 |  | No Disponible | [9 empty] | 0.17 |  |  |  |  | 0.1812 | 0.1938 |  |  |  |  | 19.38 | [6 empty] | 02385 | 02385 | 02385 | 0.1884 | [20 empty] | 0.2207 |  |  | 0.1929
[5 empty] | 3.9.23 | Reactancia de dispersión |  |  | 0.120 | 0.120 |  | No disponible | No disponible | 0.123 | 0.123 | 0.1346 |  | No Disponible | [14 empty] | 0.1291 | [12 empty] | 0.949824971 | 0.949824971 | 0.949824971 | [21 empty] | 0.1734 | 0.082 | 0.082 | 0.1447 |  |  |  | 0.155 | 0.155 | 0.141
[5 empty] | 3.9.24 | Cte. tiempo subtransitoria eje en cuadratura en cortocircuito (T''q) |  | [s] | 0.026 | 0.026 | 0.0260 | 0.02 | 0.02 | 0.071 | 0.071 | 0.035 |  | 0.026 | 0.011 | [8 empty] | 0.032 |  |  |  |  | 0.035 |  |  |  | 0.009 | 0.009 | [7 empty] | L-N: 0054; L-L: 0049; 3Phases: 0035 | L-N: 0054; L-L: 0049; 3Phases: 0035 | L-N: 0054; L-L: 0049; 3Phases: 0035 | 0.055 |  |  |  | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | [16 empty] | 0.035 |  |  |  | 0.073 | 0.073 | 0.072 | 0.01929412
[5 empty] | 3.9.25 | Resistencia de armadura sec. Positiva (Ra) |  |  | 0.003 | 0.003 | 0.0028 | 0.002853 | 0.002853 | 0.00242 | 0.00242 | 0.00152 |  | 0.0026 | 8.75 |  | 0.039 | 0.039 |  |  |  |  | 0.00212 | 0.00055 |  |  |  |  | 0.00175 |  |  |  | 1.522 | 1.522 | [7 empty] | 000085 | 000085 | 000085 | 0.00072 |  |  |  | 0.0029 | 0.0029 | 0.0029 | 0.0029 | [10 empty] | 2.07939508506616E-02 | 2.07939508506616E-02 | 2.74102079395085E-02 | 0.00122 | 1.47279983196807E-03 | 1.47279983196807E-03 | 0.00163 |  |  |  | 0.0009006 | 0.0009006 | 0.0006197
[5 empty] | 3.9.26 | Relacion de potencia de cortocircuito. | [5 empty] | 0.49 | 0.49 | 0.65 | 0.65 |  |  | 0.500 | [9 empty] | 0.071428571 (1.0 p.u.) 0.196078431 (1.2 p.u.) | [38 empty] | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.61 |  |  |  |  | 0.73 | 0.73 | 0.504 | 0.504
[5 empty] | 3.9.27 | S(1.0)_ | [5 empty] | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  | 0.558 | [9 empty] | 7.14285714285714E-02 | [12 empty] | 0.12 |  |  |  |  | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  | 0.0705 | 0.0705 | 0.0705 | 0.0705 | [13 empty] | 0.103448275862069
[5 empty] | 3.9.28 | S(1.2)_ | [5 empty] | 0.516666666666667 | 0.516666666666667 |  |  |  |  | 0.371 | [9 empty] | 0.196078431372549 | [12 empty] | 0.5166 |  |  |  |  | 34.6 | 34.6 | 34.6 |  |  |  |  | 0.6205 | 0.6205 | 0.6205 | 0.6205 | [13 empty] | 0.434782608695652
[5 empty] | 3.9.29 | Relé sobre frecuencia |  | [Hz] | Solo Alarma | Solo Alarma | Solo alarma | NO | NO | [7 empty] | 62.5 | 62.5 | [5 empty] | 61.8 | [12 empty] | 66 |  | 63 | 63 | 63 |  |  |  | 62.4 | [20 empty] | 3.3602 | 3.02 | 3.05 |  |  | 63 | 61.7 | Ver PDF | Ver PDF
[5 empty] | 3.9.30 | Cte. tiempo transitoria de eje cuadratura en cortocircuito (T'q) |  | [s] | 0.130 | 0.130 | 0.130 |  |  | 0.475 | 0.475 | 0.243 |  | 0.13 | 0.612 | [13 empty] | 0.238 | [12 empty] | L-N: 0.539; L-L: 0.619; 3Phases: 0.619 | L-N: 0.539; L-L: 0.619; 3Phases: 0.619 | L-N: 0.539; L-L: 0.619; 3Phases: 0.619 |  |  |  |  | 0.130 | 0.130 | 0.13 | 0.13 | [16 empty] | 0.238 |  |  |  | 0.457 | 0.457 | 0.47 | 0.1706575
[5 empty] | 3.9.31 | I exitacion a Vo(1pu) | [5 empty] | 416 | 416 |  |  |  |  | 2.6 | [9 empty] | 7.14285714285714E-02 | [8 empty] | 0.180 | 0.180 | [10 empty] | 11.4 | [27 empty] | 404 | 404
[5 empty] | 3.9.32 | I exitacion a Vo(1.2pu) |  | [s] | [9 empty] | 4.2 | [9 empty] | 0.196078431372549 | [8 empty] | 0.182 | 0.182 | [10 empty] | 48.9 | [27 empty] | 650 | 650
| 3.1 | Diagramas de Bloques del Sistema de Excitación y Regulación de Tensión y Estabilizador de Sistemas de Potencia, así como | [6 empty] | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
los limitadores de sobre y subexcitación. Indicando los valores de los parámetros de ganancias y constantes de tiempo,
límites y otros requeridos para los análisis transitorios.
Nota: Los valores definitivos de 3,9 y 3,10 corresponderán a los obtenidos en las pruebas de puesta en servicio, donde sea aplicable
4 | CALDERO O GENERADOR DE VAPOR
| 4.1 | Tipo
| 4.2 | Producción de Vapor | [5 empty] | [kg/h]
| 4.3 | Presión de Vapor Sobrecalentado | [5 empty] | [bar]
| 4.4 | Temperatura de Vapor Sobrecalentado | [5 empty] | [°C]
| 4.5 | Consumo de combustible en toma de carga | [5 empty] | [gal]
| 4.6 | Tipo de quemadores
| 4.7 | Número de quemadores
| 4.8 | Rendimiento térmico
5 | OTROS
| 5.1 | Tasa de salida forzada | [5 empty] | [%]
| 5.2 | Programa de mantenimiento mayor y menor con un horizonte de 12 meses | [6 empty] | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
| 5.3 | Regulador de velocidad de la má | [5 empty] | [si/no] | [37 empty] | Si | Si | Si | Si
|  | 5.3.1 | Trabaja en modo [Automático/Manual] | [35 empty] | Automatico | [6 empty] | Automatico | Automatico | Automatico | Autom¿tico
|  | 5.03.2 | Modo de control en [Carga Frecuencia/Potencia Constante] | [42 empty] | Carga Frecuencia | Carga Frecuencia | Carga Frecuencia | Carga frecuencia
|  | 5.3.3 | La banda de variación de frecuencia (Banda Muerta) |  |  |  |  | [Hz] |  | 15 | 15 | 1000 | 1000 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | [6 empty] | No | No | No |  |  | 50 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | +-26 rpm |  |  |  |  | <=0.018 Hz | <=0.018 Hz | <=0.018 Hz | +- 0.417 |  |  |  | 0.018 | 0.18 | 0.018 | 0.018 |  |  |  | 0.1 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 18 | 18 |  |  |  |  | 0.33 |  |  | 0.3
|  | 5.3.4 | Estatismo | 5.3.4.1 | Valor actual |  |  | [%] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |  | 4.0 | 5 |  | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 5 |  | 5 |  | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |  | 4 | 4 | 5.00 | 5.00 | 5 | 5 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5.00 |  | 5 | 5 | 5.0 | 5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5
|  |  |  | 5.3.4.2 | Valor en sistemas aislados |  |  | [%] | [9 empty] | 4.0 | 5 | [8 empty] | 5,8 - 15,5
|  |  |  | 5.3.4.3 | Rango de variación |  |  | [%] | 3.5 a 7 | 3.5 a 7 | 3.5 a 7 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.5 a 6 |  |  | 0-5 | 0-5 | ±0,5 | ±0,5 | ±0,5 |  |  | ND | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 0-7 | 0-7 | 0-7 | [5 empty] | 0-10 | 0-10 | [7 empty] | 0.1 | 4 a 7 | 4 a 7 | 4 a 7 | [9 empty] | 0.089475728 | 0-10 | 0-6 | 0-6 | 0-10 | 0-10

## MODO_OPERACION
| MODO DE OPERACIÓN | [7 empty] | FENIX GT11 - GAS | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | FENIX CCOMB GT11 - GAS | FENIX CCOMB GT12 - GAS | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - D2 | FENIX GT12 - GAS | AGUAYTIA TG 1 - GAS | AGUAYTIA TG 2 - GAS | CHILCA1 TG1 - GAS | CHILCA1 TG2 - GAS | CHILCA1 TG3 - GAS | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 &TG3 - GAS | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG3 - GAS | CHILCA1 CCOMB TG2 & TG3 - GAS | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 - GAS | CHILCA1 CCOMB TG3 - GAS | CHILCA1 CCOMB TG2 - GAS | CHILCA1 CCOMB TG1 - GAS | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | CHILCA2 TG41 - GAS | CHILINA SULZ 12 - R500 D2 | CHILINA TG - D2 | HUAYCOLORO - BIOGAS | ILO2 TV1 - CARB | INDEPENDENCIA GAS | KALLPA TG1 - GAS | KALLPA TG2 - GAS | KALLPA TG3 - GAS | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | KALLPA CCOMB TG1 & TG3 - GAS | KALLPA CCOMB TG2 & TG3 - GAS | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 - GAS | KALLPA CCOMB TG3 - GAS | KALLPA CCOMB TG2 - GAS | KALLPA CCOMB TG1 - GAS | LAGRINGAV - BIOGAS | LFLORES TG1 GAS | MALACAS1 TG 6 - GAS | MALACAS2 TG 4 - GAS CON H2O | MAPLE- BAGAZO | MOLLENDO 123 - D2 | CTNEPITG41D2 | CTNEPITG42D2 | CTNEPITG43D2 | OLLEROS TG1 - GAS | OQUENDO TG1 - D2 | OQUENDO TG1 - GAS | PISCO TG1 GAS | PISCO TG2 GAS | PTO_BRVO TG1 - D2 | PTO_BRVO TG2 - D2 | PTO_BRVO TG3 - D2 | PTO_BRVO TG4 - D2 | RECKA TG1 - D2 | RF ETEN TG1 - D2 | RF ETEN TG2 - D2 | MALACAS3 TG 5 - GAS | MALACAS3 TG 5 - D2 | RF ILO2 TG2 - D2 | RF ILO2 TG3 - D2 | RF ILO2 TG1 - D2 | RF PTO MALDONADO - D2 | RF PUCALLPA - D2 | SAN NICOLAS CUMMINS - D2 | SAN NICOLAS TV 1 - R500 | SAN NICOLAS TV 2 - R500 | SAN NICOLAS TV 3 - R500 | STA ROSA WEST TG7 - GAS | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | STA ROSA WEST TG7 - D2 CON H2O | STA ROSA UTI 6 - GAS | STA ROSA UTI 6 - D2 | STA ROSA UTI 5 - GAS | STA ROSA UTI 5 - D2 | STAROSA TG8 GAS | TUMBES - R6 | VENTANILLA CCOMB TG 4 - GAS F.DIRECTO | VENTANILLA CCOMB TG 3 & TG 4 - GAS F.DIRECTO | VENTANILLA CCOMB TG 3 - GAS F.DIRECTO | VENTANILLA CCOMB TG 3 & TG 4 - GAS | VENTANILLA CCOMB TG 4 - GAS | VENTANILLA CCOMB TG 3 - GAS | VENTANILLA TG 4 - D2 CON H2O | VENTANILLA TG 4 - GAS | VENTANILLA TG 4 - D2 | VENTANILLA TG 3 - GAS | VENTANILLA TG 3 - D2 CON H2O | VENTANILLA TG 3 - D2 | PARAMONGA - BAGAZO
| EMPRESA | [7 empty] | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | EGASA | EGASA | PETRAMAS | ENGIE | EGESUR | KALLPA GENERACION | KALLPA GENERACION | KALLPA GENERACION | KALLPA GENERACION | KALLPA GENERACION | KALLPA GENERACION | KALLPA GENERACION | KALLPA GENERACION | KALLPA GENERACION | KALLPA GENERACION | EMPRESA CONCESIONARIA ENERGIA LIMPIA SAC | KALLPA GENERACION | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | EGASA | ENGIE | ENGIE | ENGIE | TERMOCHILCA | SDF ENERGIA | SDF ENERGIA | EGASA | EGASA | SAMAY I S.A. | SAMAY I S.A. | SAMAY I S.A. | SAMAY I S.A. | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURA Y ENERGIAS DEL PERU | INFRAESTRUCTURA Y ENERGIAS DEL PERU | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | ENEL GENERACION PERU S.A.A. | ENEL GENERACION PERU S.A.A. | ENEL GENERACION PERU S.A.A. | ENEL GENERACION PERU S.A.A. | ENEL GENERACION PERU S.A.A. | ENEL GENERACION PERU S.A.A. | ENEL GENERACION PERU S.A.A. | ENEL GENERACION PERU S.A.A. | ELECTROPERU | ENEL GENERACION PERU S.A.A. | ENEL GENERACION PERU S.A.A. | ENEL GENERACION PERU S.A.A. | ENEL GENERACION PERU S.A.A. | ENEL GENERACION PERU S.A.A. | ENEL GENERACION PERU S.A.A. | ENEL GENERACION PERU S.A.A. | ENEL GENERACION PERU S.A.A. | ENEL GENERACION PERU S.A.A. | ENEL GENERACION PERU S.A.A. | ENEL GENERACION PERU S.A.A. | ENEL GENERACION PERU S.A.A. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA
| CENTRAL | [7 empty] | CENTRAL TERMICA FENIX | CENTRAL TERMICA FENIX | CENTRAL TERMICA FENIX | CENTRAL TERMICA FENIX | CENTRAL TERMICA FENIX | CENTRAL TERMICA FENIX | C.T. AGUAYTIA | C.T. AGUAYTIA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. CHILCA 2 | C.T. CHILINA DIESEL | C.T. CHILINA DIESEL | C.T. HUAYCOLORO | C.T. ILO 2 | C.T. INDEPENDENCIA | C.T. KALLPA | C.T. KALLPA | C.T. KALLPA | C.T. KALLPA | C.T. KALLPA | C.T. KALLPA | C.T. KALLPA | C.T. KALLPA | C.T. KALLPA | C.T. KALLPA | C.T. LA GRINGA | C.T. LAS FLORES | C.T. MALACAS 1 | C.T. MALACAS 2 | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MOLLENDO DIESEL | C.T. NEPI | C.T. NEPI | C.T. NEPI | CT OLLEROS | C.T. OQUENDO | C.T. OQUENDO | C.T. PISCO | C.T. PISCO | C.T. PUERTO BRAVO | C.T. PUERTO BRAVO | C.T. PUERTO BRAVO | C.T. PUERTO BRAVO | C.T. RECKA | C.T. RESERVA FRIA DE GENERACION ETEN | C.T. RESERVA FRIA DE GENERACION ETEN | C.T. RESERVA FRIA DE GENERACION TALARA | C.T. RESERVA FRIA DE GENERACION TALARA | C.T. RESERVA FRIA PLANTA ILO | C.T. RESERVA FRIA PLANTA ILO | C.T. RESERVA FRIA PLANTA ILO | CT RF PTO MALDONADO | CT RF PUCALLPA | C.T. SAN NICOLAS | C.T. SAN NICOLAS | C.T. SAN NICOLAS | C.T. SAN NICOLAS | C.T. SANTA ROSA | C.T. SANTA ROSA | C.T. SANTA ROSA | C.T. SANTA ROSA | C.T. SANTA ROSA | C.T. SANTA ROSA | C.T. SANTA ROSA | C.T. SANTA ROSA II | C.T. TUMBES | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | PARAMONGA
1.1 | Código de la Central | [7 empty] | 13601 | 13601 | 13601 | 13601 | 13601 | 13601 | 258 | 258 | 11513 | 11513 | 11513 | 11513 | 11513 | 11513 | 11513 | 11513 | 11513 | 11513 | 15785 | 15785 | 1205 | 1205 | 13298 | 1217 | 12781 | 11571 | 11571 | 11571 | 11571 | 11571 | 11571 | 11571 | 11571 | 11571 | 11571 | 15112 | 12720 | 16926 | 275 | 13417 | 1214 | 16327 | 16327 | 16327 | 13656 | 11883 | 11883 | 12607 | 12607 | 15214 | 15214 | 15214 | 15214 | 15107 | 14927 | 14927 | 14908 | 14908 | 13549 | 13549 | 13549 | 16290 | 16291 | 987 | 987 | 987 | 987 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 1066 | 1498 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 12815
1.2 | Código del Modo de Operación | [7 empty] | FENIX GT11 - GAS | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | FENIX CCOMB GT11 - GAS | FENIX CCOMB GT12 - GAS | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - D2 | FENIX GT12 - GAS | AGUAYTIA TG 1 - GAS | AGUAYTIA TG 2 - GAS | CHILCA1 TG1 - GAS | CHILCA1 TG2 - GAS | CHILCA1 TG3 - GAS | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 &TG3 - GAS | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG3 - GAS | CHILCA1 CCOMB TG2 & TG3 - GAS | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 - GAS | CHILCA1 CCOMB TG3 - GAS | CHILCA1 CCOMB TG2 - GAS | CHILCA1 CCOMB TG1 - GAS | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | CHILCA2 TG41 - GAS | CHILINA SULZ 12 - R500 D2 | CHILINA TG - D2 | HUAYCOLORO - BIOGAS | ILO2 TV1 - CARB | INDEPENDENCIA GAS | KALLPA TG1 - GAS | KALLPA TG2 - GAS | KALLPA TG3 - GAS | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | KALLPA CCOMB TG1 & TG3 - GAS | KALLPA CCOMB TG2 & TG3 - GAS | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 - GAS | KALLPA CCOMB TG3 - GAS | KALLPA CCOMB TG2 - GAS | KALLPA CCOMB TG1 - GAS | LAGRINGAV - BIOGAS | LFLORES TG1 GAS | MALACAS1 TG 6 - GAS | MALACAS2 TG 4 - GAS CON H2O | MAPLE- BAGAZO | MOLLENDO 123 - D2 | CTNEPITG41D2 | CTNEPITG42D2 | CTNEPITG43D2 | OLLEROS TG1 - GAS | OQUENDO TG1 - D2 | OQUENDO TG1 - GAS | PISCO TG1 GAS | PISCO TG2 GAS | PTO_BRVO TG1 - D2 | PTO_BRVO TG2 - D2 | PTO_BRVO TG3 - D2 | PTO_BRVO TG4 - D2 | RECKA TG1 - D2 | RF ETEN TG1 - D2 | RF ETEN TG2 - D2 | MALACAS3 TG 5 - GAS | MALACAS3 TG 5 - D2 | RF ILO2 TG2 - D2 | RF ILO2 TG3 - D2 | RF ILO2 TG1 - D2 | RF PTO MALDONADO - D2 | RF PUCALLPA - D2 | SAN NICOLAS CUMMINS - D2 | SAN NICOLAS TV 1 - R500 | SAN NICOLAS TV 2 - R500 | SAN NICOLAS TV 3 - R500 | STA ROSA WEST TG7 - GAS | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | STA ROSA WEST TG7 - D2 CON H2O | STA ROSA UTI 6 - GAS | STA ROSA UTI 6 - D2 | STA ROSA UTI 5 - GAS | STA ROSA UTI 5 - D2 | STAROSA TG8 GAS | TUMBES - R6 | VENTANILLA CCOMB TG 4 - GAS F.DIRECTO | VENTANILLA CCOMB TG 3 & TG 4 - GAS F.DIRECTO | VENTANILLA CCOMB TG 3 - GAS F.DIRECTO | VENTANILLA CCOMB TG 3 & TG 4 - GAS | VENTANILLA CCOMB TG 4 - GAS | VENTANILLA CCOMB TG 3 - GAS | VENTANILLA TG 4 - D2 CON H2O | VENTANILLA TG 4 - GAS | VENTANILLA TG 4 - D2 | VENTANILLA TG 3 - GAS | VENTANILLA TG 3 - D2 CON H2O | VENTANILLA TG 3 - D2 | PARAMONGA - BAGAZO
1.3 | Potencia |  | 1.3.1 | Efectiva |  |  |  | [MW] | 188.09020 | 565.47691 | 282.17800 | 283.29891 | 547.58651 | 188.83737 | 89.20545 | 87.07532 | 174.69942 | 176.72010 | 190.35627 | 815.18380 | 534.92384 | 535.72722 | 505.16908 | 267.69770 | 240.76049 | 239.71171 | 112.83121 | 77.07620 | 10.13169 | 11.75625 | 4.2625 | 140.34475 | 23.03524 | 187.07256 | 191.42936 | 193.74751 | 863.41726 | 561.82328 | 572.94691 | 559.17394 | 264.82012 | 262.20629 | 251.86752 | 2.95371 | 196.75094 | 51.28047 | 105.94685 | 16.05958 | 25.09845 | 203.54574 | 203.43600 | 203.70480 | 201.36887 | 26.20447 | 29.38429 | 35.35905 | 34.91030 | 156.28228 | 159.54686 | 159.17845 | 156.80722 | 177.44924 | 214.99268 | 8.29959 | 127.89308 | 188.56350 | 165.64658 | 166.34570 | 167.13099 | 18.30495 | 40.60380 | 1.24097 | 17.79240 | 19.32323 | 25.14513 | 109.45165 | 121.70743 | 120.95689 | 53.07589 | 47.78749 | 51.71070 | 45.82546 | 187.21854 | 15.94298 | 240.22843 | 479.27112 | 238.29048 | 447.55306 | 224.81417 | 222.74778 | 160.522 | 145.91127 | 141.35718 | 144.08469 | 164.142 | 141.55443 | 12.65646
|  |  | 1.3.2 | Mínima |  |  |  | [MW] | 120 | 390 | 180 | 180 | 390.00 | 120 | 60.0 | 60.0 | 95 | 95 | 115 | 300.00 | 321.34 | 321.45 | 286.15 | 195.22 | 206.45 | 206.14 | 64 | 38.00 | 4.5 | 9.82089 | 0.8 | 67 | 4.5 | 100 | 100 | 100 | 500 | 330 | 330 | 330 | 220 | 220 | 220 | 0.8 | 100.0 | 25.6 | 25.0 | 3.5 | 8 | 140.00 | 140.00 | 140 | 150 | 2.5 | 2.542 | 30 | 30 | 92 | 92 | 92.00 | 92.00 | 70 | 55 | 0.85 | 95.0 | 100 | 65 | 65 | 65 | 4.56 | 10.04 | 0.375 | 10 | 10 | 11 | 40 | 65 | 65 | 30 | 30 | 30 | 30 | 133.0 | 5 | 165 | 289 | 165 | 289 | 165 | 165 | 152.495 | 70 | 35 | 70 | 152.651 | 35 | 4.1
|  |  | 1.3.3 | Máxima |  |  |  | [MW] | 195 | 575 | 290 | 290.0 | 550.00 | 195 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.04 | 73.60 | 10.57 | 9.82089 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.20 | 0 | 53 | 97 | 37.5 | 32.04 | 230.00 | 229.00 | 230 | 210 | 0 | 28 | 36.47 | 36.47 | 153.977 | 153.967 | 153.958 | 153.864 | 181.32 | 175 | 8.471 | 214.2 | 214 | 189.55 | 189.55 | 189.55 | 18.25 | 40.15 | 1.25 | 20.18 | 20.18 | 26.86 | 109.1 | 123.9 | 121.3 | 55 | 55 | 55 | 55 | 0 | 18.34 | 231.799120597093 | 484.99907358642 | 241.003886517116 | 484.99907358642 | 231.799120597093 | 241.003886517116 | 0 | 156.1005 | 154.578 | 156.105 | 0 | 154.6974 | 0
1.4 | Velocidad |  | 1.4.1 | Toma de carga |  |  |  | [MW/min] | 10.0 | 5.0 - 10.0 | 10.0 - 15.0 | 10.0 - 15.0 | 0 | 10.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 11.0 - 21.0 | 7.0 - 15.0 | 7.0 - 15.0 | 7.0 - 15.0 | 4.0 - 8.0 | 4.0 - 8.0 | 4.0 - 8.0 | 0 | 6.00 | 0.08 | 0.80 | 0.6 | 0 | 2.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 18.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 0.6 | 6.0 | 4 | 1.0 | 6.25 | 0.15 | 10.00 | 10.00 | 10 | 6 | 2.20 | 4.70 | 1.94 | 1.94 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 13.0 | 2.40 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 1.22 | 2.68 | 1.241 | 0.15 | 0.15 | 0.4 | 5 | 5 | 5 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 0.10 | 4.0 | 11.0 | 4.0 | 11.0 | 4.0 | 4.0 | 0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 0 | 5.0 | 0
|  |  |  | 1.4.1.1 | Arranque frío 1 |  |  | [MW/min] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 2.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1.4.1.2 | Arranque intermedio |  |  | [MW/min] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 - 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 2.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.86
|  |  |  | 1.4.1.3 | Arranque caliente |  |  | [MW/min] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0-10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 2.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.88
|  |  | 1.4.2 | Reducción de carga |  |  |  | [MW/min] | 10.0 | 5.0 - 10.0 | 10.0 - 15.0 | 10.0 - 15.0 | 0 | 10.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 11.0 - 21.0 | 7.0 - 15.0 | 7.0 - 15.0 | 7.0 - 15.0 | 4.0 - 8.0 | 4.0 - 8.0 | 4.0 - 8.0 | 0.7/8.5/10 | 6.00 | 0.12 | 0.80 | 0 | 0.9 | 2.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 18.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 0.6 | 6.0 | 3 | 1.0 | 5.0 | 0.20 | 10.00 | 10.00 | 10 | 6 | 3.0 | 4.62 | 1.60 | 1.60 | 8 | 8 | 8 | 8 | 20.0 | 20.0 | 2.40 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 1.67 | 3.67 | 1.241 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 5 | 5 | 5 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 0.20 | 4.0 | 11.0 | 4.0 | 11.0 | 4.0 | 4.0 | 0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 0 | 5.0 | 0
1.5 | Tiempo |  | 1.5.1 | Desde el arranque hasta la sincronizacion |  |  |  | [min] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 10.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 0 | 7.20 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 30.0 | 30.0 | 16.0 | 15 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 2 | 584 | 551 | 579 | 20 | 20 | 20 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 16 | 0 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 0 | 11.5 | 11.5 | 12 | 0 | 12 | 0
|  |  |  | 1.5.1.1 | Arranque frío 1 |  |  | [min] | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1.5.1.2 | Arranque intermedio |  |  | [min] | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1.5.1.3 | Arranque caliente |  |  | [min] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1.5.2 | Desde sincronización hasta la potencia efectiva |  |  |  | [min] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 20 | 27 | 26 | 33 | 630 | 540 | 540 | 540 | 390 | 390 | 390 | 0 | 15 | 0 | 15.0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 22 | 0 | 64.20 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 13.0 | 5.0 | 37.0 | 24 | 20.43 | 20.92 | 20.91 | 5.0 | 15 | 0 | 136 | 101 | 159 | 22 | 24.5 | 24 | 7 | 7 | 7 | 7 | 37 | 0 | 529 | 986.5 | 528 | 911.5 | 468.5 | 468.5 | 0 | 35 | 34 | 33.5 | 0 | 33.5 | 0
|  |  |  | 1.5.2.1 | Arranque frío 1 |  |  | [min] | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1.5.2.2 | Arranque intermedio |  |  | [min] | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1.5.2.3 | Arranque caliente |  |  | [min] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1.5.3 | De sincronización luego de salir por una perturbación |  |  |  | [min] | 180.0 | 480.0 | 360.0 | 360.0 | 480.0 | 180.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 30.00 | 31.2 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30.0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 15.0 | 15.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1.5.4 | Desde potencia mínima hasta la potencia efectiva |  |  |  | [min] | 6.0 | 40.0 | 10.0 | 10.0 | 30.0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77/6.5 | 6.00 | 1.0 | N.A. | 0 | 69.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10.0 | 10 | 10 | 10 | 12 | 0 | 0 | 3.10 | 3.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13.0 | 5.0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1.5.5 | De arranque en negro (black start) |  |  |  | [min] | No | No | No | No | No tiene | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0 |  | No | 0 | 0 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 | 0 | N/A | No | No | 30.0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 33.0 | 33.0 | 60 | 60 | 60 | 60 | NO | 60.0 | 60.0 |  | 0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 0 | 540.0 | 540.0 | 540.0 | No | No | No | 0 | No | No | No | No | 60.0 | No | No | No | No | No | No | 0 | No | No | No | 0 | No | 0
|  |  | 1.5.6 | Desde la potencia efectiva hasta fuera de sincronización |  |  |  | [min] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 28 | 33 | 34 | 180 | 92 | 92 | 92 | 101 | 101 | 101 | 45 | 15 | 0 | 15.0 | 0 | 150 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 | 23 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 35.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 9.0 | 5.0 | 37.0 | 25 | 16.34 | 16.74 | 16.73 | 15 | 15 | 0 | 30 | 33 | 32 | 22.5 | 24.5 | 24 | 7 | 7 | 7 | 7 | 37 | 25 | 132.5 | 172.5 | 132.5 | 98 | 75 | 75 | 0 | 34.5 | 33.5 | 34.5 | 0 | 33.5 | 0
|  |  | 1.5.7 | Desde fuera de sincronización hasta la parada |  |  |  | [min] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 20 | 0 | 25.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 15.0 | 0 | 38.0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 15 | 15 | 0 | 10 | 10 | 10 | 23 | 22.5 | 24 | 8 | 8 | 8 | 8 | 38 | 5 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0
|  |  | 1.5.8 | Mínimo entre arranques |  | 1.5.8.1 | En situaciones normales | [min] | 720.0 | 10080.0 | 10080.0 | 10080.0 | 0 | 720.0 | 1440.0 | 1440.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 10080 | 10080 | 10080 | 10080 | 10080 | 10080 | 10080 | 0 | 600 | 120.0 | 240 | 0 | 0 | 15.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 10080.0 | 10080.0 | 10080.0 | 10080.0 | 10080.0 | 10080.0 | 10080.0 | 5 | 300.0 | 360 | 480.0 | 60.0 | 240 | 480.00 | 480 | 480 | 300 | 30 | 15.0 | 240 | 240 | 480 | 480 | 480 | 480 | 300 | 60 | 2 | 480.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 240 | 240 | 10.0 | 1440.0 | 1440.0 | 1440.0 | 720 | 720 | 720 | 720.0 | 720.0 | 720.0 | 720.0 | 720.0 | 10.0 | 240.0 | 240.0 | 240.0 | 240.0 | 240.0 | 240.0 | 0 | 240.0 | 240.0 | 240.0 | 0 | 240.0 | 0
|  |  |  | sucesivos |  | 1.5.8.2 | En situaciones de emergencia | [min] | 720.0 | 10080.0 | 10080.0 | 10080.0 | 1440.0 | 720.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 58.0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 10080.0 | 10080.0 | 10080.0 | 10080.0 | 10080.0 | 10080.0 | 10080.0 | 5 | 0 | 360 | 480.0 | 40.0 - 120.0 | 55.0 | 480.00 | 480 | 480 | 300 | 0 | 0 | 58.0 | 58.0 | 480 | 480 | 480 | 480 | 180 | 60 | 2 | 480.0 | 300.0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0 | 180.0 | 180.0 | 180.0 | 720.0 | 720.0 | 720.0 | 720.0 | 720.0 | 720.0 | 720.0 | 720.0 | 60.0 | 240.0 | 240.0 | 240.0 | 240.0 | 240.0 | 240.0 | 0 | 240.0 | 240.0 | 240.0 | 0 | 240.0 | 0
|  |  | 1.5.9 | Máximo de operación a la potencia mínima |  |  |  | [h] | Indefinido | Indefinido | Indefinido | Indefinido | 12.0 | Indefinido | 0 | 0 | Indefinido | Indefinido | Indefinido | Indefinido | Indefinido | Indefinido | Indefinido | Indefinido | Indefinido | Indefinido | 0 | 0 | 24.0 | N.A. | 2 | S/R | 0 | Indefinido | Indefinido | Indefinido | Indefinido | Indefinido | Indefinido | Indefinido | Indefinido | Indefinido | Indefinido | 0.5 | 0 | Indefinido | Sin límite | No definido | 24.0 | 0 | 0 | 0 | Indefinido | 0 | 0 | 24.0 | 24.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 66239 | Indefinido | Sin límite | Indefinido | Indefinido | Indefinido | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indefinido | Indefinido | Indefinido | Indefinido | Indefinido | Indefinido | Indefinido | Indefinido | Continuo | Indefinido | Indefinido | Indefinido | Indefinido | Indefinido | Indefinido | 0 | Indefinido | Indefinido | Indefinido | 0 | Indefinido | 0
|  |  | 1.5.10 | Mínimo de operación |  |  |  | [h] | 168.0 | 168.0 | 168.0 | 168.0 | 3.0 | 168.0 | 24.0 | 24.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 168.0 | 168.0 | 168.0 | 168.0 | 168.0 | 168.0 | 168.0 | 168 | 5.00 | 2.0 | 2.0 | 0 | 0.044*TParada+0.73 | 2.0 | 8 | 8.0 | 8.0 | 168.0 | 168.0 | 168.0 | 168.0 | 168.0 | 168.0 | 168.0 | 0.5 | 8.0 | 12 | 24.0 | 1.0 | 2.0 | 2.00 | 2 | 2 | 8 | 1 | No aplicable | 2.0 | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 16.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 4 | 4 | 0.16 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 24 | 24 | 24 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 24.0 | 3.0 | 168.0 | 168.0 | 168.0 | 168.0 | 168.0 | 168.0 | 0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 0 | 48.0 | 0
1.6 | Energía producida |  | 1.6.1 | Desde sincronización hasta la potencia efectiva |  |  |  | [kWh]
|  |  |  | 1.6.1.1 | Arranque frío 1 |  |  | [kWh]
|  |  |  | 1.6.1.2 | Arranque intermedio |  |  | [kWh]
|  |  |  | 1.6.1.3 | Arranque caliente |  |  | [kWh]
|  |  | 1.6.2 | Desde la potencia efectiva hasta fuera de sincronización |  |  |  | [kWh]
1.7 | Combustible |  | 1.7.1 | Combustible |  |  |  |  | Gas Natural | Gas Natural | Gas Natural | Gas Natural | Diesel B5 S-50 | Gas Natural | Gas Natural | Gas Natural | Gas Natural | Gas Natural | Gas Natural | Gas Natural | Gas Natural | Gas Natural | Gas Natural | Gas Natural | Gas Natural | Gas Natural | VAPOR | Gas Natural | Residual 500 | Diesel B5 S-50 | Biogas | Carbón | Gas Natural | Gas Natural | Gas Natural | Gas Natural | Gas Natural | Gas Natural | Gas Natural | Gas Natural | Gas Natural | Gas Natural | Gas Natural | Biogas | Gas Natural | Gas Natural | Gas Natural | Bagazo | Diesel B5 S-50 | Diesel B5 S-50 | Diesel B5 S-50 | Diesel B5 S-50 | Gas Natural | Diesel B5 S-50 | Gas Natural | Gas Natural | Gas Natural | Diesel B5 S-50 | Diesel B5 S-50 | Diesel B5 S-50 | Diesel B5 S-50 | Diesel B5 | Diesel B5 S-50 | Diesel B5 S-50 | Gas Natural | Diesel B5 | Diesel B5 S-50 | Diesel B5 S-50 | Diesel B5 S-50 | Diesel B5 S-50 | Diesel B5 | Diesel B5 S-50 | Residual 500 | Residual 500 | Residual 500 | Gas Natural | Gas Natural | Diesel B5 S-50 | Gas Natural | Diesel B5 S-50 | Gas Natural | Diesel B5 S-50 | Gas Natural | Residual 6 | Gas Natural | Gas Natural | Gas Natural | Gas Natural | Gas Natural | Gas Natural | Diesel B5 S-50 | Gas Natural | Diesel B5 S-50 | Gas Natural | Diesel B5 S-50 | Diesel B5 S-50 | Bagazo
|  |  | 1.7.2 | Poder calorífico superior (HHVg) |  |  |  | [Btu/pc]
|  |  | 1.7.3 | Poder calorífico inferior (LHVg) |  |  |  | [Btu/pc] | [20 empty] | 38773.40 |  |  | 22503.08 | [40 empty] | 40907.75 | 40907.75 | 40907.75 | [8 empty] | 17380*2.204
|  |  | 1.7.4 | Gravedad específica |  |  |  | [kg/l]
|  |  | 1.7.5 | Temperatura del combustible |  |  |  | [°C]
|  |  | 1.7.6 | Curva consumo |  | 1.7.6.1 | Coeficiente a |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.9012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | de combustible |  | 1.7.6.2 | Coeficiente b |  | 6.8824 | 5.3851 | 5.2171 | 4.5412 | 0 | 6.7919 | 9.2595 | 8.8404 | 7.1078 | 7.4066 | 7.7168 | 5.5893 | 5.3452 | 5.4069 | 5.3037 | 5.9977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.1485 | 0 | 22.6464 | 359.7676 | 6.9101 | 7.3682 | 7.4705 | 7.4638 | 5.5782 | 5.8352 | 5.6803 | 5.6566 | 5.6384 | 5.6687 | 5.5946 | 0 | 7.4362 | 0 | 12.7265 | 2873.3104 | 57.3870 | 0 | 0 | 0 | 7.6611 | 44.5466 | 7.6252 | 8.9211 | 8.63775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 52.0029 | 51.6466 | 49.2367 | 50.9493 | 0 | 0 | 58.6843 | 79.4692 | 42.6663 | 69.0480 | 8.2943 | 8.6607 | 72.2787 | 8.6331 | 63.4931 | 8.3125 | 62.0805 | 7.7116 | 51.0470 | 5.1065 | 5.6087 | 7.4316 | 5.3146 | 4.6431 | 5.4107 | 123.199997 | 6.9312 | 55.8229 | 7.0470 | 96.5 | 44.0735 | 0
[6 empty] | 1.7.6.3 | Coeficiente c |  | 359.8509 | 258.9002 | 209.2849 | 330.9338 | 0 | 352.5445 | 216.8567 | 296.5360 | 382.8787 | 366.8789 | 372.0369 | 18262.68 | 456.5552 | 472.9816 | 500.5814 | 61.8778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.3839 | 0 | 19.0999 | 4437.3705 | 30.6654 | 378.7361 | 407.1832 | 409.2673 | 661.1671 | 324.1615 | 406.4113 | 392.5678 | 202.2415 | 197.1011 | 187.7235 | 0 | 400.6936 | 0 | -169.2010 | 2290.2493 | 214.8035 | 0 | 0 | 0 | 283.9422 | 780.8703 | 71.5645 | 83.5227 | 88.96247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3863.8185 | 3372.0435 | 3793.5394 | 3456.5404 | 0 | 0 | 12.0083 | 137.6737 | 777.9552 | 104.6854 | 216.6492 | 218.8795 | 1512.3957 | 167.3911 | 1215.7055 | 174.5880 | 1278.2683 | 358.1086 | 81.8132 | 255.9763 | 304.8635 | -199.9902 | 405.5881 | 341.6195 | 245.5068 | -7971.200195 | 324.2585 | 2613.6692 | 362.6618 | -3820.899902 | 4318.6965 | 0
|  |  | 1.7.7 | Consumo de combustible en toma de carga |  |  |  | [m3] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1.7.7.1 | Desde el arranque hasta la sincronizacion |  |  | [m3] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727.46 | 752.38 | 906.14 | 877.82 | 1670.69 | 906.14 | 906.14 | 906.14 | 906.14 | 906.14 | 906.14 | 906.14 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.44 | 1415.84 | 1415.84 | 1415.84 | 1415.84 | 1415.84 | 1415.84 | 1415.84 | 1407.35 | 1407.35 | 1407.35 | 0 | 1648.04 | 2400 | 635.4 | 0 | 0 | 798 | 798 | 798 | 1957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 211 | 211 | 211 | 365.25 | 1179.40 | 0.0 | 1507.45 | 603.78 | 168.04 | 156.95 | 178.92 | 1.87 | 4.11 | 0 | 353.09 | 557.74 | 189.73 | 959.8 | 979.68 | 232.74 | 173.05 | 44.38 | 180.49 | 46.67 | 1507.45 | 0 | 980.51 | 1075.66 | 1075.66 | 1075.66 | 980.51 | 1075.66 | 0 | 980.51 | 299.53 | 1075.66 | 0 | 423.52 | 0
[5 empty] | 1.7.7.1.1 | Arranque frío 1 |  | [m3] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20834.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10438 gal DB5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2171.46054212936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 1.7.7.1.2 | Arranque intermedio |  | [m3] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14580.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5524 gal DB5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2171.46054212936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 1.7.7.1.3 | Arranque caliente |  | [m3] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11045.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2531 gal DB5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624.0 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2171.46054212936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.4 gal DB5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1.7.2.1 | Desde sincronización hasta la potencia efectiva |  |  | [m3] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7176.62 | 6576.59 | 13337.23 | 13478.82 | 18830.7 | 569989.81 | 321028.09 | 321028.09 | 321028.09 | 184116.14 | 184116.14 | 184116.14 | 0 | 1675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702.92 | 17641.4 | 17641.4 | 17641.4 | 246073.4 | 168485.24 | 168485.24 | 168485.24 | 84384.2 | 84384.2 | 84384.2 | 0 | 26413.95 | 0 | 7537.03 | 0 | 0 | 4746 | 4746 | 4746 | 19443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 1565.51 | 4046.96 | 49.35 | 19371.61 | 3963.12 | 1937.38 | 2070.56 | 1820.2 | 20 | 44 | 0 | 2698.65 | 1604.06 | 2951.41 | 7410.07 | 9146.31 | 2476.03 | 1430.74 | 367.14 | 1427.84 | 370.79 | 19371.61 | 0 | 230720.81 | 668542.23 | 242831.43 | 565210.72 | 191352.16 | 201787.81 | 0 | 13524.58 | 3664.38 | 14298.46 | 0 | 4069.13 | 0
[5 empty] | 1.7.2.2.1 | Arranque frío 1 |  | [m3] | 0 | 0 | 0 | 0 | 67468.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10928.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38000 + 8950 gal DB5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21499.9795945911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 1.7.2.2.2 | Arranque intermedio |  | [m3] | 0 | 0 | 0 | 0 | 57182.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2137.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49000 + 7361 gal DB5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21499.9795945911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 1.7.2.2.3 | Arranque caliente |  | [m3] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19000 + 3933 gal DB5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21499.9795945911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1642.24 + 833.55 gal DB5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1.7.8 | Consumo de combustible en reducción de carga |  |  |  | [m3] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1.7.8.1 | Desde la potencia efectiva hasta fuera de sincronización |  |  | [m3] | 0 | 0 | 0 | 0 | 18514.0 | 0 | 6468.13 | 6144.76 | 13223.97 | 13337.23 | 17075.06 | 193573.96 | 81552.52 | 81552.52 | 81552.52 | 39586.95 | 39586.95 | 39586.95 | 4650.00 | 1675 | 0 | 0 | 0 | 31000.0 | 621.2 | 17641.4 | 17641.4 | 17641.4 | 63509.02 | 42339.35 | 42339.35 | 42339.35 | 21169.67 | 21169.67 | 21169.67 | 1000.0 | 27158.69 | 0 | 7487.97 | 0 | 0 | 4494 | 4494 | 4494 | 14722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1408.96 | 3642.26 | 49.35 | 19399.8 | 3906.52 | 1593.4 | 1542.91 | 1806.71 | 20 | 44.00 | 0 | 576.48 | 594.5 | 722.52 | 7511.46 | 9066.6 | 2432.5 | 1401.42 | 325.46 | 1438.2 | 338.04 | 19399.8 | 0 | 70569.61 | 196728.77 | 73893.12 | 92972.7 | 32647.01 | 33853.39 | 0 | 13265.64 | 3628.89 | 14182.7 | 0 | 4045.71 | 0
|  |  |  | 1.7.8.2 | Desde fuera de sincronización hasta la parada |  |  | [m3] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 734.82 | 582.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11043.57 | 11043.57 | 11043.57 | 756.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 87.16 | 113.27 | 113.27 | 113.27 | 113.27 | 113.27 | 113.27 | 113.27 | 113.27 | 113.27 | 113.27 | 200.0 | 269.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 71 | 71 | 71 | 17.03 | 55.0 | 0.0 | 338.02 | 0 | 65.52 | 65.52 | 62.83 | 48 | 105.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664.61 | 664.61 | 126.03 | 395 | 101.31 | 411.98 | 106.52 | 338.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | Rendimiento (EficTerm) | [6 empty] | [kWh/pc] | 0.11406 | 0.170292 | 0.16686 | 172.778/1000 | 0 | 0.11568 | 0.08504 | 0.08235 | 107.77/1000 | 0.10459 | 102.69/1000 | 160.39/1000 | 0.16183 | 0.15894 | 0.15954 | 0.16114 | 0.15638 | 0.16262 | 0 | 0 | 15.4459 | 0 | 0.037345 | 2.5469 | 0.12135 | 0.106554 | 0.103670 | 0.103810 | 0.158051 | 0.157436 | 0.156264 | 0.157338 | 0.157432 | 0.157227 | 0.159590 | 0 | 0.10496 | 0 | 90.1713/1000 | 0.3944 | 15.0956 | 0 | 0 | 0 | 111.05/1000 | 11.71 | 0.098727 | 0.087843 | 0.089014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.22 | 16.91 | 0 | 13.815 | 13.8252 | 14.0197 | 14.0069 | 12.2 | 12.15 | 14.506 | 11.78 | 12.133 | 13.64 | 0.097618 | 0.095716 | 11.815 | 83.96/1000 | 11.065 | 85.79/1000 | 11.195 | 0.10393 | 17.390 | 0.15914 | 0.15829 | 0.152134 | 0.16100 | 0.16233 | 0.15344 | 13.77 | 0.10944 | 13.601 | 0.10540 | 13.72 | 13.767 | 0.1312
1.9 | Consumo específico de calor | [6 empty] | [BTU/KWh] | 8472.69*HHV/LHV | 5677.28*HHV/LHV | 5796.44*(HHV/LHV) | 6205.07*(HHV/LHV) | 0 | 9271.74*(HHV/LHV) | 10301.58*(HHV/LHV) | 10648.59*(HHV/LHV) | 8853.39*(HHV/LHV) | 9089.26*(HHV/LHV) | 9291.36*(HHV/LHV) | 5948.81*(HHV/LHV) | 5895.90*(HHV/LHV) | 6003.10*(HHV/LHV) | 5980.53*(HHV/LHV) | 5921.14*(HHV/LHV) | 6101.38*(HHV/LHV) | 5867.26*(HHV/LHV) | 0 | 9898.05 | 8720.95 | 0 | 10576.92 | PCalCarb/EficTerm | 7999.90*(HHV/LHV) | 9075.10*(HHV/LHV) | 9327.53*(HHV/LHV) | 9314.95*(HHV/LHV) | 6118.18*(HHV/LHV) | 6142.09*(HHV/LHV) | 6188.15*(HHV/LHV) | 6145.89*(HHV/LHV) | 6142.23*(HHV/LHV) | 6150.25*(HHV/LHV) | 6059.19*(HHV/LHV) | 246.48 | 8855.01*(HHV/LHV) | 0 | 10717.71*(HHV/LHV) | 20239.64 | 8349.50 | 9270.2 | 9270.20 | 9270.20 | 8735.97*(HHV/LHV) | 11173.93 | 9806.87*(HHV/LHV) | 11084.84*HHV/LHV | 10939.02*HHV/LHV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9885.54 | 7719 | 0 | PCalD2*3.133/EficTerm | 40456.98*3.242/EficTerm | 40444.86*3.242/EficTerm | PCalD2*3.223/EficTerm | 10505 | 10576 | PCalD2*3.1601/EficTerm | PCalR500*3.7854/EficTerm | 12430.60 | 38229.10*3.7668/EficTerm | 9744.28*(HHV/LHV) | 9938.76*(HHV/LHV) | PCalD2*3.1608/EficTerm | 11380.00*(HHV/LHV) | 11569.00 | 11140.00*(HHV/LHV) | PCalD2*3.1320/EficTerm | 9136.79*HHV/LHV | 8234.0 | 5973.47*(HHV/LHV) | 6005.71*(HHV/LHV) | 6251.63*(HHV/LHV) | 5904.78*(HHV/LHV) | 5856.12*(HHV/LHV) | 6198.26*(HHV/LHV) | PCalD2*DensD2/EficTerm | 8688.92*(HHV/LHV) | 9525.49 | 9019.39*(HHV/LHV) | PCalD2*DensD2/EficTerm | 9454.06 | 5112.38/EficTerm
1.1 | Costos Variables Combustibles
| 1.10.1 | Precio de combustibles | [5 empty] | [S/./MMBtu] | 0.9027*TCambio | 0.9027*TCambio | 0.9027*TCambio | 0.9027*TCambio |  | 0.9027*TCambio | 3.5300*TCambio | 3.5300*TCambio | 0.2000*TCambio | 0.2000*TCambio | 0.2000*TCambio | 0.2000*TCambio | 0.2000*TCambio | 0.2000*TCambio | 0.2000*TCambio | 0.2000*TCambio | 0.2000*TCambio | 0.2000*TCambio |  | 0.2000*TCambio | (5.115+ISCR500+0.0669)*42 |  |  |  | 0*TCambio | 1.6658*TCambio | 1.6658*TCambio | 1.6658*TCambio | 1.6658*TCambio | 1.6658*TCambio | 1.6658*TCambio | 1.6658*TCambio | 1.6658*TCambio | 1.6658*TCambio | 1.6658*TCambio |  | 3.1507*TCambio |  | 0.8000*TCambio | [5 empty] | 3.1000*TCambio |  | 0*TCambio | 0*TCambio | 0*TCambio | [7 empty] | 1.0500*TCambio | [7 empty] | (4.832+ISCR500+0.0854)*42 | (4.832+ISCR500+0.0854)*42 | (4.832+ISCR500+0.0854)*42 | 2.8661*TCambio | 2.8661*TCambio |  | 2.8661*TCambio |  | 2.8661*TCambio |  | 1.4106*TCambio | (4.200+ISCR6+0.0669)*42 | 1.5903*TCambio | 1.5903*TCambio | 1.5903*TCambio | 1.5903*TCambio | 1.5903*TCambio | 1.5903*TCambio |  | 1.5903*TCambio |  | 1.5903*TCambio
| 1.10.2 | Costo de transporte | [5 empty] | [S/./MMBtu] | [20 empty] | 0.142*42 | [43 empty] | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0.189*42
| 1.10.3 | Costo de tratamiento mecánico de combustibles | [5 empty] | [S/./MMBtu] | [20 empty] | 0 | [43 empty] | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
| 1.10.4 | Costo de tratamiento químico de combustibles | [5 empty] | [S/./MMBtu] | [20 empty] | 0 | [43 empty] | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
1.11 | Costos Variables No Combustibles | [6 empty] | [S/./kWh] | CVNC_US*TCambio | CVNC_US*TCambio | CVNC_US*TCambio | CVNC_US*TCambio | CVNC_US*TCambio | CVNC_US*TCambio | CVM+CVONC | CVM+CVONC | CVM+CVONC | CVM+CVONC | CVM+CVONC | CVNC_US*TCambio | CVNC_US*TCambio | CVNC_US*TCambio | CVNC_US*TCambio | CVNC_US*TCambio | CVNC_US*TCambio | TCambio * CVNC_US | CVM+CVONC | CVM+CVONC | CVNC_US*TCambio | CVNC_US*TCambio | CVNC_US*TCambio | CVM+CVONC | CVNC_US*TCambio | CVNC_US*TCambio | CVNC_US*TCambio | CVNC_US*TCambio | CVNC_US*TCambio | CVNC_US*TCambio | CVNC_US*TCambio | CVNC_US*TCambio | CVNC_US*TCambio | CVNC_US*TCambio | CVNC_US*TCambio | CVNC_US*TCambio | CVNC_US*TCambio | 0.0092 | CVM+CVONC | CVNC_US*TCambio | CVNC_US*TCambio | 0.004*TCambio | 0.004*TCambio | 0.004*TCambio | CVM+CVONC | CVNC_US*TCambio | CVM+CVONC | CVNC_US*TCambio | CVNC_US*TCambio | CVNC_US*TCambio | CVNC_US*TCambio | CVNC_US*TCambio | CVNC_US*TCambio | CVM+CVONC | CVNC_US*TCambio | CVNC_US*TCambio | 0.0132 | CVNC_US*TCambio | CVNC_US*TCambio | CVNC_US*TCambio | CVNC_US*TCambio | 0.0979 | 0.087 | CVNC_US*TCambio | CVNC_US*TCambio | CVNC_US*TCambio | CVNC_US*TCambio | CVNC_US*TCambio | CVNC_US*TCambio | CVNC_US*TCambio | CVNC_US*TCambio | CVNC_US*TCambio | CVNC_US*TCambio | CVNC_US*TCambio | CVNC_US*TCambio | CVNC_US*TCambio | CVNC_US*TCambio | CVNC_US*TCambio | CVNC_US*TCambio | CVNC_US*TCambio | CVNC_US*TCambio | CVNC_US*TCambio | CVNC_US*TCambio | CVNC_US*TCambio | CVNC_US*TCambio | CVNC_US*TCambio | CVNC_US*TCambio | CVNC_US*TCambio | CVNC_US*TCambio
| 1.11.1 | Costo Variable de Operación No Combustible (CVONC) | [5 empty] | [S/./kWh] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0055/1000*TCambio | 0.0060/1000*TCambio | 0.0000189*TCambio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026411*TCambio | 0.0189/1000*TCambio | 0 | 0 | 0 | 0.0002605*TCambio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0092 | 0.0006107*TCambio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000251*TCambio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0015708*TCambio | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0055 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.11.2 | Costo Variable de Mantenimiento (CVM) | [5 empty] | [S/./kWh] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0031353*TCambio | 0.0029919*TCambio | 0.0041464*TCambio | 0.0043068*TCambio | 0.0037777*TCambio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0021165*TCambio | 3.777/1000*TCambio | 0 | 0 | 0 | 0.0022130*TCambio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0026888*TCambio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0019972*TCambio | 0 | 0.0039039*TCambio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0050194*TCambio | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0924 | 0.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12 | Costo de Mantenimiento por Arranque-Parada (CMarr) | [6 empty] | [US$/Arranque]
1.13 | Consumo de servicios auxiliares | [6 empty] | [kW] | 7969.00 | 12570.00 | 7969.00 | 4601.00 | 10926.97 | 4601.00 | 45.48 | 140.63 | 408.22 | 440.02 | 305.28 | 10904.9042211979 | 10633.24 | 10665.04 | 10767.98 | 10225.01 | 10359.76 | 10327.96 | 2133.61 | 579.08 | 711.30 | 4.27 | 370 | 11187.63 | 1116.79 | 326.40 | 217.69 | 200.37 | 10956.27 | 10738.57 | 10629.86 | 10755.96 | 10412.16 | 10429.54 | 10538.26 | 51.08 | 132.12 | 600.07 | 367.14 | 2560.8 | 968 | 1315.738 | 1525.982 | 1417.542 | 250.48 | 94.84 | 132.12 | 83.3307217857143 | 86.3150569888472 | 1198.39 | 1083.98 | 850.67 | 1166.09 | 1340.15 | 1757.70 | 77.72 | 468.92 | 887.12 | 1406.63 | 1203.41 | 1366.90 | 0 | 0 | 0 | 588.40 | 951 | 1262.94 | 106.88 | 248.38 | 428.94 | 90.53 | 102.02 | 91.42 | 114.42 | 166.75 | 441.42 | 8276.15 | 8834.74 | 8452.27 | 8679.66 | 8087.54 | 8254.83 | 0 | 424.83 | 625.62 | 592.12 | 0 | 701.79 | 511.34
1.14 | Factor de Potencia | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0